МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

ПРИКАЗ
от 9 сентября 1975 г. N 378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
КОММУНАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

1. Утвердить и ввести в действие разработанную Республиканским бюро технической инвентаризации Минжилкомхоза РСФСР "Инструкцию по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий" (прилагается).
2. Министрам жилищно-коммунального хозяйства АССР, начальникам управлений коммунального хозяйства крайисполкомов и облисполкомов, начальникам управлений жилищного хозяйства Московского, Ростовского и Калининского облисполкомов, начальникам республиканских (АССР), областных, краевых, Мосгорисполкома и Ленгорисполкома производственных управлений водопроводно-канализационного хозяйства, начальникам бюро технической инвентаризации Московского и Ленинградского горисполкомов, начальнику Республиканского бюро технической инвентаризации Минжилкомхоза РСФСР обеспечить в полном объеме финансирование работ, выполняемых местными бюро технической инвентаризации, по первичному учету объектов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий, а также по обновлению и пополнению в порядке проведения регистрации происшедших изменений (не реже одного раза в 5 лет) имеющейся на эти объекты инвентаризационно-технической документации.
3. Главному вычислительному центру МЖХ РСФСР (т. Фурсику) в месячный срок издать "Инструкцию по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий" тиражом в 5 тысяч экземпляров и разослать наложенным платежом по разнарядке Республиканского бюро технической инвентаризации Минжилкомхоза РСФСР.
4. Признать утратившей силу "Инструкцию по технической инвентаризации основных фондов водопроводно-канализационных предприятий системы МКХ РСФСР", утвержденную Министерством коммунального хозяйства РСФСР 9 июля 1964 года.

Заместитель Министра
С.М.ИОНОВ

Утверждена
Приказом Минжилкомхоза РСФСР
от 9 сентября 1975 г. N 378

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
КОММУНАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Техническая инвентаризация основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий и закрепленных за ними земельных участков производится в соответствии с Постановлением ЭКОСО РСФСР от 21 мая 1927 г. и другими директивными документами, изданными в дальнейшее его развитие.
2. Техническая инвентаризация производится в целях:
а) выявления наличия и установления принадлежности, состояния и стоимости основных фондов;
б) составления технической документации, необходимой для эксплуатации водопровода и канализации;
в) включения стоимости основных фондов водопровода и канализации в общий баланс народного хозяйства;
г) установления размера амортизационных отчислений и укрепления хозяйственного расчета;
д) получения данных для разработки перспективных планов развития водопровода и канализации;
е) удовлетворения других потребностей в инвентаризационных сведениях.
3. Технической инвентаризации подлежат:
а) жилые, административные, производственные здания и сооружения, а также земельные участки, на которых они расположены;
б) водоводы, коллекторы, распределительные (магистральные, дворовые) трубопроводы водопровода и канализации и сооружения на них.
4. Единицей учета является инвентарный объект. За инвентарный объект принимается:
а) жилое, административное, производственное здание или группа зданий и сооружений, расположенных на одном земельном участке;
б) комплекс сооружений: водозабора, очистки, хранения и подачи (насосные станции и напорные сооружения) воды с территорией, на которой они расположены;
в) комплекс очистных сооружений канализации с их территорией;
г) водовод-трубопровод, транспортирующий воду до распределительных сетей;
д) магистральный (с попутным расходом воды) трубопровод, распределительный трубопровод, проложенный к потребителям воды, распределительная сеть водопровода до врезки в городскую сеть, состоящая на балансе соответствующего ведомства;
е) коллектор, главный коллектор (к которому подсоединено два и более коллекторов бассейнов канализования);
ж) собирающая и отводящая сети трубопроводов каждого отдельного бассейна канализования (бассейн канализования - часть канализованной территории, ограниченная водоразделом);
з) канализационная сеть до врезки в городскую сеть, состоящая на балансе соответствующего ведомства.
5. На каждое здание, сооружение составляется соответствующий технический паспорт (утверждены Приказами МЖКХ РСФСР: на жилой дом - от 6 мая 1968 г. N 167; на нежилое строение - от 29 декабря 1971 г. N 576; на сооружения водопровода и канализации - от 26 июля 1973 г. N 296) с приложениями:
- поэтажного плана в масштабе 1:50 или 1:100 и экспликации к нему;
- вертикальных разрезов производственных зданий и сооружений в масштабе 1:50 или 1:100.
На водовод, коллектор и сеть составляются технический паспорт (утвержден Приказом МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г. N 296), а также:
- инвентарный план в масштабе 1:500 или 1:1000 или схема инвентарного объекта;
- карточки форматом 203 х 288 мм на смотровые колодцы (камеры) в масштабе 1:25, 1:50, 1:100.
Примечание: Показатели, которые должны быть получены в процессе технического учета, приведены в формах паспортов.

6. По завершении инвентаризационно-технических работ в полном объеме составляется схематический план водоснабжения и канализации населенного пункта и сводные технические паспорта на водоводы, коллекторы и сети водопровода и канализации.
7. Инвентаризационно-техническая документация на объекты основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства является материалом служебного пользования.
Подлинные документы технического учета хранятся в архиве бюро технической инвентаризации, а заказчику выдается необходимое количество копий.
8. Непосредственное выполнение работ по техническому учету названных в п. 4 объектов осуществляется местным бюро технической инвентаризации на договорных началах.
Для оказания технической помощи бюро заказчик выделяет соответствующих специалистов, а также предоставляет имеющуюся у него документацию (рабочие чертежи, планы, описания и др. материалы).
9. До начала работ проводятся следующие подготовительные мероприятия:
а) изучаются имеющиеся в местных городских организациях материалы и документация на водопроводно-канализационное хозяйство;
б) составляется схематическая карта города или поселка (без масштаба), на которую наносится существующая сеть водопровода и канализации и другие сооружения;
в) определяются границы инвентарных объектов и делаются на них из схематической карты выкопировки;
г) изготавливаются в карандаше копии планов проездов и других территорий, по которым проходят трассы водопровода и канализации. На копии показываются фасадные линии проездов, границы покрытий, здания, нумерация домовладений, выходы подземных коммуникаций (колодцы, камеры), опоры и др. элементы сети;
д) проводится инструктаж инвентаризаторов по технике безопасности (Приложение N 1).
10, Лица, допущенные к выполнению полевых работ, обеспечиваются необходимой спецодеждой и инструментом.
11. Очередность и сроки выполнения учетных работ по каждому инвентарному объекту согласовываются с заказчиком.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В НАТУРЕ

12. При обследовании в натуре водопроводно-канализационных сетей используются выкопировки с планов территорий, по которым проложены сети.
Соответствие элементов сетей, нанесенных на выкопировку, положению в натуре определяется визуально или взятием контрольных промеров.
Недостающие, а также несоответствующие натуре элементы сети снимаются (доснимаются).
13. При отсутствии графических материалов съемка положения элементов сети проводится одновременно с обследованием объекта.
Результаты съемки (досъемки) заносятся в абрисную книжку.
Положение колодцев, водоразборных колонок, фонтанчиков и др. элементов определяется засечками, измеряемыми тесмянной рулеткой, от центра этих элементов до постоянных точек-ориентиров (углов зданий, капитальных сооружений и т.п.).
Протяженность трубопроводов определяется промером стальной лентой между центрами люков смежных смотровых колодцев или от центра люка колодца до потребителя (место ввода в здание). Измерения выполняются с точностью до 0,1 метра.
14. Колодцы обмеряются рулеткой по внутреннему очертанию стен. При этом в круглом колодце замеряются диаметр и глубина; в шатровом - глубина всего колодца, высота и диаметр горловины, высота и диаметр или высота, длина и ширина рабочей камеры; в прямоугольном - глубина, длина и ширина.
15. Одновременно устанавливается направление и заглубление труб и лотков, их диаметр (размеры), материал, конструктивные особенности.
16. Заглубление трубопровода в колодце определяется рейкой или рулеткой от верхней плоскости люка колодца до внешней поверхности трубопровода.
17. Расположение трубопровода в колодце определяется промером от оси трубопровода до стенок колодца.
На каждый колодец составляется абрис с указанием в нем: года постройки, всех размеров, материала и конструкции стен, оборудования и фасонных частей.
18. Внутренний диаметр трубопровода определяется по замеру длины окружности по внешнему очертанию трубопровода (таблица N 1) или наружного диаметра (таблица N 2).

Таблица N 1

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Длина окружности чугунной трубы в мм│  Внутренний диаметр в мм  │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│                204                 │              50           │
│                286                 │              75           │
│                367                 │             100           │
│                449                 │             125           │
│                531                 │             150           │
│                694                 │             200           │
│                857                 │             250           │
│               1021                 │             300           │
│               1181                 │             350           │
│               1344                 │             400           │
│               1507                 │             450           │
│               1671                 │             500           │
│               1997                 │             600           │
│               2330                 │             700           │
│               2663                 │             800           │
│               2996                 │             900           │
│               3328                 │            1000           │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Таблица N 2

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Внутрен-│              Наружный диаметр труб в мм               │
│ний диа-├──────┬──────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬──────┤
│метр в  │чугун-│сталь-│асбесто- │железо- │стек- │полиэти-│дере- │
│мм      │ных   │ных   │цементных│бетонных│лянных│леновых │вянных│
├────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│50      │65    │60    │68       │63      │68    │63      │63    │
│75      │91    │89    │93       │89      │93    │69      │-     │
│100     │117   │114   │122      │116     │122   │114     │116   │
│125     │143   │146   │143      │144     │-     │140     │144   │
│150     │169   │168   │169      │172     │-     │166     │172   │
│200     │221   │219   │221      │222     │-     │-       │222   │
│250     │273   │273   │273      │276     │-     │-       │276   │
│300     │325   │325   │325      │336     │-     │-       │336   │
│350     │376   │377   │376      │-       │-     │-       │-     │
│400     │428   │426   │428      │-       │-     │-       │-     │
│450     │480   │478   │478      │-       │-     │-       │-     │
│500     │532   │529   │-        │-       │-     │-       │-     │
│600     │636   │630   │636      │-       │-     │-       │-     │
│700     │740   │720   │-        │-       │-     │-       │-     │
│800     │846   │820   │-        │-       │-     │-       │-     │
│900     │952   │920   │-        │-       │-     │-       │-     │
│1000    │1060  │1020  │-        │-       │-     │-       │-     │
│1100    │-     │1120  │-        │-       │-     │-       │-     │
│1200    │-     │1220  │-        │-       │-     │-       │-     │
│1400    │-     │1420  │-        │-       │-     │-       │-     │
│1600    │-     │1620  │-        │-       │-     │-       │-     │
└────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴──────┘

19. Места присоединения ответвлений в промежутках между колодцами определяются по строительным или исполнительным чертежам, а при их отсутствии - трассоискателем или на основе показаний работников водопроводно-канализационного предприятия.
20. В абрисе съемки сети показываются ответвления и вводы, колодцы и их номера, описание трубопровода, глубина заложения, состояние грунта, техническое состояние и другие данные.
Для канализационной сети, кроме того, следует указывать отметку лотка трубы в колодце и крышки люка. Отметки получают путем технического нивелирования.
21. Техническое состояние сооружений водопровода и канализации, доступных для осмотра, устанавливается по их конструктивным элементам на основе произведенных обследований, руководствуясь при этом "Методикой определения физического износа гражданских зданий", утвержденной Приказом МКХ РСФСР от 27 октября 1970 г. N 404.
22. Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.
В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.
    Пример.   Трубопровод  из  стальных  труб  прослужил  30  лет.
Предположительный  срок  службы определен экспертным путем 20 лет.
                                                       30
Нормативный срок службы - 30 лет. Износ будет равен: ------- x 100
                                                     30 + 20
= 60%.

Таблица N 3

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ
СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(УТВЕРЖДЕНЫ ЦСУ СССР, МФ СССР, ГОСПЛАНОМ СССР
28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)

┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│  N  │           Основные разделы, группы           │Средние    │
│шифра│                                              │нормативные│
│     │                                              │сроки служ-│
│     │                                              │бы (годы)  │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│  1  │                       2                      │     3     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20310│Водоприемные сооружения (артезианские скважи- │25         │
│     │ны) для закрытых источников с погружными и    │           │
│     │глубинными насосами                           │           │
│     │                                              │           │
│20311│Водоприемные сооружения (артезианские скважи- │25         │
│     │ны) для закрытых источников с эрлифтами       │           │
│     │                                              │           │
│     │Резервуары, заземленные для чистой воды и     │           │
│     │нейтральных жидкостей:                        │           │
│20325│железобетонные                                │50         │
│20326│кирпичные                                     │30         │
│20327│металлические                                 │30         │
│     │                                              │           │
│     │Водонапорные башни:                           │           │
│20328│кирпичные и железобетонные                    │70         │
│20329│металлические                                 │30         │
│20330│деревянные                                    │20         │
│     │                                              │           │
│     │Колодцы:                                      │           │
│20338│деревянные                                    │15         │
│20339│кирпичные                                     │30         │
│20340│железобетонные                                │60         │
│     │                                              │           │
│     │Канализационные сети (коллекторы и уличная    │           │
│     │сеть с колодцами и арматурой):                │           │
│30101│керамические                                  │50         │
│30102│железобетонные, бетонные и чугунные           │40         │
│30103│асбестоцементные                              │30         │
│     │                                              │           │
│     │Сети водопровода с колодцами, колонками, гид- │           │
│     │рантами и прочим оборудованием (включая водо- │           │
│     │воды):                                        │           │
│30104│асбестоцементные                              │20         │
│30105│стальные                                      │30         │
│30106│чугунные                                      │70         │
└─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┘

25. В абрисе указываются фамилии и инициалы основного исполнителя, представителя водопроводно-канализационного предприятия, а также время начала и окончания полевых работ.
Абрис подписывается исполнителем и представителем заказчика.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24. На основе абриса съемки (досъемки) элементов сетей водопровода и канализации корректируется выкопировка плана проезда или другой территории.
На нее наносятся недостающие элементы сети и другая необходимая ситуация, а отсутствующая в натуре ситуация удаляется, после этого выкопировка обводится тушью.
25. Трубопроводы и другие элементы сетей водопровода и канализации наносятся на этот план в условных обозначениях, а на копии (кальке) - черной тушью.
26. При отсутствии планов территорий, по которым проложены сети, сети и их элементы наносятся на схемы инвентарного объекта и схематический план населенного пункта.
27. Условные обозначения, применяемые при нанесении на план сетей водопровода и канализации:
а) водопроводная сеть из труб диаметром:
- до 500 мм - одной линией тушью синего цвета;
- свыше 500 мм - двумя линиями (в соответствующем масштабе) того же цвета;
б) трубопроводы канализационной сети диаметром:
- до 500 мм - одной линией тушью коричневого цвета;
- свыше 500 мм - двумя линиями (в соответствующем масштабе) того же цвета;
в) смотровые колодцы водопроводной сети - кружочками диаметром 3 мм с черточкой внутри по направлению трубопровода (черной тушью):
рис. N 1 - не приводится;
г) смотровые колодцы канализационной сети - кружочками диаметром 3 мм с крестиком внутри кружочка (черной тушью):
рис. N 2 - не приводится;
д) показатели, свидетельствующие о глубине заложения и протяженности трубопровода, надписываются черной тушью над линией между центрами люков смежных колодцев или центрами люков колодцев и потребителем (на вводах и выпусках), о материале и диаметре труб - под линией; номер учетного участка по плану - в кружочке над показателем протяженности трубопровода:
рис. N 3 - не приводится;
е) у показанного на плане колодца канализационной сети, кроме того, проставляются отметки лотка трубы и крышки люка колодца:
рис. N 4 - не приводится;
ж) смотровым колодцам водопроводной и канализационной сетей присваиваются инвентарные номера, которые проставляются на плане (схеме). Нумерация колодцев согласовывается с заказчиком. При пересечении одноименных сетей колодцам дается двойной номер:
рис. N 5 - не приводится;
з) колодцы, пришедшие в полную негодность, а также полностью засыпанные грунтом, обозначаются на плане пунктиром:
рис. N 6 - не приводится;
и) колодцы, замер которых на день учета произвести было невозможно, обозначаются пунктиром без указания их назначения:
рис. N 7 - не приводится.
28. На каждый колодец водопроводной и канализационной сетей составляется инвентаризационная карточка, в которую заносятся вычерченные в масштабе 1:25 горизонтальный и вертикальный разрезы колодца. На этих разрезах показываются оборудование и фасонные части, проставляются размеры колодца (ширина, длина (диаметр), глубина), а также размеры, определяющие положение трубопроводов в колодце.
Глубина колодца и глубина заложения трубопроводов показываются в разрывах соответствующих размерных линий внутри разреза колодца.
29. Под горизонтальным и вертикальным разрезами колодца приводится таблица - спецификация на основное оборудование и фасонные части. Наименование оборудования и фасонных частей указывается сокращенно.
В инвентаризационной карточке колодца должны быть отражены: материал стен колодца, год его постройки и процент износа.
В правом нижнем углу карточки вычерчивается штамп, в котором отражается масштаб и дата инвентаризации, подписи исполнителей и бригадира (приложения N 2 и 3 - не приводятся).
На оборотной стороне карточки вычерчивается тушью схема привязки центра люка колодца к постоянным точкам-ориентирам и показываются направления трубопроводов и номера смежных колодцев:
рис. N 8 - не приводится.
А для канализационного колодца, кроме того, - отметки лотка трубы и крышки люка колодца, а также стрелкой - направление тока жидкости:
рис. N 9 - не приводится.
30. Глубина заложения трубопровода на участке между смежными колодцами определяется как среднее значение между заглублениями трубопровода в этих колодцах.
31. На каждый самостоятельный инвентарный объект водопровода и канализации составляются технические паспорта:
а) на сооружения водопровода и канализации;
б) на сети, водоводы, коллекторы водопровода и канализации (утверждены Приказом МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г. N 296).
32. Характеристика грунта в техническом паспорте указывается на основании справок, выдаваемых водопроводно-канализационным предприятием. Эти справки приобщаются к техническому паспорту.
33. Объем и порядок проведения технического учета строений и сооружений водопроводно-канализационных предприятий должен соответствовать требованиям действующей инструкции для учета зданий гражданского назначения.
34. Поэтажные планы и разрезы всех производственных зданий водопровода и канализации составляются в масштабах 1:50; 1:100; 1:200 с указанием (по согласованию с заказчиком) размещения установленного в них оборудования.
На очистные сооружения водопровода и канализации, артезианские скважины, подземные резервуары и водонапорные башни, кроме инвентарных планов, следует составлять разрезы в масштабе 1:50.
Для обеспечения наиболее полной характеристики особо сложных сооружений используются все имеющиеся в наличии и практически пригодные материалы прежних обследований, а также строительные проекты и сметы.
Указанная техническая документация предварительно проверяется в натуре.
35. Стоимость сетей и специальных сооружений водопровода и канализации принимается по балансу, или они оцениваются по соответствующим сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости, действующим на период технического учета.
36. Для оценки сетей водопровода и канализации инвентарный объект разбивается на отдельные учетные участки, отличающиеся по материалу, диаметру труб, глубине заложения, износу, состоянию грунта и другим показателям, влияющим на восстановительную стоимость измерителя и действительную стоимость объекта.
37. На город (поселок), а в городах с районным делением на территорию района составляется схема водоснабжения (канализации) без масштаба.
На схему должны быть нанесены улицы, проезды, площади, объекты головных сооружений, капитальные (опорные) здания и сооружения, сети водопровода (канализации) и сооружения на них (смотровые колодцы, насосные станции, пожарные гидранты и водоразборные колонки, аварийные выпуски).
Смотровым колодцам и другим элементам сети присваивается инвентарная нумерация.
На схеме показываются границы инвентарных объектов и их номера (красной тушью) (приложение N 4 - не приводится).
38. На каждый инвентарный объект составляется план или схема с указанием границ и номеров учетных участков. Кроме того, показывается протяженность трубопроводов, материал труб, диаметр и средняя глубина между колодцами (для водопровода) и отметки лотков труб и крышек люков колодцев (для канализации) (приложения N 5 и 6 - не приводятся).
39. Инвентарные планы (схемы) могут быть составлены и на отдельные учетные участки.
40. Каждый лист плана (схемы) оформляется штампом.
На плане (схеме) учетного участка вычерчивается монтажная схема инвентарного объекта:

               ┌────────────┬────────────────────┐
               │            │          2         │
               │   1 лист   ├────────────────────┤
               │            │          3         │
               ├────────────┼────────────────────┤
               │      4     │          5         │
               └────────────┴────────────────────┘

Рис. N 10

ВНЕСЕНИЕ ТЕКУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ

41. Замена трубопровода трубами того же материала и диаметра отражается в абрисе, а в техническом паспорте записывается в новой строке (старые записи зачеркиваются чернилами красного цвета).
42. Замена трубопровода трубами того же диаметра, но из иного материала отражается в абрисе, техническом паспорте, на схемах и инвентарных планах. На схеме и плане исправляются данные о материале трубопровода, при необходимости изменяются номера учетных участков. Изменения в техническом паспорте вносятся аналогично п. 41.
43. Замена трубопровода трубами другого диаметра отражается в абрисе, техническом паспорте, схеме и плане аналогично п. 42.
44. Прокладка дополнительного трубопровода в канале (коллекторе) или траншее отражается в абрисе, схеме и плане.
Технический паспорт составляется вновь.
Устройство ответвления или приращение трубопровода к сети учитывается вновь как отдельный учетный участок с исправлением схемы, плана и технического паспорта. На вновь сооруженные колодцы составляются инвентарные карточки.
45. Перенос трассы отражается на схеме водоснабжения города (поселка). В этом случае инвентарный план (схема) объекта и технический паспорт составляются вновь.
Инвентарные карточки на смотровые колодцы не корректируются. При наличии изменений они перечерчиваются вновь, а старые карточки погашаются.
46. Схемы и планы, ставшие трудночитаемыми ввиду неоднократных исправлений и внесения изменений, заменяются новыми, а на прежних ставится штамп "погашено".
47. Исправления вносятся путем зачеркивания прежних показателей тушью красного цвета и записи черной тушью новых данных (в паспорте отдельными строками).
Прежнее положение трассы погашается крестиками красной тушью.
48. На замененных инвентаризационных материалах ставится штамп "погашено".
49. Обследования сооружений и сетей водопровода и канализации в плановом порядке проводятся один раз в пять лет.
50. Учет текущих изменений в зданиях и сооружениях водопроводно-канализационных предприятий проводится с соблюдением требований инструкции по технической инвентаризации гражданских зданий.

КОНТРОЛЬ РАБОТ

51. Исполненная техническая документация на сооружения и сети водопровода и канализации проверяется в натуре и камерально.
52. В натуре проверяется:
- полнота учета инвентарного объекта;
- соответствие натуре нанесенных на план и схему сооружений и элементов сетей;
- полнота описания сооружений и элементов сетей;
- правильность определения физического износа (технического состояния);
- соответствие внесенного в инвентарные карточки на смотровые колодцы оборудования;
- положение смотровых колодцев, ответвлений и других элементов по отношению к постоянным точкам-ориентирам;
- глубина заложения трубопроводов.
53. Камерально проверяется:
- соблюдение масштаба;
- соблюдение условных обозначений;
- полнота цифровой и пояснительной иллюстрации (надписей);
- определение стоимости сооружений и сетей;
- полнота заполнения паспорта и его оформление;
- правильность определения стоимости работ.
54. Обнаруженные бригадиром погрешности и дефекты в работе, подлежащие устранению исполнителем, записываются в корректурный лист, который хранится в деле.

Начальник Республиканского бюро
технической инвентаризации МЖКХ РСФСР
С.Д.ЛИТВИНЧЕВ

Приложение N 1

ПРАВИЛА
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

В смотровых колодцах водопровода, общесплавной, хозяйственно-фекальной и промышленной канализации, вследствие их недостаточной вентиляции, образуются и скапливаются весьма вредные газы: сероводород, аммиак, углекислота, хлор и др. В эти же колодцы, как и в колодцы других коммуникаций, могут проникать метан, пары бензина, являющиеся продуктами выхлопных труб автомобилей или результатом утечки газа из газопроводов. При этом следует иметь в виду, что кроме вредного воздействия на организм человека метан и др. горючие газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Поэтому при обследовании колодцев подземных коммуникаций должны строго соблюдаться нижеследующие правила по технике безопасности и охране труда:
1. Во избежание взрыва от воспламенения горючих газов категорически запрещается пользование светильными приборами с открытым огнем (фонари, свечи, спички), бросание в колодцы зажженных предметов, а также курение в колодцах и на поверхности земли у открытых люков их.
2. Освещение колодцев разрешается производить только электрическим фонарем с напряжением не более 12 В.
3. Наличие газов в колодцах следует выяснять у соответствующих работников эксплуатирующих служб и непосредственно перед спуском в колодец при помощи зажженной бензиновой лампы ЛБВК или газоанализатором.
При наличии в колодце газов метана или сероводорода пламя лампы уменьшается, углекислоты - лампа гаснет, паров бензина и эфира - пламя лампы увеличивается.
Если лампа ЛБВК горит нормально и не тухнет, то это указывает на отсутствие перечисленных газов в колодце.
4. При малейших признаках присутствия упомянутых газов в колодец можно опускаться только после вентиляции его в течение не менее часа путем открывания люков у нескольких смежных колодцев и вторичной проверки наличия газов зажженной лампой ЛБВК.
5. Если полное удаление газа из колодца не представляется возможным, то спуск в колодец допускается только в изолирующем противогазе марки ПШ-1 или ПШ-2, шланг которого должен выходить на поверхность в сторону от лаза на 2 м. Запрещается удалять газ выжиганием.
6. Даже в случае необнаружения газа для предупреждения несчастных случаев колодцы следует проветривать в течение 20 минут открыванием люков смежных колодцев.
7. Для открывания люков колодцев необходимо пользоваться специальным крюком и ломиком.
8. В зимнее время при гололедице перед работой необходимо произвести подсыпку песком (иногда с солью) поверхности мостовой у колодца.
9. В целях предупреждения несчастных случаев при уличном движении (транспорта и пешеходов, особенно детей) перед каждым открытым колодцем устанавливаются специальные ограждения и предупредительные знаки, форма которых установлена автоинспекцией.
10. Инструменты и другие тяжелые предметы должны находиться не ближе 1 м от открытого люка колодца.
11. Выполнение всех видов работ, связанных со спуском в колодцы водопроводных и канализационных сетей и сооружений, должно производиться по наряду-допуску, выдаваемому в установленном порядке начальником объекта или его заместителем.
12. К работе, связанной со спуском в колодец, допускается бригада в составе не менее трех человек. Бригада рабочих должна быть снабжена аптечкой с набором обязательных медикаментов: гигроскопической ваты, марлевых бинтов, компрессной клеенки, йода, коллодия, марганцовокислого калия, перекиси водорода, нашатырного спирта, резинового жгута и двух дощечек длиной 0,5 м для шин.
Спускающийся в колодец рабочий должен быть обеспечен спецодеждой и спасательным поясом с прочной веревкой, выдерживающей нагрузку не менее 200 кг, лампой ЛБВК, электрическим фонарем и газоанализатором.
13. Перед спуском в колодец или камеру необходимо проверить состояние скоб.
14. С момента опускания рабочего в колодец второй конец веревки должен находиться в руках другого наблюдающего рабочего, находящегося на поверхности и готового оказать первому немедленную помощь, а третий человек выполняет работу на поверхности. Запрещается отвлекать на другую работу наблюдающего рабочего до тех пор, пока работающий в колодце не выйдет на поверхность.
15. Рекомендуется спускаться в колодец медленно и находиться в нем не более 10 - 15 минут с перерывами между спусками не менее 20 минут.
16. Спуск в колодец каких-либо инструментов на веревке разрешается только после подачи рабочему условного сигнала.
17. При работе в колодце необходимо следить за пламенем лампы: если она потухнет (признак наличия углекислого газа, водорода и аммиака), следует немедленно прекратить работу и подняться на поверхность. Категорически запрещается зажигать лампу, находясь в колодце.
18. По окончании работ или в перерыве все люки колодцев должны быть плотно закрыты.
19. При несчастном случае пострадавшему следует оказать первую помощь, а в случае необходимости доставить его в ближайший медицинский пункт.