СТБ 2017-2009

СТБ 2017-2009


государственный стандарт
СТБ 2017-2009
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


Строительство

Монтаж Систем внутренней канализации 
зданий и сооружений

Контроль качества работ

Будаўнiцтва

МАнтаж Сicтэм унутранаЙ каналIзацЫI 
будынкаЎ I ЗБУДАВАННЯЎ
Кантроль якасцi работ
Издание официальное


Госстандарт 

Минск
УДК 696.12:658.562(083.74)                                          МКС 91.140.01                                          КП 04

Ключевые слова: системы внутренней канализации и водостоков, контроль качества работ, входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, трубопроводы, санитарные приборы, герметичность систем канализации и внутренних водостоков
Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Водохозяйственное строительство, водоснабжение и водоотведение» (ТКС 05)
ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2  УТВЕРЖДЕН и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от 10 декабря 2009 г. № 68

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства настоящий стандарт входит в блок 4.01 «Водоснабжение и водоотведение»

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь раздела 4 СНиП 3.05.01-85 в части испытаний систем внутренней канализации)

© Госстандарт, 2010

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Строительство

Монтаж Систем внутренней канализации зданий и сооружений
Контроль качества работ

Будаўнiцтва

МАнтаж Сicтэм унутранаЙ каналIзацЫI будынкаЎ I ЗБУДАВАННЯЎ
Кантроль якасцi работ
Building

Installation of internal sewerage systems of buildings and structures
Quality control
Дата введения 2010-07-01
1  Область применения

Настоящий стандарт распространяется на монтаж систем внутренней канализации и внутренних водостоков зданий и сооружений (далее — систем канализации) и устанавливает порядок проведения контроля качества работ.
2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):
ТКП 45-1.01-47-2006 (02250)  Строительство. Оценка технической компетентности испытательных подразделений. Основные положения и порядок проведения 

ТКП 45-4.01-54-2007 (02250)  Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-1.03-85-2007 (02250)  Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа 

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250)  Организация строительного производства
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007  Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

СТБ 1111-98  Отвесы строительные. Технические условия

СТБ 1133-98  Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром и измерениями. Общие требования

СТБ 1306-2002  Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения

СТБ 2020-2009  Строительство. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ
СТБ 8003-93  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТБ 8014-2000  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения
ГОСТ 166-89  Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75  Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3242-79  Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3749-77  Угольники поверочные. Технические условия

ГОСТ 7502-98  Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9416-83  Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10528-90  Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-96  Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 16037-80  Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 26433.0-85  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.2-94  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод​ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установленные в ТКП 45-4.01-54 и СТБ 2020. 
4  Общие требования

4.1 Перед производством работ необходимо проверить сроки действия согласований, регистраций, соответствие проектной документации смете, спецификациям, наличие проекта производства работ.
4.2 Контроль качества работ должен осуществляться на основании данных входного, операционного и приемочного контроля.

4.3 Требования к качеству работ при монтаже систем канализации установлены в ТКП 45-1.03-85.
Каждое измеренное значение контролируемого показателя должно быть в пределах допустимых отклонений.
4.4 Материалы, изделия, оборудование, поступающие на объект, должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями СТБ 1306 и сопровождаться документом, подтверждающим прохождение контроля.
4.5 Операционный контроль качества работ осуществляет ежедневно исполнитель работ. Ответственным за проведение операционного контроля качества является инженерно-технический работник, осуществляющий производство работ на объектах строительства, уполномоченный руковод​ством организации. 

Для проведения операционного контроля качества работ выборочно привлекают испытательные подразделения, аккредитованные в Системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 или аттестованные в соответствии с требованиями ТКП 45-1.01-47, 
а также уполномоченных специалистов эксплуатирующей организации.

4.6 Результаты операционного контроля качества фиксируются в общем журнале работ в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161. 

4.7 При приемочном контроле в составе исполнительной документации предъявляются следующие документы: 

— общий журнал работ; 

— журнал авторского надзора; 

— документы о качестве (сертификаты и технические свидетельства на материалы и изделия, паспорта на оборудование и монтажные узлы);
— акты освидетельствования скрытых работ;
— другие документы, указанные в проектной документации.

Акт приемки оформляется по форме в соответствии с приложением А.
4.8 Отступления от проектной документации должны согласовываться с заказчиком, проектной организацией и, при изменении технических условий, с организацией, выдавшей технические условия, и отражаться в журнале авторского надзора.
4.9 Скрытые работы должны освидетельствоваться до их закрытия с оформлением акта по форме, приведенной в ТКП 45-1.03-161.

Испытания трубопроводов, скрываемых при последующих работах, должны производиться до их закрытия.

Испытания изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения изоляции.

4.10 Выполнение измерений и обработка их результатов — в соответствии с требованиями 
ГОСТ 26433.0.

4.11 Средства измерения должны быть из числа допущенных к применению на территории Республики Беларусь, поверены в соответствии с СТБ 8003 или откалиброваны в соответствии с СТБ 8014.
4.12 Допускается применение средств измерения, не указанных в настоящем стандарте, обеспечивающих контроль показателей с требуемой точностью, поверенных и откалиброванных в установленном порядке.

4.13 Допускается при соответствующем обосновании назначать в проектной документации номенклатуру контролируемых показателей, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусмотренных настоящим стандартом.

5  Монтаж трубопроводов

5.1  Отклонение трубопроводов от вертикали 

5.1.1 При операционном контроле отклонения трубопроводов от вертикали производят проверку на нескольких участках суммарной длиной не менее 25 % общей длины или на участке трубопровода меньшей длины.
5.1.2 Средства контроля: 

— отвес строительный ОТ100-1 по СТБ 1111;
— линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–150 мм;
— уровень строительный по ГОСТ 9416, не ниже I группы точности;
— теодолит по ГОСТ 10529;
— рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–3000 мм;
— рейка контрольная прямоугольная длиной от 2000 до 3000 мм по действующим ТНПА, с отклонением от прямолинейности 0,5 мм.
5.1.3 Отклонение трубопроводов от вертикали контролируют методом 1, 2 или 3.

Измерения выполняют после установки креплений трубопроводов, предусмотренных проектной документацией.

Метод 1
Шнур отвеса располагается при помощи прокладки на расстоянии 50 мм от потолка помещения. Головка отвеса при натянутом шнуре должна располагаться вдоль вертикальной трубы. Линейкой (рулеткой) измеряют расстояние от шнура отвеса по нормали до образующей вертикальной трубы 
в месте расположения прокладки а1, мм, и на расстоянии 20 мм от головки отвеса — а2, мм.

За отклонение от вертикали (, мм, принимают значение, определенное по формуле

( = а1 – а2.
(1)
Метод 2
Контрольную рейку вертикально устанавливают на трубопровод и помещают уровень по центру рейки.

За отклонение от вертикали принимают значение (в, мм, определенное по формуле 

(в = ndцL,
(2)

где  n
— число делений, определенных отклонением пузырька ампулы уровня;

dц
— цена деления уровня, мм/м;

L
— длина контролируемой поверхности, м.
Метод 3
Отклонение трубопроводов от вертикали контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи теодолита.
5.2  Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
5.2.1 При операционном контроле отклонения уклона трубопроводов от проектных значений производят проверку на нескольких участках суммарной длиной не менее 25 % общей длины или на участке трубопровода меньшей длины.
5.2.2 Средства контроля — нивелир и нивелирная рейка по ГОСТ 10528.
5.2.3 Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи нивелира и нивелирной рейки.

5.3  Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации

5.3.1 При операционном контроле соответствия расстояния между опорами трубопроводов проектной документации проверяют расстояние между всеми опорами трубопроводов.
5.3.2 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–10 000 мм.
5.3.3 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи рулетки.

5.4  Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации

5.4.1 При операционном контроле соответствия диаметров трубопроводов проектной документации проверяют каждый трубопровод. 
5.4.2 Средства контроля:

— рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–1000 мм;
— штангенциркуль по ГОСТ 166.
5.4.3 Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи рулетки и штангенциркуля.
5.5  Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов
5.5.1 При операционном контроле внешнего вида сварных соединений стальных трубопроводов производят проверку каждого соединения, при приемочном контроле — не менее 10 % общего количества сварных соединений.
5.5.2 Средства контроля — по СТБ 1133.
5.5.3 Внешний вид сварных соединений контролируют по ГОСТ 3242, ГОСТ 16037, СТБ 1133.
5.6  Внешний вид разъемных соединений трубопроводов
5.6.1 При операционном контроле внешнего вида разъемных соединений трубопроводов производят проверку каждого соединения, при приемочном контроле — не менее 10 % общего количества разъемных соединений.

5.6.2 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов контролируют визуально.

5.7  Расстояние между трубопроводами 

5.7.1 При операционном контроле расстояния между трубопроводами производят проверку на нескольких участках суммарной длиной не менее 25 % общей длины или на участке трубопровода меньшей длины.
5.7.2 Средства контроля:

— угольник поверочный со стороной 100 мм по ГОСТ 3749;

— рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–1000 мм.

5.7.3 Соответствие расстояния между трубопроводами проектной документации контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи металлической измерительной рулетки и поверочного угольника. Измерение расстояния между смонтированными трубопроводами производится в местах, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 3 м по их длине.

5.8  Наличие креплений трубопроводов

5.8.1 При операционном контроле наличия креплений трубопроводов производят проверку каждого крепления трубопровода.

5.8.2 Наличие креплений трубопроводов контролируют визуально.

5.9  Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними 

5.9.1 При операционном и приемочном контроле расположения креплений трубопроводов и расстояния между ними производят проверку каждого крепления трубопровода.

5.9.2 Средство контроля — по 5.3.2.

5.9.3 Расположение креплений контролируют визуально.
Расстояние между креплениями трубопроводов контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи рулетки.

5.10  Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации 
5.10.1 При операционном и приемочном контроле соответствия уплотнения стыков требованиям проектной документации производят проверку каждого стыка.
5.10.2 Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации контролируют 
визуально.

5.11  Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации

5.11.1 При операционном и приемочном контроле соответствия заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации производят проверку каждого заземления.

5.11.2 Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации контролируют визуально. 
6  Монтаж санитарных приборов
6.1  Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов
6.1.1 При операционном и приемочном контроле отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов производят проверку каждого санитарного прибора.

6.1.2 Средства контроля: 

— уровень строительный по ГОСТ 9416, не ниже I группы точности;
— рейка контрольная прямоугольная длиной от 2000 до 3000 мм по действующим ТНПА, с отклонением от прямолинейности 0,5 мм.
6.1.3 Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи строительного уровня и контрольной рейки. 

6.2  Отклонение от высоты установки санитарных приборов 
6.2.1 При операционном и приемочном контроле отклонения высоты установки санитарных приборов проектной документации проверяют каждый санитарный прибор.

6.2.2 Средства контроля: 

— рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–3000 мм;
— рейка контрольная прямоугольная длиной от 2000 до 3000 мм по действующим ТНПА, с отклонением от прямолинейности 0,5 мм.
6.2.3 Отклонение высоты установки санитарных приборов контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи рулетки и рейки контрольной. 

6.3  Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен 
помещений
6.3.1 При операционном и приемочном контроле отклонения от расстояния между осями санитарных приборов, а также до боковых стен помещений производят проверку каждого санитарного прибора.
6.3.2 Средство контроля — рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502, с ценой деления 1 мм и диапазоном измерения 0–3000 мм.
6.3.3 Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов, а также до боковых стен помещений контролируют по ГОСТ 26433.2 при помощи рулетки.

7  Герметичность систем канализации и внутренних водостоков
7.1 При приемочном контроле герметичности систем канализации и внутренних водостоков производят проверку каждой системы канализации и внутренних водостоков.

7.2 Системы канализации и внутренних водостоков должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом согласно методикам в соответствии с приложениями Б и В.

Приложение А

(обязательное)

Форма акта приемки внутренней системы канализации (водостоков)

АКТ

приемки внутренней системы канализации (водостоков)
с выпусками до первого колодца
Система канализации (водостоков) смонтирована в ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
наименование объекта, здания, цеха

________________________
«_____» ___________ 20___ г.

населенный пункт

Комиссия в составе представителей:

заказчика ___________________________________________________________________________________
наименование организации, должность, фамилия, инициалы

_________________________________________________________________________________________________

генерального подрядчика ____________________________________________________________________
наименование организации, должность, фамилия, инициалы

_________________________________________________________________________________________________

монтажной (строительной) организации _______________________________________________________
наименование организации, должность, фамилия, инициалы

_________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр и проверку качества монтажа системы канализации (водостоков) и составила настоящий акт о нижеследующем:

1  Монтаж выполнен по проектной документации ______________________________________________
наименование проектной организации, 
_________________________________________________________________________________________________
номера чертежей проектной документации
_________________________________________________________________________________________________
2  При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от требований проектной документации _____________________________________________________________________________________
контролируемые показатели качества, место проведения контроля,
_________________________________________________________________________________________________
фактические значения контролируемых показателей
_________________________________________________________________________________________________
3  Испытание на отсутствие течи в системе канализации через стенки труб и места соединений произведено проливом воды после одновременного открытия ________________ санитарных приборов,
количество

подключенных к проверяемому участку в течение _______________ мин/наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не об​наружено.

Решение комиссии
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих ТНПА.

Система признается выдержавшей испытания, предусмотренные СТБ 2017-2009, и принимается 
в эксплуатацию.
К настоящему акту прилагаются:

— перечень сертификатов на примененные трубы, материалы и другие изделия (в случае необходимости): ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
— акт испытания на герметичность (приложение Г).
— акты освидетельствования скрытых работ;
Представитель заказчика
_______________________
_________________________

подпись
расшифровка подписи
Представитель генерального

подрядчика
_______________________
_________________________


подпись
расшифровка подписи
Представитель монтажной

(строительной) организации
_______________________
_________________________
подпись
расшифровка подписи
Приложение Б
(обязательное)
Методика проведения испытаний на герметичность системы канализации

Б.1  Область применения

Настоящая методика распространяется на системы канализации при проведении испытаний их на герметичность.

Б.2  Сущность метода
В основу методики положен принцип пролива воды по трубопроводам. 

Б.3  Условия проведения испытаний
Испытания должны проводиться при следующих условиях:

— наличие водоснабжения; 

— температура воздуха в помещениях, в которых находятся трубопроводы системы канализации, должна быть не ниже 5 (С;

— температура воды — не ниже 5 (С.

Испытания полимерных трубопроводов следует проводить не ранее чем через 24 ч после выполнения последнего клеевого соединения и не ранее чем через 2 ч после выполнения последнего сварного соединения.

Б.4  Порядок проведения испытания
В.4.1 Система канализации должна быть принята в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Б.4.2 Одновременно открывают 75 % водоразборной арматуры санитарных приборов.

Б.4.3 Внешним осмотром проверяют отсутствие течи через стенки труб и места соединений.

Б.5 Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Б.6 По результатам испытания составляется акт по форме в соответствии с приложением Г.

Приложение В
(обязательное)

Методика проведения испытаний на герметичность системы водостоков
и отводных трубопроводов канализации

В.1  Область применения
Настоящая методика распространяется на системы водостоков и отводных трубопроводов канализации при проведении испытаний их на герметичность. 

В.2  Сущность метода 

В основу методики положен принцип создания давления воды в трубопроводах столбом жидкости.

В.3  Средства испытаний
Для проведения испытаний необходимо наличие водоснабжения. 

В.4  Условия проведения испытаний

Испытания должны проводиться при следующих условиях:

— температура воздуха в помещениях, в которых находятся трубопроводы системы водостоков 
и отводных трубопроводов канализации, должна быть не ниже 5 (С;

— температура воды — не ниже 5 (С.

Испытание полимерных трубопроводов следует проводить не ранее чем через 24 ч после выполнения последнего клеевого соединения и не ранее чем через 2 ч после выполнения последнего сварного соединения.

В.5  Порядок проведения испытания
В.5.1 Система водостоков и отводных трубопроводов канализации должна быть принята в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

В.5.2 Систему водостоков следует наполнить водой до уровня наивысшей водосточной воронки.

Отводные трубопроводы канализации, проложенные в земле или подпольных каналах, должны наполняться водой до уровня пола первого этажа.
В.5.3 Внешним осмотром проверяют отсутствие течи через стенки труб и места соединений.

В.6 Выдержавшей испытание считается система водостоков и отводных трубопроводов канализации, если после испытания продолжительностью не менее 10 мин при осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений и уровень воды в стояках не понизился.

В.7 По результатам испытания составляется акт по форме в соответствии с приложением Г.

Приложение Г

(обязательное)

Форма акта испытания трубопроводов системы
внутренней канализации (водостоков) на герметичность

акт
испытания трубопроводов системы внутренней канализации
(водостоков) на герметичность
________________________________________________________________________________________________
наименование системы
смонтированной в _______________________________________________________________________________
наименование объекта, здания, цеха

_________________________________________________________________________________________________
______________________ 
«_____» _______________ 20___г. 

населенный пункт
Комиссия в составе представителей: 

заказчика ___________________________________________________________________________________
наименование организации, должность, фамилия, инициалы

_________________________________________________________________________________________________
генерального подрядчика ____________________________________________________________________

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

_________________________________________________________________________________________________
монтажной (строительной) организации _______________________________________________________
наименование организации, должность, фамилия, инициалы
_________________________________________________________________________________________________
произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем: 

1  Монтаж выполнен по проектной документации ______________________________________________
наименование проектной организации,
_________________________________________________________________________________________________
номера чертежей проектной документации
_________________________________________________________________________________________________
2  Испытание проведено проливом воды после одновременного открытия ______________________ 
количество

санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _______________ мин/наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).
3  При осмотре во время испытания течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено. 

Решение комиссии
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих ТНПА.

Система признается выдержавшей испытание проливом воды, предусмотренное СТБ 2017-2009. 

Представитель заказчика
_____________________
________________________

подпись
расшифровка подписи
Представитель генерального подрядчика
_____________________
________________________

подпись
расшифровка подписи
Представитель монтажной 

(строительной) организации
_____________________
________________________

подпись
расшифровка подписи
























ii
iii

