Таблица выбора  водосчетчика 


При выборе водосчетчика , диаметр его условного прохода принимается исходя из среднечасового расхода воды.

	Диаметр
условного
проходасчетчика,
мм 
	Параметры

	
	расход воды, куб.м/ч 
	порог
чувствительности,
куб.м/ч, не более 
	максимальный
объем воды за сутки,
куб.м 
	гидравлическое
сопротивление
счетчика
S 

	
	минимальный 
	эксплуатационный 
	максимальный 
	
	
	

	15 
	0.03 
	1.2 
	3 
	0.015 
	45 
	14.5 

	20 
	0.05 
	2 
	5 
	0.025 
	70 
	5.18 

	25 
	0.07 
	2.8 
	7 
	0.035 
	100 
	2.64 

	32 
	0.1 
	4 
	10 
	0.05 
	140 
	1.3 

	40 
	0.16 
	6.4 
	16 
	0.08 
	230 
	0.5 

	50 
	0.3 
	12 
	30 
	0.15 
	450 
	0.143 

	65 
	1.5 
	17 
	70 
	0.6 
	610 
	810*10-5 

	80 
	2 
	36 
	110 
	0.7 
	1300 
	264*10-5 

	100 
	3 
	65 
	180 
	1.2 
	2350 
	76.6*10-5 

	150 
	4 
	140 
	350 
	1.6 
	5100 
	13*10-5 

	200 
	6 
	210 
	600 
	3 
	7600 
	3.5*10-5 

	250 
	15 
	380 
	1000 
	7 
	13700 
	1.8*10-5 



После выбора счетчика по диаметру условного прохода, необходимо проверить гидравлические потери на счетчике при пропуске максимального секундного расхода воды по формуле: h =S·q2, м, где 

S - табличное гидравлическое сопротивление счетчика, 

q - максимальный секундный расход воды в л/с. 

Потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков. При учете расхода воды на пожаротушение потери напора не должны превышать 10м. 

vesta-trading.ru
