	СРЕДСТВА УЧЕТА В СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ.
ТРИ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА СТОЧНЫХ ВОД.
М.Н.Шафрановский, директор фирмы "СИГНУР"

кандидат технических наук

А.В.Озеров, главный метролог базовой организации
метрологической службы МГП “Мосводоканал” (СМНУ)

   В настоящее время в связи с переходом предприятий на рыночные отношения стали особенно актуальны проблемы учета в системах водоотведения. 

   Поскольку стоимость 1 м3 стоков в различных регионах колеблется от 5 до 15 рублей, плата за сточную воду составляет весьма ощутимую величину в бюджете предприятий, причем из-за несовершенства системы подсчета величины платежей часто предприятия несут серьезные убытки.

   Наиболее распространенным методом подсчета количества стоков является метод, связывающий объем сточных вод с объемом водопотребления. Причем соотношение в различных регионах колеблется от 0,7 до 1. Однако потребляемая вода часто расходуется на непроизводственные нужды (например, полив территории предприятия) и не попадает в канализацию. Кроме того, в результате аварий в водопроводной сети предприятий большое количество воды уходит в почву. Поэтому, как показывает практика, организация учета сточных вод позволяет получить экономию до 20% средств.

   Фирма "СИГНУР" специализируется на разработке и производстве приборов учета для систем водоснабжения и канализации. Мы предлагаем технические средства для реализации трех методов учета сточных вод.

   Первый метод позволяет организовать учет в открытых каналах. Этот метод разработан ВНИИВОДГЕО для измерения расхода воды в открытых канализационных коллекторах прямоугольного сечения. Методика выполнения измерений изложена в Методических указаниях МИ 2406-97. Метод основан на измерении уровня воды в поперечном сечении канала и пересчете его в мгновенное значение расхода. 


Рис.1. Схема установки акустического преобразователя для измерения расхода в открытом канале
1– акустический преобразователь; 2 – канал; 3 – измерительный лоток (водослив); 4 – сточная вода 

   Второй метод позволяет организовать учет в безнапорных трубопроводах круглого сечения и U-образных лотках. Этот метод разработан НИИ КВОВ. Методика выполнения измерений изложена в Методических указаниях МИ 2220-96. В соответствии с этой методикой напорно-расходная характеристика трубопровода или U-образного лотка рассчитывается на основе экспериментальных данных.

[image: image1.png]



Рис.2. Схема установки акустического преобразователя для измерения расхода в безнапорном трубопроводе 1 – акустический преобразователь; 2 – звуковод; 3 – трубопровод; 4 – сточная вода

   Для реализации этих методов фирмой "СИГНУР" разработан и выпускается ультразвуковой расходомер "ЭХО-Р-01". Прибор предназначен для измерения объема протекающей жидкости, в том числе сточных вод, в открытых каналах шириной до 4-х и глубиной до 3-х м, оборудованных стандартными измерительными лотками, и в безнапорных трубопроводах диаметром от 0,1 до 3 м. 

   Принцип действия расходомера заключается в бесконтактном измерении уровня жидкости, протекающей в водоводе, пересчете его в мгновенное значение расхода и последующем интегрировании.

   Расходомер включает в себя акустический преобразователь АП-11 или АП-13 и электронный блок ППИ-Р.

   Выходной сигнал расходомера - показания жидкокристаллического дисплея.

   Дополнительно на дисплее может отображаться следующая информация:

· текущие значения измеряемых величин: 

- мгновенного значения расхода;

- уровня;

- времени работы;

· содержимое архивов (за 30 сут.; за 24 ч; перерывы учета); 

· диагностические сообщения о неисправностях. 

   Расходомер имеет дополнительный выходной сигнал 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА постоянного тока, который служит для индикации мгновенного значения расхода, а также возможность вывода информации на компьютер через встроенный интерфейс RS-232.

   При измерении расхода в открытых каналах акустический преобразователь устанавливается над лотком, при измерении расхода в безнапорных трубопроводах - помещается в специальный звуковод и соединяется кабелем длиной до 100 м с электронным блоком, который устанавливается в отапливаемом помещении. 

   Градуировка расходомера осуществляется по документации на устройство лотка или водовода, представленной заказчиком. В случае отсутствия измерительных лотков в открытых водоводах специалисты фирмы могут разработать в соответствии с МИ 2122-90 документацию для их изготовления.

   Метрологическая поверка расходомера проводится по МИ 2251-93 один раз в год.

· Основная погрешность, % + 3 

· Выходной сигнал показания ж/к - дисплея 

· Напряжение питания, В 220 

· Температура окружающего воздуха, ,оС: 

- для акустического преобразователя -30 – +50

- для электронного блока 5 – 50

   Расходомер зарегистрирован в Государственном Реестре средств измерений под № 16462-97
   Прибор "ЭХО-Р-01" - единственный выпускаемый в СНГ расходомер, позволяющий организовать автоматический учет сточных вод в открытых каналах и безнапорных трубопроводах. 

   Для организации учета сточных вод в открытых каналах необходимо выполнить следующие действия:

· определить геометрические размеры прямоугольного канала; 

· определить геометрические размеры измерительного лотка или водослива. При отсутствии измерительных устройств в канале произвести их проектирование и установку; 

· произвести расчет напорно-расходной характеристики лотка (водослива) в соответствии с МИ 2406-97; 

· осуществить программирование расходомера; 

· произвести монтаж расходомера в соответствии с рис.1; 

· подключить расходомер и сдать узел учета органам надзора. 

   Для организации учета сточных вод в безнапорных трубопроводах и U-образных лотках необходимо выполнить следующие действия:

· определить геометрические размеры безнапорного трубопровода или U-образного лотка; 

· произвести одновременное измерение скорости течения воды при помощи измерительной вертушки и уровня заполнения водовода; 

· на основании результатов измерений произвести расчет напорно-расходной характеристики трубопровода (U-образного лотка) в соответствии с МИ 2220-96. Допускается производить расчет напорно-расходной характеристики трубопровода (U-образного лотка) с учетом строительного уклона и материала стенок. Однако уклон, указанный в строительной документации, часто не совпадает с реальным, а коэффициент шероховатости стенок трубопроводов изменяется в процессе эксплуатации. Поэтому такой метод расчета дает менее точные результаты, чем экспериментальный; 

· осуществить программирование расходомера; 

· произвести монтаж расходомера в соответствии с рис.2; 

· подключить расходомер и сдать узел учета органам надзора. 

   Приборы типа "ЭХО-Р" внедряются на промышленных предприятиях России и СНГ с 1994 года. За это время выпущено и смонтировано во всех регионах России более 800 приборов. Экономический эффект от их внедрения очевиден. Срок окупаемости затрат на создание узла учета, как правило, составляет от 2-х недель до 2-х месяцев. Надежность работы приборов зависит от квалификации специалистов, осуществляющих монтаж узла учета и его эксплуатацию. При соблюдении необходимых требований приборы надежно работают в течение многих лет. Например: с 1995 года без ремонта расходомеры “ЭХО-Р” работают на объектах МУП “Водоканал” г. Нововоронеж, с 1996 года – МУП “Водоканал” г. Подольск. На объектах МГП “Мосводоканал” внедрение расходомеров “ЭХО-Р” начато в 1997 году. Первый узел учета был смонтирован специалистами СМНУ МГП “Мосводоканал” и фирмы "СИГНУР" на Рублевском канализационном коллекторе, в 1998 году – на Долгопрудненском коллекторе. В настоящее время в МГП “Мосводоканал” принята Программа создания системы учета расхода сточных вод, поступающих в московскую систему канализации из населенных пунктов Московской области. В 2000 году Водоканалом Санкт-Петербурга была принята Программа организации учета сточных вод на всех промышленных предприятиях города.

   Третий метод позволяет организовать учет в напорных системах. Для этой цели фирмой "СИГНУР" разработан и выпускается ультразвуковой расходомер с накладными излучателями "АКРОН-01". предназначен для измерения объемного расхода и количества звукопроводящих жидкостей, в том числе сточных вод.

   Принцип действия расходомера "АКРОН-01" заключается в измерении разности времени прохождения ультразвуковой волны по потоку и против потока контролируемой жидкости, пересчете ее в мгновенное значение расхода с последующим интегрированием.

   Расходомер включает в себя первичный преобразователь ПП-1 и электронный блок БЭ-1, соединенные радиочастотным кабелем. ПП-1 состоит из двух ультразвуковых излучателей и устройства для их крепления на трубе. ПП-1 устанавливается на прямолинейном участке трубопровода на наружной поверхности, очищенной от грязи, краски и ржавчины.

[image: image2.png]



Рис.3. Схема установки расходомера АКРОН-01 измерения расхода в напорном трубопроводе

   Расходомер имеет жидкокристаллический дисплей, на который выводится следующая информация:

· текущие значения измеряемых величин: 

- объема протекающей жидкости;

- мгновенного значения расхода;

- скорости потока;

- времени работы;

· содержимое архивов (за 30 сут., за 24 ч; перерывы учета); 

· индикация настройки акустического канала при монтаже; 

· диагностические сообщения о неисправностях. 

   Выходной сигнал расходомера - 0-5, 0-20, 4-20 мА постоянного тока, определяющий прямопропорциональную зависимость от измеряемого расхода. Возможен вывод информации на компьютер через встроенный интерфейс RS-232.

· Диаметр условного прохода трубопровода, мм 40 - 2000 

· Верхние пределы диапазонов измеряемого расхода, м3/ч 10 - 40000 

· Основная погрешность, % 

- при измерении объемного расхода + 1,5

- при измерении количества + 2

· Температура, оС: 

контролируемой среды -10 - +180

воздуха, окружающего БЭ-1 5 - 50

· Питание от сети переменного тока, В 220 

· Межповерочный интервал, лет 2 

   Расходомер зарегистрирован в Государственном Реестре средств измерений под № 20711-00.
ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЯЕМЫХ РАСХОДОВ 
И РЯД ДИАМЕТРОВ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДА


	[image: image3.png]





	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	 
	Диаметр условного прохода,
Dу, мм
	Пределы измеряемых расходов,
Q, м3/ч

	 
	40
	(0-8)…(0-25)

	 
	50
	(0-10)…(0-100)

	 
	65
	(0-12,5)…(0-160)

	 
	80
	(0-16)…(0-250)

	 
	100
	(0-20)…(0- 320)

	 
	125
	(0-25)…(0-400)

	 
	150
	(0-32)…(0- 600)

	 
	200
	(0-40)…(0-1000)

	 
	250
	(0-50)…(0- 1250)

	 
	350
	(0-60)…(0-1600)

	 
	400
	(0-80)…(0-2000)

	 
	500
	(0-100)…(0-3200)

	 
	650
	(0-125)…(0-4000)

	 
	800
	(0-160)…(0- 8000)

	 
	1000
	(0-200)…(0-16000)

	 
	2000
	(0-400)…(0-40000)


	[image: image7.png]





	[image: image8.png]



	   Использование расходомера "АКРОН-01" позволит организовать учет в напорных канализационных системах без дополнительных капитальных затрат на его установку. 

   Приборы типа "АКРОН" используются на канализационных сетях сравнительно недавно – всего пять года. Однако более длительный опыт их эксплуатации на водопроводных сетях позволил обеспечить достаточно быстрое их внедрение в системах водоотведения. Например, в настоящее время порядка десяти расходомеров надежно работают на канализационных насосных станциях (КНС) предприятий г. Звенигород Московской области.

   Расходомер "АКРОН-01" имеет портативное исполнение в дипломате для водного аудита. Максимальное время работы от автономного источника питания без подзарядки – 12 часов.

   Основным преимуществом предложенных способов измерения является повышенная надежность измерений ввиду отсутствия контакта чувствительных элементов приборов с контролируемыми средами.
   Расходомеры "ЭХО-Р-01" и "АКРОН-01" выполнены на импортной элементной базе и по техническим характеристикам и уровню сервиса не уступают зарубежным аналогам, но имеют существенно более низкие цены.


