КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

18.1. НОМЕНКЛАТУРА

Кабели управления предназначены для цепей управления, контроля и информации в разнообразных неподвижных и подвижных установках при переменном напряжении от 127 до 1000 В частотой до 1000 Гц или при постоянном напряжении от 200 до 1000 В. Кабели управления эксплуатируют как внутри помещений, так и в полевых условиях при температуре окружающей среды от -50 до + 65°С и относительной влажности до 98% при температуре 25-40°С. Монтаж кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже 15 °С.

Кабели управления изготовляют с медными жилами с резиновой, ПЭ, ПВХ или с высоконагревостойкой изоляцией из фторопласта или кремнийорганической резины. Поверх скрученных изолированных жил накладывают резиновую или ПВХ оболочку и, в некоторых случаях, оплетку из стальных оцинкованных, нержавеющих или медных луженых проволок.

Номенклатура и сортамент кабелей управления приведены в табл. 18.1 и 18.2.

Таблица 18.1. Номенклатура кабелей управления

	Марка (код ОКП)
	Кабель
	Напряжение, В
	Число жил
	Назначение
	ГОСТ, ТУ

	
	
	переменное
	постоянное
	
	
	

	Кабели с резиновой изоляцией

	КРГД (3548452201)
	В резиновой оболочке, гибкий, работающий под давлением
	220
	-
	2
	Для контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений
	ТУ 16.505.065-75

	КРШС (3548497800)
	Повышенной озоно-стойкости и холодостойкости, в резиновой оболочке, силовой
	660
	1000
	4
	Для гибкого соединения электрических устройств
	ТУ 16.705.244-82

	КРШСМ (3548497900)
	То же модернизированный
	660
	1000
	4
	То же
	То же

	КРШС-П (3548497900)
	То же, что и КРШС, в оплетке стальной оцинкованной проволокой
	660
	1000
	4
	То же для стационарных цепей
	” ”

	КРШУ (3548498100)
	Повышенной озоно-стойкости и холодостойкости, в резиновой оболочке, управления
	380
	500
	4-37
	То же для гибкого соединения
	” ”

	КРШУМ (3548498300)
	То же модернизированный
	380
	500
	4-37
	То же
	” ”

	КРШУЭ (3548498200)
	То же, что и КРШУ, с экранированными жилами
	180
	500
	4-37
	” ”
	” ”

	КРШУЭМ (3548498400)
	То же, что и КРШУМ, с экранированными жилами
	380
	500
	4-37
	” ”
	” ”

	КРЭТВ (3548458301)
	В резиновой оболочке, гибкий экранированный
	100
	-
	4
	Передача электрических сигналов в электронном устройстве тензометрических весов
	ТУ 16.505.751-75

	КУГРТ (3561270100)
	С изоляцией из кремнийорганической резины, гибкий
	250
	-
	26, 60
	Для подвижного монтажа в пульте управления системы регулирования света фильмопроизводственных и телевизионных студий
	ТУ 16.505.369-77

	КЭВ (3586730100)
	В оплетке из хлопчатобумажной пряжи, бронированный стальными проволоками
	220
	-
	7
	Для термоподвесок дистанционного контроля температуры зерна в силосах элеваторов
	ТУ 16.505.273-77

	МРШМ (3586748000)
	Гибкий в холодостойкой резиновой оболочке
	380
	500
	2-16
	Для гибкого токо-перехода и работы в условиях многократных знакопеременных изгибов и закручиваний при температуре от -50 до +65°С
	ТУ 16.505.989-82

	МРШ-М (3586747500)
	То же многожильный
	380
	200
	26-36
	То же
	То же

	МЭРШ-М (3586747600)
	То же особо гибкий с частично экранированными жилами. В маслостойкой резиновой оболочке, не распространяющей горение
	380
	700
	26, 36
	Для гибкого токо-перехода и работы в диапазоне температур от -30 до +65°С, а в неподвижном состоянии при температуре -40°С
	” ”

	МЭРШ-Н (3586747800)
	То же холодостойкий
	380
	700
	26, 36
	То же
	” ”

	МЭРШМ-100 (3586748200)
	С полностью экранированными жилами в холодостойкой резиновой оболочке
	380
	500
	19-37
	Для гибкого токо-перехода и работы в условиях многократных знакопеременных изгибов и закручиваний при температуре от -50 до 65°С
	” ”

	Кабели с ПЭ изоляцией

	КПВ (3561126000) (3561226000)
	С однопроволочными жилами, в ПВХ оболочке
	250
	500
	24; 37; 52
	Для фиксированного соединения блоков электрической аппаратуры
	ТУ 16.505.289-71

	КПВБ (3561126400) (3561226400)
	То же бронированный
	250
	500
	24; 37; 52
	То же
	То же

	КПВ-П (3561126200) (3561226200)
	То же, что и КПВ, в оплетке стальными оцинкованными проволоками
	250
	500
	24; 37; 52
	” ”
	” ”

	КПВ-Пм (3561126300) (3561226300)
	То же, но в оплетке медными лужеными проволоками
	250
	500
	24; 37; 52
	” ”
	” ”

	КПВ-Пн (3561126100) (3561126100)
	То же, но в оплетке стальными нержавеющими проволоками
	250
	500
	24; 37; 52
	” ”
	” ”

	КУПВ (3561121100) (3561121500) (3561220400)
	С неэкранированными, частично или полностью экранированными жилами, в ПВХ оболочке
	250
	350
	7-115
	Для передачи электрических сигналов малой мощности
	ГОСТ 18404.3-73

	КУПВ-П (3561121300) (3561121700) (3561220600)
	То же в оплетке стальными оцинкованными проволоками
	250
	350
	7-115
	То же
	То же

	КУПВ-Пм (3561121400) (3561121800) (3561220700)
	То же в оплетке медными лужеными проволоками
	250
	350
	7-115
	” ”
	” ”

	КУПВ-Пн (3561121200) (3561121000) (3561220500)
	То же в оплетке стальными нержавеющими проволоками
	250
	350
	7-115
	” ”
	” ”

	КУПКР-П
	То же облегченные многожильные в резиновой оболочке, в оплетке стальными нержавеющими проволоками
	250
	350
	12-37
	Для работы в кислых и щелочных грунтах или в морской воде на глубине до 50 м
	ТУ 16.505.284-80

	КУПР (3561131800) (3561132200) (3561230700)
	В резиновой оболочке с неэкранированными, частично или полностью экранированными жилами
	250
	350
	4-115
	Для передачи электрических сигналов малой мощности
	ГОСТ 18404.2-73

	КУРП-П (3561132000) (3551132400) (3561230900)
	То же в оплетке стальными оцинкованными проволоками
	250
	350
	4-115
	То же
	То же

	КУПР-Пм (3561231000)
	То же в оплетке медными лужеными проволоками
	250
	350
	4-115
	” ”
	” ”

	КУПР-Пн (3561131900) (3561132300) (3561230800)
	То же стальными нержавеющими проволоками
	250
	350
	4-115
	” ”
	” ”

	КУПР-500 (3561237600)
	С неэкранированными или экранированными жилами, в резиновой оболочке, на напряжение 500 В
	500
	-
	7-52
	Для гибкого соединения в полевых условиях электрических устройств
	ТУ 16.505.730-75

	Кабели с ПВХ изоляцией

	КГВВ (3561291000)
	Гибкий в ПВХ оболочке
	660
	1000
	3-61
	Для фиксированного монтажа силовых цепей, управления и местного освещения на станках и механизмах
	ТУ 16.505.665-74

	КГШ (3541330100)
	То же шахтный
	127
	-
	6-36
	Для присоединения устройств дистанционного управления, автоматики и контроля в шахтах к электрическим цепям
	ТУ 16.505.167-78

	КУГВВ (3561290100)
	Многожильный в ПВХ оболочке, гибкий
	380
	500
	7-61
	Для фиксированного монтажа цепей управления и контроля
	ТУ 16.505.856-75

	КУГВВЭ (3561190200)
	То же в общем экране
	380
	500
	7-61
	То же
	То же

	КУГВЭВ (3561190100)
	То же, что и КУГВВ, с отдельными экранированными жилами
	380
	500
	7-37
	” ”
	” ”

	Кабели с нагревостойкой изоляцией

	КУДФРУ (3583380100)
	С изоляцией Ф-4 в усиленной резиновой оболочке
	250
	350
	3-52
	Для передачи электрических сигналов малой мощности
	ГОСТ 18404.1-73

	КУДФЭРУ (3583380200)
	То же в общем экране
	250
	350
	3-52
	То же
	То же

	КУС (3561270301)
	С жилами из медных посеребренных проволок, с изоляцией и в оболочке из кремнийорганической резины
	1000
	-
	1-7
	Для передачи высокочастотной энергии и сигналов управления от хирургического аппарата к электроножу
	ТУ 16.505.423-82


Таблица 18.2. Сортамент кабелей управления

	Марка
	S, мм2
	Число жил
	Переменное напряжение, В
	Частота, Гц
	Постоянное напряжение, В

	Кабели с резиновой изоляцией

	КРГД
	1,5
	2
	220
	3000
	-

	КРШС, КРШС-П и КРЙСМ
	70; 90; 120
	1, 2, 3, 4
	660
	500
	1000

	КРШУ, КРШУМ, КРШУЭ, КРШУЭМ
	1,0
	4, 7, 10, 12, 16, 19, 24, 27, 37
	380
	500
	500

	КРЭТВ
	0,5
	4
	100
	1000
	-

	КУГРТ
	0,35
	26, 60
	250
	50
	-

	КЭВ
	0,75
	7
	220
	50
	-

	Кабели с ПЭ изоляцией

	КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн
	1,0; 1,5; 2,5
	24, 37, 52
	250
	1000
	500

	КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм, КУПВ-Пн,
	0,35; 0,5
	7, 14, 19, 27, 37, 52, 61, 91, 108, 115
	250
	1000
	-

	КУПКР-П
	0,5
	12, 37
	250
	1000
	350

	КУПР, КУПР-П, КУПР-Пм
	0,35; 0,5
	4, 7, 14, 19, 27, 30, 37, 52, 61, 91, 108, 115
	250
	1000
	330

	КУПР-Пн
	0,75; 1,0; 1,5; 2,5
	4, 7, 14, 19, 22, 42, 68
	-
	-
	-

	КУПР-500
	1,0
	7, 14, 19, 27, 30, 37, 52
	500
	1000
	700

	-
	1,5; 2,5
	7, 14, 19, 27, 30, 37
	-
	-
	-

	Кабели с ПВХ изоляцией

	КГВВ
	0,5; 0,75
	3; 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 30, 37, 44, 52, 61
	-
	-
	-

	-
	1,0
	3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 30, 37, 44, 52, 61, 70
	-
	-
	-

	-
	1,5; 2,5
	4, 7, 14
	660
	50
	1000

	-
	4
	4, 7
	-
	-
	-

	-
	6
	4
	-
	-
	-

	КГШ
	1,5
	6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30
	127
	50
	-

	КУГВВ
	0,35
	7, 14, 24, 37, 61
	380
	50
	500

	КУГВЭВ
	0,35 и 0,5
	7, 14. 24, 37
	380
	50
	500

	КУГВВЭ
	0,35 и 0,50
	7, 14, 24, 37, 61
	380
	50
	500

	Кабели с нагревостойкой изоляцией

	КУДФРУ
	02; 0,35; 1,5; 1,0
	3, 7, 19, 27, 37, 52 61
	250
	1000
	350

	КУДФЭРУ
	0,20; 0,35
	3, 7, 19, 27, 37, 52
	250
	1000
	350

	КУС
	0,5 + 0,12
	1 + 7(1*0,5 + 7*0,12)
	1000
	2 МГц
	-


18.2. КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Гибкий кабель с резиновой изоляцией КРГД предназначен для монтажа контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений, работающих при переметом напряжении до 220 В частотой 3 кГц и температуре окружающей среды от -45 до + 60°С. Минимально допускаемая температура для изгибания кабелей -20 °С.

Кабели изготовляют двухжильными сечением 1,5 мм2, токопроводящую жилу скручивают из медных проволок по конструкции класса 5 ГОСТ 22483-77, накладывают изоляцию из резины типа РТИ-1 толщиной 1,1 мм и оплетку лавсановыми нитями плотностью не менее 90%. Две изолированные и оплетенные жилы скручивают вокруг резинового сердечника диаметром 3,5 мм с шагом не более 3,5 D с междужильным резиновым заполнением, обматывают ПЭТФ лентой и накладывают оболочку из резины типа РШ-1 толщиной 2,0 мм. Наружный диаметр кабеля 16,0 мм, масса 264 кг/км. Допускаемое отклонение от номинальных величин: толщины изоляции —10%; диаметра сердечника ±10%; толщины оболочки -20%; наружного диаметра ±10%; массы+15%.

Кабель поставляют длинами не менее 50 м; допускается поставка отрезков длинами не менее 25 м в количестве не более 20% партии.

Изолированные жилы испытывают на АСИ переменным напряжением 6 кВ частотой 50 Гц. В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением 1,5 кВ в течение 5 мин. Электрическое сопротивление изоляции жил готового кабеля не менее 50*106 Ом * км. Емкость жил в кабеле не более 150 пФ/м.

Кабель при температуре 20±5°С выдерживает 300 знакопеременных изгибов вокруг роликов диаметром 160 мм. После предварительного растяжения на 3% кабель выдерживает при внешнем гидростатическом давлении 5,9 МПа 500 циклов деформаций “растяжение — сокращение” в пределах от 3 до 5% первоначальной длины.

Кабель устойчив к воздействию смены температур от -45 до +60°С, влагоустойчив, выдерживает воздействие относительной влажности воздуха 100% при температуре +25 °С, изгибы при температуре до -20°С, устойчив к воздействию фильтрационной воды.

Кабеля с резиновой изоляцией в резиновой оболочке повышенной озоностойкости холодостойкости КРШС, КРШСМ, КИПУ, КРШУЭ, КРШУМ и КРШУЭМ предназначены для гибкого, а КРШС-П - для стационарного монтажа систем управления в электрических установках, работающих на открытом воздухе в различных климатических условиях при окружающей температуре от -50 до +65 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С; при переменном напряжении 660 В частотой 500 Гц или постоянном 1000 В - КРШС, КРШС-П, КРШМС и при переменном напряжении 380 В или постоянном 500 В - КРШУ, КРШУЭ, КРШУМ, КРШУЭМ. Кабели эксплуатируют в заболоченных местностях, при воздействии морского тумана, инея, росы.

Сечение токопроводящих жил и их число в кабелях указаны в табл. 18.3. Токопроводящие жилы кабелей всех марок сечением 0,75—10 и 35 мм2 соответствуют классу 4, а остальные сечения — классу 3 по ГОСТ 22483-77. Допускается скрутка жил в одну сторону. Жилы изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,9 мм — кабелей КРШУ, КРШУМ, КРШУЭ и КРШУЭМ и в соответствии с категорией Ир-3 по ГОСТ 23286-78 - кабелей КРШС, КРШС-П и КРШСМ. Допускаемое отклонение -10%. В кабелях с числом жил до семи одна из жил и в кабелях со вспомогательными жилами одна из вспомогательных жил имеют расцветку или нумерацию, отличающую их от остальных. В каждом повиве остальных кабелей две жилы расцвечивают или нумеруют. Поверх изоляции токопроводящих жил кабелей КРШУЭ и КРШУЭМ накладывают экранирующую оплетку из медных луженых проволок диаметром 0,13 мм (допускаются проволоки диаметром 0,15 или 0,18 мм) плотностью 75%. Допускается наложение под металлической оплеткой ленты из прорезиненной ткани, ПЭТФ или полиамидной пленки с перекрытием.

Изолированные жилы скручивают с шагом, равным 14 D, экранированные - 12 D. В четырехжильных кабелях КРШС, КРШС-П и КРШСМ жилы скручивают вокруг резинового сердечника, а в пятижильных кабелях КРШС три основные и одну вспомогательную жилу скручивают вокруг вспомогательной жилы наименьшего сечения.

В кабелях КРШУ, КРШУЭ, КРШУМ и КРШУЭМ токопроводящие жилы скручивают в одну сторону. Поверх скрученных жил кабелей всех марок накладывают с перекрытием обмотку лентой прорезиненной ткани (прорезиненной стороной наружу). Допускается применение ленты ПЭТФ или других равноценных материалов. В шестижильных кабелях КРШС, КРШС-П и КРШСМ пучок изолированных жил сечением 25 мм2, обмотанный прорезиненной тканью, или ПЭТФ, или полиамидной пленкой, скручивают с двумя изолированными жилами сечением 16 мм2 и обматывают прорезиненной тканевой лентой или лентами ПЭТФ пленки или полиамидной пленки.

Поверх скрученных и обмотанных жил кабелей всех марок накладывают резиновую оболочку. Толщины оболочек приведены в табл. 18.3. В кабеле КРШС-П на наружную оболочку накладывают оплетку из стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3 мм и плотностью не менее 70%.

Наружные диаметры и массы кабелей указаны в табл. 18.3. Предельное отклонение от толщины оболочки — 20%, от наружного диаметра кабеля —10%.

Строительная длина кабелей не менее 100 м. Допускается сдача длиной не менее 35 м в количестве не более 10% партии.

Изолированные жилы кабелей всех марок после пребывания в воде в Течение 6 ч испытывают переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин. Допускается их испытание на проход на АСИ в соответствии с ГОСТ 23283-78 для категории ЭИ-2.

В готовом виде кабели КРШУ, КРШУЭ, КРШУМ, КРШУЭМ испытывают переменным напряжением 2 кВ в течение 5 мин, а кабели КРШС, КРШСМ и КРШС-П - напряжением 2,5 кВ. Сопротивление изоляции кабелей не менее 70*106 Ом * км при температуре +20°С и 25*106 Ом * км при относительной влажности 98% и температуре 35 °С. Допустимые токовые нагрузки кабелей приведены в табл. 18.3.

Кабели выдерживают 50 циклов изгиба на радиус, равный 10 D с кручением при угле закручивания 1260°, воздействие озона, воды, морского тумана, устойчивы к кратковременному воздействию температуры 150°С в течение 1с.

Кабели при эксплуатации должны быть защищены от воздействия солнечной радиации. За время эксплуатации кабелей допускается суммарное нахождение их под воздействием солнечных лучей в течение не более 1000 ч.

Таблица 18.3. Конструктивные данные кабелей управления КРШС, КРШСМ, КРШС-П, КРШУ, КРШУМ, КРШУЭ, КРШУЭМ

	n * S мм2
	∆ оболочки, мм
	D, мм
	g, кг/км
	Допустимый ток, А, для температуры окружающей среды, °С

	
	
	КРШС, КРШСМ
	КРШС-П
	КРШС, КРШСМ
	КРШС-П
	

	
	
	
	
	
	
	20
	50

	1*70
	3,5
	23,4
	24,6
	1180
	1308
	344
	180

	1*95
	3,5
	26,6
	27,8
	1500
	1640
	431
	222

	1*120
	3,5
	28,8
	30,0
	1800
	1950
	506
	253

	2*1
	1,5
	20,8
	12,0
	130
	185
	21
	12

	2*1,5
	1,5
	11,4
	12,6
	150
	211
	27
	15

	2*2,5
	1,5
	12,9
	14,1
	200
	269
	36
	20

	2*4
	2,0
	15,0
	16,2
	234
	337
	62
	29

	2*6
	2,5
	17,4
	18,6
	361
	438
	75
	38

	2*10
	2,5
	20,0
	21,2
	550
	631
	95
	51

	2*16+4*0,75
	3,4
	24,3
	25,5
	950
	1087
	111
	67

	3*1
	1,5
	11,3
	12,5
	100
	220
	18
	10

	3*1,5
	1,5
	11,9
	13,1
	190
	254
	23
	13

	3*2,5
	2,0
	14,5
	15,7
	290
	368
	33
	18

	3*4
	2,5
	16,7
	17,9
	390
	479
	44
	23

	3*6
	2,5
	18,2
	19,4
	480
	576
	56
	30

	3*2,5+1*2,5
	3,0
	17,1
	18,3
	355
	445
	42
	19

	3*4+1*2,5
	2,0
	16,4
	17,6
	374
	466
	51
	23

	3*6+1*2,5
	2,5
	18,3
	19,5
	565
	685
	59
	31

	З*6+1*4
	3,4
	20,7
	21,9
	383
	786
	59
	31

	3*10+1*4
	3,4
	23,2
	24,4
	785
	900
	82
	42

	3*16*1*6
	4,2
	27,2
	28,5
	1175
	1335
	105
	54

	3*25+1*10
	4,3
	29,4
	30,8
	1712
	1903
	145
	70

	3*35+1*10
	4,5
	35,3
	37,1
	3078
	2437
	140
	88

	3*50+1*16
	5,0
	40,0
	41,8
	5000
	3308
	161
	101

	3*10+1*4+1*24
	3,0
	41,2
	42,4
	1052
	1299
	79
	38

	3*16+1*6+1*4
	3,0
	27,9
	-
	1219
	-
	94
	52

	3*25+1*10+1*6
	3,0
	33,1
	-
	1848
	-
	129
	67

	3*35+1*16+1*6
	3,0
	35,2
	-
	2262
	-
	164
	83

	3*50+1*25+1*6
	3,5
	40,6
	-
	3022
	-
	208
	102

	4*2,5
	3,0
	17,7
	18,9
	440
	535
	40
	17

	4*6
	3,4
	21,5
	22,7
	700
	814
	52
	27

	4*10
	3,4
	24,6
	25,8
	1010
	1144
	75
	38

	4*16
	4,2
	29,3
	30,5
	1530
	1687
	100
	50

	4*25
	4,2
	34,4
	35,6
	2240
	2427
	133
	66

	4*1
	2,0
	13,1
	16,0
	200
	300
	-
	-

	7*1
	2,0
	15,1
	18,7
	280
	470
	-
	-

	10*1
	2,5
	19,4
	24,2
	430
	650
	-
	-

	12*1
	2,5
	19,9
	25,0
	480
	750
	-
	-

	16*1
	2,5
	21,7
	27,4
	590
	940
	-
	-

	19*1
	2,5
	22,7
	28,7
	680
	1080
	-
	-

	24*1
	2,5
	26,0
	33,2
	840
	1340
	-
	-

	27*1
	2,5
	26,5
	33,9
	910
	1480
	-
	-

	37*1
	2,5
	29,3
	37,7
	1180
	1940
	-
	-


Кабель гибкий экранированный КРЭТВ предназначен для передачи электрических сигналов электронной системы тензометрических весов кранов при переменном напряжении до 100 В частотой 1 МГц. Кабель отвечает климатическому исполнению категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Кабель изготовляют четырехжильным сечением 0,5 мм2. Токопроводящие жилы скручивают из луженых медных проволок по конструкции класса 6 по ГОСТ 22483-77, изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,8 мм и оплетают лавсановыми нитями плотностью не менее 90%. Четыре изолированные и оплетенные жилы скручивают вокруг сердечника из лавсановых нитей с шагом не более 5 D. Пары жил, расположенные по диагонали, отличаются друг от друга цветом изоляции или расцветкой оплетки Сердечник оплетают лавсановыми нитями, его диаметр 1,4±0,2 мм. Поверх скрученных жил накладывают оплетку из медных луженых проволок диаметром 0,15 мм, расположенных в одном направлении, и оплетку из лавсановых нитей в противоположном направлении плотностью не менее 98% (по меди) и обматывают ПЭТФ лентой или другим равноценным материалом, а затем накладывают оболочку из резины типа РШ-1 толщиной 1,8 мм.
	Наружный диаметр кабеля, мм
	11,5

	Масса, кг/км
	157

	Допускаемые отклонения от номинальных размеров, %:
	-

	толщины оболочки 
	20

	наружного диаметра кабеля 
	5

	Электрическое сопротивление изоляции кабеля, Ом * км:
	-

	в нормальных климатических условиях, не менее
	100*106

	при температуре 55°С и относительной влажности 98%, не менее
	20*106

	Емкость каждой жилы по отношению к другим жилам и экрану, пФ/м, не более
	250

	Емкостная асимметрия жил, %, не более
	20

	Уровень помех в кабеле, мкВ, не более:
	-

	при напряженности внешнего поля 400 А/м и частоте 50 Гц
	10

	при напряженности внешнего поля 1600 А/м и частоте 1 кГц Изолированные жилы выдерживают испытание на АСИ напряжением 3 кВ частотой 50 Гц. В готовом виде кабель выдерживает испытание в течение 5 мин напряжением 1 кВ.
	100


Кабель поставляют длинами не мен 100 м, допускается поставка отрезков длинами не менее 70 м в количестве до 45% и не менее 20 м в количестве до 15 % партии.

Изолированные жилы испытывают на проход на АСИ переменным напряжение 3 кB частотой 50 Гц. В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением 1 к в течение 5 мин.

Кабель выдерживает 100000 изгибов по п. “а” или по п. “б”, из них 10000 изгибов при температуре -40±2°С и 90000 изгибов при температуре +25±10°С на угол по п. а ± π рад радиусом 100 мм при растягивающей нагрузке 58,2 Н; б±π рад радиусом 25 мм без растягивающей нагрузки.

В диапазоне температур от +20 до -40°С кабель не снижает гибкость более чем в 1,5 раза. Максимальное усилие изгиба при температуре +20°С не более 19,6 Н, а при температуре -40 °С не более 29,4 Н Радиус изгиба кабеля не менее 36 мм Кабель устойчив к воздействию смены температур от -50 до +50°С

Кабель с резиновой изоляцией особо гибкий КУГРТ предназначен для монтажа пультов управления системы, регулирования света фильмопроизводственных и телевизионных студий при переменном напряжении до 250 В в условиях закрытых помещений в нормальной климатической среде.

Кабели изготовляют 26- и 60-жильными сечением 0,35 мм2. Токопроводящие жилы сечением 035 мм2 скручивают из медных проволок в соответствии с ГОСТ 9125-74 (вариант I - 7*18*0,06) или ГОСТ 22483-77 (вариант II — 19*0,15). На жилы накладывают изоляцию из кремнийорганической резины толщиной согласно данным, приведенным в табл. 18.4 Изолированные жилы скручивают концентрическими повивами вокруг сердечника, представляющего собой медную жилу сечением 0,35 мм2, любой из указанных выше конструкций, изолированную кремнийорганической резиной. Толщина изоляции и диаметр сердечника указаны в табл. 18.4. В каждом повиве две смежные жилы по цвету отличаются друг от друга и от всех остальных жил данного повива (счетная пара). Скрученные жилы обматывают лентой Ф-4 и накладывают оболочку из резины марки ШНН-45 толщиной в соответствии с данными в табл. 18.4. Допускаемое отклонение от номинальной толщины — 20%. Наружные диаметры и масса кабелей приведены в табл. 18.4. Кабели поставляют длинами не менее 20 м; допускается поставка отрезками длиной не менее 10 м в количестве не более 25% партии.

Изолированные жилы испытывают на проход на АСИ переменным напряжением 3 кВ. В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 1,5 кВ в течение 1 мин. Электрическое сопротивление изоляции готового кабеля в нормальных климатических условиях не менее 1*106 Ом * км.

Кабели для элеваторов КЭВ предназначен для подключения к термоподвескам, служащим для дистанционного контроля температуры зерна в силосах элеваторов при переменном напряжении 220 В частотой 50 Гц, при окружающей температуре от -30 до +50°С. Длительно допустимая температура нагрева жил не более 65°С.

Кабели изготовляют семижильными сечением 0,75 мм2. Токопроводящие жилы скручивают из медных проволок по конструкции класса 2 ГОСТ 22483-77 и изолируют резиной типа РТИ-1 по ОСТ 16.0.505.015-75 толщиной 1,0 мм с допуском —10%. Семь жил скручивают, обматывают лентой прорезиненной ткани или синтетических материалов, оплетают хлопчатобумажной пряжей плотностью не менее 85% и пропитывают противогнилостным составом. Жилы в кабеле нумеруют. Допускается вместо нумерации введение счетной пары. Кабель обматывают двумя слоями прорезиненной тканевой ленты, на которую накладывают во взаимопротивоположных направлениях два повива оцинкованных стальных проволок диаметром 1,4—1,8 мм. Допускается наложение по первому повиву скрепляющей обмотки хлопчатобумажной пряжи. Повивы стальных проволок скрепляют обмоткой оцинкованной стальной лентой толщиной не менее 0,5 ± 0,05 мм. Наружный диаметр кабеля 23,0 мм, масса 1500 кг/км с допуском +10% Кабель поставляют длинами не менее 125 м. Допускается поставка отрезков кабеля длиной 5,5 м или кратной ей в количестве не более 20% общей длины поставляемой партии.

Изолированные жилы после 6 ч пребывания в воде испытывают переменным напряжением 1,5 кВ в течение 10 мин. Допускается поставка отрезков кабеля ряжением 6 кВ на АСИ. В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением 1,5 кВ, приложенным между жилами и между жилами и броней. Электрическое сопротивление изоляции жил готовых кабелей не менее 100*106 Ом * км.

Таблица 18.4. Конструктивные данные кабеля КУГРТ

	n * S, мм2
	Сердечник, мм
	∆ изоляции, мм
	Толщина оболочки
	D, мм
	g, кг/км

	
	Толщина изоляции
	Диаметр
	номинальная
	минимальная
	номинальная
	минимальная
	
	

	26*0,35 (I вариант)
	1,56
	4,1
	0,425
	-
	2,0
	1,6
	15,4
	273

	26*0,35 (II вариант
	1,66
	±0,3
	0,515
	
	
	
	±1,5
	288

	
	
	
	
	0,30
	
	
	
	

	60*0,35 (I вариант)
	2,68
	6,3
	0,425
	
	2,5
	2,0
	22,2
	575

	60*0,35 (II вариант)
	2,76
	±0,3
	0,515
	
	
	
	±2,0
	608


Кабели многожильные, гибкие с резиновой изоляцией в резиновой оболочке МРШМ, МРШ-М, МЭРШ-М, МЭРШ-Н и МЭРШМ-100

предназначены для соединения систем управления в электрических установках (передачи электрических сигналов малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц), гибкого токоперехода при переменном напряжении до 690 В частотой 400 Гц на открытом воздухе при многократных знакопеременных изгибах и закручиваниях. Монтаж кабелей допустим без предварительного подогрева при температуре до -20 °С. Длительно допустимая температура нагрева жил - до 65 °С.

Кабели изготовляют с числом жил от 2 до 37 сечением 1,0; 1,5 и 2,5 мм2. Токопроводящие жилы скручивают из медных проволок по конструкции класса 4 по ГОСТ 22483-77. Жилы сечением 1,0 и 1,5 мм2 изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 1,0 мм, сечением 2,5 мм2 — 1,2 мм с допуском [image: image1.png]i



.

Изолированные жилы кабелей МЭРШМ-100 оплетают луженой медной проволокой диаметром 0,15 мм плотностью не менее 65%; поверх изоляции жил кабелей МРШ-М и 50% жил кабелей МЭРШ-М и МЭРШ-Н оплетают капроновой или лавсановой нитью. Остальные 50% изолированных жил кабелей МЭРШ-Н и МЭРШ-М оплетают комбинированными прядями луженой проволоки диаметром 0,15 мм и капроновых или лавсановых нитей, наложенными в противоположных направлениях плотностью не менее 65%.

Изолированные жилы скручивают в одну сторону, причем допускается свободные пространства заполнять резиновыми жгутами или синтетической пряжей. Изолированные жилы кабелей МРШ-М, МЭРШ-М и МЭРШ-Н скручивают вокруг сердечника из синтетических нитей, но допускается применение сердечника из резины или хлопчатобумажной пряжи. Экранированные и неэкранированные жилы располагают в повивах поочередно. Скрутка изолированных жил во всех кабелях, за исключением МРШ-М 3*1 мм2, производится с шагом не боям 20D, а кабеля МРШ-М 36*1 мм2- с шагом не более 13D.

Изоляция двух смежных жил в каждом повиве имеет расцветку или маркировку такую, чтобы они отличались друг от друга и от остальных жил данного повива. Поверх изолированных жил накладывают обмотку лентой суровой ткани или ПЭТФ пленки. Допускается обмотка лентой односторонне прорезиненной ткани прорезиненной стороной вверх или продольное наложение ленты из ПЭТФ пленки. Допускается скрутка кабелей МЭРШ-М и МЭРШ-Н без обмотки лентой суровой ткани, прорезиненной ткани и ПЭТФ пленки. На кабель МЭРШ-Н накладывают оболочку из маслостойкой, не распространяющей горение резины типа РШН-2, а на все остальные кабели — из резины тепа РШТМ-2. Толщины оболочек кабелей МРШ-М, МЭРШ-Н и МЭРШ-М всех размеров 2,5 мм, а кабелей МРШМ и МЭРШМ-100 диаметром до 17 мм 2,0, диаметром от 17 до 26 мм 2,5 мм и свыше 26 мм 3,0 мм. Для опознавания завода-изготовителя под оболочкой укладывают нить присвоенного данному заводу цвета.

Строительная длина кабелей МРШМ и МЭРШМ-100 125 м, а МЭРШ-М, МЭРШ-Н и МРШ-М 75 м. Допускается сдача кабелей длиной не менее 20 м в количестве не более 15 % общей длины. Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 18.5.

Изолированные жилы до скрутки в кабель после б ч пребывания в воде испытывают переменным напряжением 2 кВ частотой 50 Гц -в течение 5 мин. Готовые кабели МЭРШМ-100, МЭРШ-Н и МЭРШ-М испытывают переменным напряженней 1,5 кВ, а МРШ-М и МРШМ - 2 кВ в течение 5 мин. Электрическое сопротивление изоляции не менее 100*10б Ом*км. Испытание на одновременные знакопеременные закручивания и изгибы выдерживают следующие кабели:

	Марка
	Сечение жил, мм2
	Количество изгибов, не менее
	Угол закручивания на длине 1 см, рад

	МРШМ
	1,0
	1000
	1

	МЭРШМ-100
	1,5
	1500
	1

	МЭРШМ-100
	2,5
	3000
	2


Кабели выдерживают не менее 1000 знакопеременных изгибов на 180° (без закручивания) вокруг цилиндра диаметром 8 D. Кабели механически прочны и устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц с ускорением до 40 м/с2, многократным ударным нагрузкам с ускорением до 150 м/с2, одиночным ударным нагрузкам с ускорением до 1000 м/с2, линейным нагрузкам с ускорением до 500 м/с2, акустическим шумам в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления до 160 дБ.

Таблица 18.5. Диаметр и масса кабелей МРШМ, МЭРШМ-100, МРШ-М, МЭРШ-М, МЭРШ-Н

	n * S, мм2
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	МРШМ
	МЭРШМ

	2*1
	11,1
	139
	12,3
	182

	4*1
	12,5
	189
	13,9
	253

	7*1
	14,4
	280
	16,2
	385

	12*1
	18,2
	436
	20,7
	610

	16*1
	20,0
	549
	23,8
	825

	19*1
	21,0
	676
	25,0
	951

	24*1
	25,3
	835
	28,9
	1178

	27*1
	25,8
	917
	29,5
	1297

	33*1
	27,6
	1079
	32,6
	1610

	37*1
	28,6
	1188
	33,8
	1773

	2*1,5
	11,7
	170
	12,9
	206

	4*1,5
	13,2
	224
	14,6
	289

	7*1,5
	15,3
	337
	17,1
	444

	12*1,5
	19,4
	529
	22,9
	753

	16*1,5
	22,4
	718
	25,2
	957

	19*1,5
	23,5
	824
	26,5
	1105

	24*1,5
	27,1
	1020
	30,7
	1372

	27*1,5
	27,6
	1120
	32,3
	1578

	33*1,5
	29,6
	1329
	34,6
	1874

	37*1,5
	30,7
	1467
	35,9
	2069

	2*2,5
	13,5
	228
	14,7
	283

	4*2,5
	15,3
	319
	16,8
	400

	7*2,5
	18,0
	494
	19,8
	628

	12*2,5
	24,2
	842
	26,7
	1072

	16*2,5
	26,7
	1072
	29,7
	1373

	МРШ-М
	МЭРШ-М

	26*1
	28,2
	1052
	30,1
	1107

	36*1
	3U
	1189
	32,2
	1353

	МЭРШ-М
	-

	26*1
	30,1
	1216
	-
	-

	36*1
	32,2
	1465
	-
	-


Таблица 18.6. Толщина изоляция оболочек, внешний диаметр кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм и КПВ-Пн

	n * S, мм2
	Δ изоляции кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн, мм
	Δ ξболочки кабелей КПВ, КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн, мм
	Δ ξболочек кабеля , мм
	D, мм

	
	
	
	внутренней
	наружной
	КПВ
	КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн,
	КПВБ

	
	Δиз.min
	Δиз.ном
	Δmin
	Δном
	Δmin
	Δном
	Δmin
	Δном
	Δmin
	Δmax
	Δmin
	Δmax
	Δmin
	Δmax

	24*1,0
	0,3
	0,4
	1,2
	1,5
	0,8
	1,2
	0,5
	1,2
	13,2
	16,2
	14,4
	17,4
	17,2
	22,0

	37*1,0
	0,3
	0,4
	1,2
	1,5
	0,8
	1,2
	0,5
	1,2
	15,0
	18,4
	16,2
	19,6
	19,0
	24,3

	52*1,0
	0,3
	0,4
	1,3
	1,7
	1,2
	1,5
	0,5
	1,5
	17,8
	21,8
	19,0
	23,0
	22,0
	28,l

	37э*1,0*
	0,4
	0,6
	1,5
	1,9
	1,3
	1,7
	0,7
	1,5
	20,7
	25,3
	20,9
	25,5
	25,4
	32,4

	24*1,5
	0,3
	0,4
	1,2
	1,5
	0,8
	1,2
	0,5
	1,2
	14,5
	17,7
	15,7
	18,9
	18,5
	23,6

	37*1,5
	0,3
	0,4
	1,3
	1,7
	1,2
	1,5
	0,5
	1,5
	16,8
	20,6
	18,0
	21,8
	21,0
	26,8

	52*1,5
	0,3
	0,4
	1,5
	1,9
	1,3
	1,7
	0,7
	1,5
	19,9
	24,3
	21,1
	25,5
	24,6
	31,4

	24*2,5
	0,4
	0,5
	1,3
	1,7
	1,2
	1,5
	0,5
	1,5
	18,1
	22,1
	19,3
	23,3
	22,2
	28,4

	37*2,5
	0,4
	0,5
	1,5
	1,9
	1,3
	1,7
	0,7
	1,5
	20,9
	25,5
	22,1
	26,7
	25,6
	32,7

	52*2,5
	0,4
	0,5
	1,7
	2,1
	1,5
	1,9
	0,7
	1,8
	24,7
	30,3
	25,9
	31,5
	29,4
	37,6

	* С экранированными жилами


Таблица 18.7. Шаг скрутки жил кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пн, КПВ-Пм

	Номер повива
	Кратность шагов скрутки, не более, при количестве повивов конструкции

	
	1
	2
	3
	4

	I
	14
	25
	25
	25

	II
	-
	14
	20
	20

	III
	-
	-
	14
	18

	IV
	-
	-
	-
	14


Таблица 18.8. Масса кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм и КПВ-Пн

	Число жил
	g, кг/км

	
	КПВ
	КПВ-П, КПВ-Пн
	КПВ-Пм
	КПВБ

	
	при сечении кабеля, мм2

	
	1,0
	1,5
	2,5
	1,0
	1,5
	2,5
	1,0
	1,5
	2,5
	1,0
	1,5
	2,5

	24
	364
	487
	777
	447
	577
	890
	460
	591
	909
	634
	781
	1013

	37
	527
	728
	1167
	620
	832
	1293
	635
	849
	1314
	825
	1097
	1603

	52
	735
	1013
	1624
	845
	1136
	1777
	864
	1156
	1802
	1122
	1438
	2162

	37э*
	993
	-
	-
	1118
	-
	-
	1139
	-
	-
	1399
	-
	-

	* Кабели с полностью экранированными жилами


18.3. КАБЕЛИ С ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Кабеля управления для стационарной прокладки КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм и КПВ-Пм предназначены для фиксированного соединения блоков электрической аппаратуры, работающих при переменном напряжении 250 В частотой 1000 Гц или при постоянном напряжении до 500 В. Все кабели имеют ПЭ изоляцию и ПВХ оболочку. Кабели трех марок отличаются тем, что имеют дополнительный покров в виде оплетки из разных видов проволоки, и одна — бронепокров. Все кабели изготовляют 24-, 37- и 52-жильными сечением 1,0; 1,5 и 2,5 мм2. Все 37-жильные кабели с жилами сечением 1,0 мм2 изготовляют также полностью экранированными.

Токопроводящие жилы соответствуют классу 1 по ГОСТ 22483-77. Они изолируются ПЭнд* (табл. 18.6) (* низкого давления). В кабелях с экранированными жилами поверх изоляции накладывают оплетку из медных отоженных проволок диаметром не более 0,15 мм плотностью не менее 65%. Изолированные жилы скручивают в кабель концентрическими повивами с кратностью шагов согласно табл. 18.7. В кабелях с экранированными жилами между повивами накладывают обмотку полиамидной или ПЭТФ пленкой с перекрытием не менее 10%. Во всех кабелях по наружному повиву такую же обмотку накладывают с перекрытием не менее 20% в направлении, противоположном направлению скрутки жил.

В кабеле КПВБ на обмотку накладывают внутреннюю оболочку, из ПЭвд и гибкую броню из профилированной стальной оцинкованной ленты толщиной 0,3-0,5 мм или из ленты АМЦ толщиной 0,4— 0,5 мм. Поверх обмотки кабелей всех марок, кроме КПВБ, накладывают оболочку из ПВХ или светостабилизированного ПЭвд (табл. 18.6). На оболочку кабелей накладывают оплетку плотностью не менее 65% из проволок диаметром не более 0,3 мм: стальной нержавеющей — в кабеле КПВ-Пн, стальной оцинкованной — КПВ-П и медной луженой - КПВ-Пм. Наружные диаметры кабелей приведены в табл. 18.6, а масса кабелей — в табл. 18.8. Строительные длины кабелей соответствуют табл. 18.9.

Таблица 18.9. Строительная длина кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн

	Марка
	Строительная длина, м
	Количество маломерных отрезков в общей длине партии кабеля, %

	КПВ, КПВ-П, КПВ-Пн, КПВ-Пм
	201 и более
	Не менее 40

	КПВБ (за исключением кабелей с экранированными жилами)
	101-200
	Не более 40

	
	35-100
	Не более 20

	КПВ, КПВ-П, КПВ-Пн, КПВ-Пм, КПВБ с экранированными жила ми
	201 и более
	Не менее 30

	
	101-200
	Не более 40

	
	35-100
	Не более 30


.Кабели в готовом виде испытывают переменным напряжением 1,5 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин. Электрическое сопротивление изоляции 150*106 Ом * км при относительной влажности воздуха 98% и температуре 40 °С.

Кабели механически прочны и устойчивы при воздействии вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 600 Гц с ускорением до 10 м/с2, многократных ударов с ускорением 40 м/с2 при длительности удара 2—10 мс, одиночных ударов с ускорением 150 м/с2 при длительности удара 1 — 3 мс.

Кабели КПВ, КПВБ и КПВ-Пн устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35 °С, а кабели КПВ-П и КПВ-Пн-80% при температуре до 40 °С. Максимальная температура, при которой эксплуатируются кабели КПВ, КПВ-Пн, КПВБ,-70°С, а кабели КПВ-П и КПВ-Пм - 40 °С. Минимальная температура кабелей всех марок при фиксированном монтаже — 50 °С, при монтажных и эксплуатационных изгибах на радиус не менее 5 D -20°С. Кабели КПВ, КПВБ и КПВ-Пн устойчивы к смене температур от -50 до +70°С.

Кабели управления с ПЭ изолящей , в резиновой оболочке КУПР, КУПР-П, КУПР-Пн и КУПР-Пм используются для передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 250 В частотой до 1000 Гц или постоянного напряжения до 350 В.

Кабели всех марок изготовляют с одинаковым числом жил сечением 0,35 — 1,5 мм2 неэкранированными, частично или полностью экранированными. Все они имеют ПЭ изоляцию и резиновую оболочку; отличие состоит лишь в том, что кабели трех марок из четырех поверх оболочки имеют различную металлическую оплетку.

Токопроводящие жилы кабелей из отожженных медных проволок с ПЭ изоляцией соответствуют приведенным в табл. 18.10. Экранирующая оплетка по изоляции выполняется из медных луженых проволок диаметром не более 0,15 мм плотностью не менее 70%. Изолированные жилы скручивают в кабель с шагом, указанным в табл. 18.11. При скрутке полностью или частично экранированных жил между повивами накладывают обмотку полиамидной или ПЭТФ пленкой с перекрытием не менее 10%, а по наружному повиву кабелей всех типов — с перекрытием не менее 40% в направлении, противоположном направлению скрутки. Допускается обмотка пленкой между повивами и неэкранированных кабелей. На скрученные жилы, обмотанные пленкой, накладывают резиновую оболочку толщиной в соответствии с данными в табл. 18.12.—18.14.

Внешний диаметр кабелей приведен в табл. 18.12—18.14, а расчетная масса —в табл. 18.15. Строительная длина указана в табл. 18.16.

Таблица 18.10. Конструктивные данные токопроводящих жил и толщина ПЭ изоляции кабелей КПВ и КУПР

	S, мм2
	n * d, мм
	Δ θзоляции, мм

	
	
	Неэкранированных жил
	Экранированных жил

	
	
	Δmin
	Δном
	Δmin
	Δном

	0,35
	7*0,26
	0,2
	0,31
	0,3
	0,40

	0,50
	7*0,30
	0,2
	0,30
	0,3
	0,45

	0,75
	7*0,37
	0,3
	0,40
	0,3
	0,45

	1,0
	7*0,40
	0,3
	0,42
	0,3
	0,52

	1,5
	10*0,32
	0,3
	0,40
	0,3
	0,50

	Примечание Δmin и Δном.— минимальная номинальная толщина оболочки


Таблица 18.11. Шаг скрутки изолированных жил кабелей КПВ

	Номер повива
	Кратность шагов D при количестве повивов скрутки

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	14
	25
	25
	25
	25
	25

	II
	-
	14
	18
	18
	18
	18

	III
	-
	-
	14
	16
	16
	16

	IV
	-
	-
	-
	14
	16
	16

	V
	-
	-
	-
	-
	14
	16

	VI
	-
	-
	-
	-
	-
	14


Таблица 18.12. Толщина оболочки и внешний диаметр неэкранированных кабелей КУПР, КУПР-П, КУПР-Пм, КУПР-Пн

	n * S, мм2
	Δ ξболочки, мм
	КУПР
	КУПР-П, КУПР-Пм

	
	Δmin
	Δmax
	D, мм

	
	
	
	Dmin
	Dmax
	Dmin
	Dmax

	4*0,35
	0,8
	1,4
	5,9
	7,3
	7,1
	8,5

	7*0,35
	1,0
	1,6
	7,0
	8,3
	8,2
	9,5

	14*0,35
	1,0
	1,6
	9,0
	10,5
	10,2
	11,7

	19*0,35
	1,0
	1,6
	9,7
	11,3
	10,9
	12,5

	27*0,35
	1,2
	1,8
	11,6
	13,7
	12,8
	14,9

	30*0,35
	1,2
	1,8
	11,9
	14,5
	13,1
	15,7

	37*0,35
	1,2
	1,8
	12,7
	14,8
	13,9
	16,0

	52*0,35
	1,4
	2,0
	14,9
	17,4
	16,1
	18,6

	61*0,35
	1,4
	2,0
	15,6
	18,3
	16,8
	19,5

	91*0,35
	1,6
	2,2
	18,6
	21,7
	19,8
	22,9

	108*0,35
	1,7
	2,4
	20,4
	23,8
	21,6
	25,0

	4*0,50
	0,8
	1,4
	6,1
	7,5
	7,3
	8,7

	7*0,50
	1,0
	1,6
	7,3
	8,7
	8,5
	9,9

	14*0,50
	1,0
	1,6
	9,4
	10,9
	10,6
	12,1

	19*0,50
	1,0
	1,6
	10,5
	12,3
	11,7
	13,5

	27*0,50
	1,2
	1,8
	12,2
	14,4
	13,4
	15,6

	30*0,50
	1,2
	1,8
	12,4
	15,2
	13,6
	16,4

	37*0,50
	1,4
	2,0
	13,7
	16,0
	14,9
	17,2

	52*0,50
	1,4
	2,0
	15,7
	18,3
	16,9
	19,5

	61*0,50
	1,6
	2,2
	16,8
	19,6
	18,0
	20,8

	91*0,50
	1,7
	2,4
	20,0
	23,3
	21,2
	24,5

	108*0,50
	1,7
	2,4
	21,5
	25,0
	22,7
	26,2

	4*0,75
	1,0
	1,6
	7,0
	8,6
	8,2
	9,8

	7*0,75
	1,0
	1,6
	8,4
	10,2
	9,6
	11,9

	14*0,75
	1,2
	1,8
	11,3
	13,9
	12,5
	15,1

	19*0,75
	1,2
	1,8
	12,3
	15,1
	13,5
	16,3

	27*0,75
	1,4
	2,0
	15,1
	18,2
	16,3
	19,4

	30*0,75
	1,4
	2,0
	15,2
	18,6
	16,4
	19,8

	37*0,75
	1,6
	2,2
	16,6
	20,2
	17,8
	21,4

	4*1,0
	1,0
	1,6
	7,4
	9,0
	8,6
	10,2

	7*1,0
	1,0
	1,6
	8,9
	10,9
	10,1
	12,1

	14*1,0
	1,2
	1,8
	12,1
	14,7
	13,3
	15,9

	19*1,0
	1,4
	2,0
	13,6
	16,6
	14,8
	17,8

	27*1,0
	1,4
	2,0
	16,3
	19,5
	17,5
	20,7

	30*1,0
	1,6
	2,2
	16,7
	20,3
	17,9
	21,5

	37*1,0
	1,6
	2,2
	17,8
	21,8
	19,0
	23,0

	4*1,5
	1,0
	1,6
	8,5
	10,3
	9,7
	11,5

	7*1,5
	1,0
	1,6
	9,7
	11,9
	10,9
	13,1

	14*1,5
	1,4
	2,0
	13,7
	16,7
	1431
	17,9

	19*1,5
	1,4
	2,0
	14,9
	18,3
	16,1
	22,6

	27*1,5
	1,6
	2,2
	18,3
	21,8
	19,5
	23,0

	30*1,5
	1,6
	2,2
	18,5
	22,5
	19,7
	23,7

	37*1,5
	1,7
	2,4
	20,1
	24,5
	21,3
	25,7

	Примечание. Dmin и Dmax — минимальный и максимальный внешний диаметр


.Таблица 18.13.Толщина оболочки и внешний диаметр экранированных кабелей КУПР, КУПР-П, КУПР-Пм, КУПР-Пн

	n * S, мм2
	Δ ξболочки, мм
	КУПР
	КУПР-П, КУПР-Пм, КУПР-Пн

	
	Δmin
	Δном
	D, мм

	
	
	
	Dmin
	Dmax
	Dmin
	Dmax

	4*0,35
	1,0
	1,6
	7,7
	9,3
	8,9
	10,5

	7*0,35
	1,0
	1,6
	8,9
	11,0
	10,1
	12,2

	14*0,35
	1,2
	1,8
	12,0
	14,9
	13,2
	16,1

	19*0,35
	1,4
	2,0
	13,5
	16,8
	14,7
	18,0

	27*0,35
	1,6
	2,2
	16,2
	20,0
	17,4
	21,2

	30*0,35
	1,6
	2,2
	16,6
	20,4
	17,8
	21,6

	52*0,35
	1,7
	2,4
	20,8
	26,0
	22,0
	27,2

	4*0,50
	1,0
	1,6
	8,0
	9,8
	9,2
	11,0

	7*0,50
	1,0
	1,6
	93
	11,8
	10,4
	13,0

	14*0,50
	1,2
	1,8
	11,4
	15,4
	12,6
	16,6

	19*0,50
	1,4
	2,0
	13,9
	17,3
	15,1
	18,5

	27*0,50
	1,6
	2Д
	16,9
	20,7
	18,1
	21,4

	30*0,50
	1,6
	2,2
	173
	21,1
	18,5
	22,9

	37*0,50
	1,7
	2,4
	18,4
	22,6
	19,6
	23,8

	52*0,50
	1,7
	2,4
	21,6
	27,0
	22,8
	28,2

	4*0,75
	1,0
	1,6
	8,5
	10,3
	9,7
	11,5

	7*0,75
	1,0
	1,6
	9,7
	11,9
	10,9
	13,1

	14*0,75
	1,4
	2,0
	13,7
	16,7
	14,9
	17,9

	19*0,75
	1,4
	2,0
	14,9
	18,3
	16,1
	19,5

	4*1,0
	1,0
	1,6
	9,4
	11,4
	10,6
	12,6

	7*1,0
	1,2
	1,6
	11,2
	13,6
	12,4
	14,8

	14*1,0
	1,4
	2,0
	15,2
	18,6
	16,4
	19,8

	19*1,0
	1,6
	2,2
	16,7
	20,3
	17,9
	21,5

	4*1,5
	1,2
	1,6
	10,5
	12,9
	11,7
	14,1

	7*1,5
	1,6
	1,8
	12,5
	14,9
	13,7
	16,1

	14*1,5
	1,6
	2,2
	17,2
	21,0
	18,4
	22,2

	19*1,5
	1,6
	2,4
	19,0
	23,0
	20,2
	24,2


Таблица 18.14. Толщина оболочки и внешний диаметр частично экранированных кабелей КУПР, КУПР-П, КУПР-Пм, КУПР-Пн

	n *S, мм2
	Δ ξболочки, мм
	КУПР
	КУПР-П, КУПР-Пм, КУПР-Пн

	
	Δmin
	Δном
	D, мм

	
	
	
	Dmin
	Dmax
	Dmin
	Dmax

	16/9э*0,35
	1,2
	1,8
	12,1
	14,9
	13,3
	16,1

	25/11э*0,35
	1,4
	2,0
	14,4
	17,6
	15,6
	18,8

	31/24э*0,35
	1,6
	2,2
	17,2
	21,0
	18,4
	22,2

	38/14э*0,35
	1,6
	2,2
	16,8
	20,6
	18,0
	21,8

	45/15э*0,35
	1,6
	2,2
	17,4
	21,2
	18,6
	22,4

	51/32э*0,35
	1,7
	2,4
	20,2
	24,6
	21,4
	25,8

	62/18э*0,35
	1,7
	2,4
	19,8
	24,2
	21,0
	25,4

	66/З6э*0,35
	1,7
	2,4
	22,0
	27,0
	23,2
	28,2

	76/57э*0,35
	1,9
	2,6
	24,8
	30,4
	26,0
	31,6

	81/20э*0,35
	1,7
	2,4
	21,1
	25,7
	22,3
	26,9

	90/63э*0,35
	1,9
	2,4
	26,4
	32,2
	27,6
	33,4

	103/23э*0,35
	1,7
	2,4
	22,9
	28,1
	24,1
	29,3

	107/46э*0,35
	1,9
	2,6
	25,7
	31,5
	26,9
	32,7

	115/24э*0,35
	1,7
	2,4
	23,7
	28,9
	24,9
	30,1

	16/9э*0,50
	1,2
	1,8
	12,6
	15,4
	13,8
	16,6

	25/11э*0,50
	1,4
	2,0
	14,9
	18,3
	16,1
	19,5

	38/14э*0,50
	1,6
	2,2
	17,5
	21,5
	18,7
	22,7

	31/24э*0,50
	1,6
	2,2
	17,8
	21,8
	19,0
	23,0

	45/15э*0,50
	1,6
	2,2
	18,1
	22,1
	19,3
	23,3

	51/32э*0,50
	1,7
	2,4
	21,0
	25,6
	22,2
	26,8

	62/18э*0,50
	1,7
	2,4
	20,7
	25,3
	21,9
	26,5

	66/З6э*0,50
	1,7
	2,4
	22,9
	28,1
	24,1
	29,3

	76/57э*0,50
	1,9
	2,6
	25,8
	31,6
	27,0
	32,8

	81/20э*0,50
	1,7
	2,4
	22,0
	27,0
	23,2
	23,2

	90/6Зэ*0,50
	1,9
	2,6
	27,4
	33,6
	28,6
	34,8

	103/23э*0,50
	1,7
	2,4
	24,1
	29,5
	25,3
	30,7

	107/46э*0,50
	1,9
	2,6
	26,9
	32,9
	28,1
	34,1

	115/24э*0,50
	1,9
	2,6
	25,2
	30,8
	26,4
	32,0


Таблица 18.15. Масса кабелей КУПР-П, КУПР-Пн, КУПР-Пм, КУПР

	Число жил
	КУПР-П, КУПР-Пн,
	КУПР-Пм
	КУПР

	
	g, кг/км, при S, мм2

	
	0,35
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5
	0,35
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5
	0,35
	0,50
	0,75
	1,0
	1,5

	4
	103
	110
	141
	157
	190
	111
	118
	148
	165
	200
	58
	65
	92
	103
	134

	7
	132
	143
	183
	217
	265
	140
	150
	192
	228
	276
	85
	128
	150
	197
	132

	14
	194
	216
	300
	346
	466
	205
	227
	312
	358
	481
	134
	1S5
	226
	268
	372

	19
	224
	253
	372
	445
	568
	235
	261
	387
	460
	584
	164
	190
	283
	352
	471

	27
	300
	340
	489
	623
	779
	312
	352
	504
	641
	798
	227
	266
	392
	517
	655

	30
	315
	362
	520
	642
	838
	328
	376
	536
	661
	859
	242
	286
	425
	524
	713

	37
	360
	428
	627
	740
	995
	374
	442
	645
	760
	1016
	283
	348
	555
	617
	667

	52
	477
	551
	-
	-
	-
	493
	567
	-
	-
	-
	285
	458
	-
	-
	-

	61
	527
	635
	-
	-
	-
	543
	652
	-
	-
	-
	434
	536
	-
	-
	-

	91
	733
	885
	-
	-
	-
	752
	905
	-
	-
	-
	625
	769
	-
	-
	-

	108
	869
	1021
	-
	-
	-
	890
	1043
	-
	-
	-
	747
	896
	-
	-
	-

	4э
	168
	175
	194
	222
	275
	178
	186
	203
	233
	286
	106
	113
	130
	154
	207

	7э
	211
	224
	257
	298
	418
	222
	234
	268
	309
	432
	151
	162
	199
	228
	328

	14э
	348
	371
	453
	534
	745
	361
	385
	468
	550
	765
	271
	294
	259
	435
	627

	19э
	435
	467
	549
	686
	951
	449
	484
	565
	706
	972
	353
	384
	450
	568
	824

	27э
	590
	636
	-
	-
	-
	607
	654
	-
	-
	-
	492
	535
	-
	-
	-

	З0э
	631
	684
	-
	-
	-
	648
	703
	-
	-
	-
	530
	577
	-
	-
	-

	37э
	732
	813
	-
	-
	-
	750
	833
	-
	-
	-
	623
	702
	-
	-
	-

	52э
	984
	1067
	-
	-
	-
	1006
	1090
	-
	-
	-
	856
	937
	-
	-
	-

	16/9э
	299
	327
	-
	-
	-
	310
	339
	-
	-
	-
	237
	263
	-
	-
	-

	25/11э
	404
	443
	-
	-
	-
	417
	456
	-
	-
	-
	328
	366
	-
	-
	-

	31/24э
	546
	604
	-
	-
	-
	562
	620
	-
	-
	-
	451
	508
	-
	-
	-

	38/14э
	578
	644
	-
	-
	-
	594
	664
	-
	-
	-
	483
	532
	-
	-
	-

	45/15э
	590
	658
	-
	-
	-
	607
	675
	-
	-
	-
	495
	513
	-
	-
	-

	51/32э
	785
	867
	-
	-
	-
	803
	886
	-
	-
	-
	681
	761
	-
	-
	-

	62/18э
	747
	840
	-
	-
	-
	765
	859
	-
	-
	-
	643
	734
	-
	-
	-

	66/З6э
	920
	1029
	-
	-
	-
	940
	1050
	-
	-
	-
	806
	907
	-
	-
	-

	76/57э
	1176
	1294
	-
	-
	-
	1198
	1317
	-
	-
	-
	1048
	1163
	-
	-
	-

	81/20э
	874
	991
	-
	-
	-
	894
	1011
	-
	-
	-
	764
	879
	-
	-
	-

	90/63э
	1287
	1456
	-
	-
	-
	1310
	1481
	-
	-
	-
	1155
	1313
	-
	-
	-

	103/23э
	1033
	1188
	-
	-
	-
	1054
	1210
	-
	-
	-
	915
	1061
	-
	-
	-

	107/46э
	1272
	1437
	-
	-
	-
	1295
	1462
	-
	-
	-
	1141
	1295
	-
	-
	-

	115/24э
	1107
	1304
	-
	-
	-
	1128
	1326
	-
	-
	-
	987
	1173
	-
	-
	-


Таблица 18.16. Строительная длина кабелей КУПР, КУПР-П, КУПР-Пн и КУПР-Пм

	КабельЧисло жил 
	Строительная длина, м
	Количество маломерных отрезков от общей длины партии, %

	С неэкранированными жилами
	До 37
	Более 101
	Не менее 30

	
	
	51-100
	Не менее 30

	
	
	21-50
	Не более 40

	
	До 61
	Более 161
	Не менее 25

	
	
	121-160
	Не менее 20

	
	
	61 -120
	Не менее 35

	С полностью и с частично экранированными жилами
	91 и
	31-60
	Не более 20

	
	
	Более 44
	Не менее 80

	
	108
	21-43
	Не более 20

	
	
	Более 61
	Не менее 70

	
	
	10-60
	Не более 30


Кабели в готовом виде испытывают переменным напряжением 1,5 кВ в течение 1 мин. Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях не менее 1*106 Ом * км. Кабели механически прочны и стойки к воздействию механических нагрузок в соответствии с ГОСТ 18404.0-78, выдерживают 50 циклов осевого кручения. Кабели эксплуатируются при температуре от +70 до -ЗО°С, допускается изгибание при -50°С при радиусе изгиба, равном 50. Кабели стойки к воздействию относительной влажности 98% при температуре 40 °С, смене температур от +70 до -50 °С, к поражению плесневыми грибами, воздействию соляного тумана и динамическому воздействию пыли.

Кабели КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пн и КУПВ-Пм конструктивно и по назначению одинаковы с предыдущей группой кабелей (КУПР и др.), отличаются лишь тем, что применяют ПВХ оболочки вместо ПЭ, что, меняет некоторые конструктивные размеры. Кабели всех марок изготовляются с одинаковым числом жил, неэкранированными, частично или полностью экранированными, но они ограничены сечениями 0,35 и 0,5 мм2. Толщина применяемых ПВХ оболочек, внешний диаметр кабелей КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пн и КУПВ-Пм приведены в табл. 18.17-18.19, а масса - в табл. 18.20. Кабели поставляются длинами, указанными в табл. 18.21.

В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 1,5 кВ в течение 1 мин. Сопротивление изоляции при обычных климатических условиях не менее 1*106 Ом*км. Кабели стойки к воздействию механических нагрузок: выдерживают 50 циклов осевого кручения на угол ±π рад/м и 100 знакопеременных перемоток при радиусе изгиба, равном 5 D. Стойкость к климатическим воздействиям одинакова со стойкостью предыдущей группы кабелей (КУПР и др.).

Таблица 18.17. Толщина оболочки и внешний диаметр неэкранированных кабелей КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм и КУПВ-Пн

	n * S, мм2
	Δ ξболочки, мм
	КУПВ
	КУПВ-П, КУПВ-Пм, КУПВ-Пн

	
	Δmin
	Δном
	D, мм

	
	
	
	Dmin
	Dmax
	Dmin
	Dmax

	7*0,35
	0,8
	1,4
	5,8
	7,5
	7,0
	8,7

	14*0,35
	0,8
	1,4
	7,7
	9,5
	8,9
	10,7

	19*0,35
	0,8
	1Д
	8,5
	10,4
	9,7
	11,6

	27*0,35
	0,8
	1,4
	10,6
	12,3
	11,8
	13,5

	37*0,35
	0,8
	1,4
	11,4
	14,1
	12,6
	15,3

	52*0,35
	1,2
	1,7
	13,9
	16,2
	15,1
	17,4

	61*0,35
	1,2
	1,7
	14,6
	17,1
	15,8
	18,3

	91*0,35
	1,3
	1,9
	17;5
	20,5
	18,7
	21,7

	108*0,35
	1,5
	2,1
	19,3
	22,6
	20,5
	23,8

	7*0,5
	0,8
	1,4
	6,0
	7,8
	7,2
	9,0

	14*0,5
	0,8
	1,4
	8,1
	10,2
	9,3
	11,4

	19*0,5
	0,8
	1,4
	8,9
	11,1
	10,1
	12,3

	27*0,5
	0,8
	1,4
	11,1
	13,0
	103
	14,2

	37*0,5
	0,8
	1,4
	12,1
	14,8
	133
	16,0

	52*0,5
	1,2
	1,7
	14,6
	17,5
	15,8
	18,7

	61*0,5
	1,2
	1,7
	15,7
	19,0
	16,9
	20,2

	91*0,5
	1,5
	2,1
	18,9
	22,1
	20,1
	233

	108*0,5
	1,5
	2,1
	20,4
	23,8
	21,6
	25,0


Таблица 18.18. Толщина оболочки и внешний диаметр экранированных кабелей КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм и КУПВ-Пн

	n * S, мм2
	Δ ξболочки, мм
	КУПВ
	КУПВ-П, КУПВ-Пм, КУПВ-Пн

	
	Δmin
	Δном
	D, мм
	-

	
	
	
	Dmin
	Dmax
	Dmin
	Dmax

	7*0,35
	0,8
	1,4
	7,6
	10,1
	8,8
	11,3

	14*0,35
	0,8
	1,4
	10,7
	13,4
	11,9
	14.6

	19*0,35
	0,8
	1,4
	11,9
	14,9
	13,1
	16,1

	27*0,35
	1,2
	1,7
	15,2
	18,3
	16,4
	19,5

	37*0,35
	1,3
	1,9
	16,6
	20,6
	17,8
	21,8

	52*0,35
	1,5
	2,1
	19,7
	24,7
	20,9
	25,9

	7*0,50
	0,8
	1,4
	7,9
	10,4
	9,1
	11,6

	14*0,50
	0,8
	1,4
	11,2
	13,9
	12,4
	15,1

	19*0,50
	1,2
	1,7
	12,9
	16,0
	14,1
	17,2

	27*0,50
	1,2
	1,7
	15,9
	19,1
	17,1
	20,3

	37*0,50
	1,3
	1,9
	17,2
	21,4
	18,5
	22,6,

	52*0,50
	1,5
	2,1
	20,5
	25,6
	21,7
	26,8


Таблица 18.19. Толщина оболочки и внешний диаметр частично экранированных кабелей КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм, КУПВ-Пн

	n *S, мм2
	Δ ξболочки, мм
	КУПВ
	КУПВ-П, КУПВ-Пм, КУПВ-Пн

	
	Δmin
	Δном
	D, мм
	-

	
	
	
	Dmin
	Dmax
	Dmin
	Dmax

	16/9э*0,35
	0,8
	1,4
	10,9
	13,3
	12,1
	14,5

	25/11э*0,35
	0,8
	1,4
	13,3
	16,3
	14,5
	17,5

	31/24э*035
	1,2
	1,7
	16,1
	19,7
	17,3
	20,9

	38/14э*0,35
	1,2
	1,7
	15,4
	18,8
	16,6
	20,0

	45/15э*0,35
	1,2
	1,7
	16,3
	19,9
	17,5
	21,1

	51/32э*0,35
	1,5
	2,1
	18,7
	22,9
	19,9
	24,1

	62/18э*0,35
	1,3
	1,9
	18,4
	22,4
	19,6
	23,6

	66/36э*0,35
	1,5
	2,1
	21,0
	25,6
	22,2
	26,8

	76/57э*0,35
	1,5
	2,1
	23,4
	28,6
	24,6
	29,8

	81/20э*0,35
	1,5
	2,1
	20,0
	24,4
	21,2
	25,6

	90/6Зэ*0,35
	1,7
	2,3
	25,3
	30,9
	26,5
	32,1

	103/23э*0,35
	1,5
	2,1
	21,9
	26,7
	23,1
	27,9

	107/46э*0,35
	1,7
	2,3
	24,7
	30,1
	26,9
	31,3

	115/24э*0,35
	1,5
	2,1
	22,6
	27,6
	23,8
	28,8

	16/9э*0,50
	0,8
	1,4
	113
	13,9
	12,5
	15,1

	25/11э*0,50
	1,2
	1,7
	13,9
	16,9
	15,1
	18,1

	31/24э*0,50
	1,2
	4,7
	16,7
	20,5
	17,9
	21,7

	38/14э*0,50
	1,2
	1,7
	16,5
	20,1
	17,7
	213

	45/15э*0,50
	1,3
	1,9
	17,0
	20,8
	18,2
	22,0

	51/32э*0,50
	1,5
	2,1
	19,9
	24,3
	21,1
	25,5

	62/18э*0,50
	1,5
	2,1
	19,6
	24,0
	20,8
	25,2

	66/З6э*0,50
	1,5
	2,1
	21,9
	26,7
	23,1
	27,9

	76/57э*0,50
	1,7
	23
	24,7
	30,3
	25,9
	31,5

	81/20э*0,50
	1,5
	2,1
	21,0
	25,6
	22,2
	26,8

	90/63э*0,50
	1,7
	2,3
	26,4
	32,2
	27,6
	ЗЗ,4

	103/23э*0,50
	1,5
	2,1
	22,9
	28,1
	24,1
	29,3

	107/46э*0,50
	1,7
	2,3
	25,8
	31,6
	27,0
	32,8

	115/24э*0,50
	1,7
	2,3
	24,1
	29,5
	25,3
	30,7


Многожильный облегченный кабель КУПКР-П эксплуатируется преимущественно в средах кислых и щелочных грунтов и морской воде на глубине до 50 м при переменном импульсном напряжении до 250 В частотой до 1000 Гц или постоянном напряжении до 350 В в условиях окружающей температуры от +70 до -50°С.

Кабель изготовляют с ПЭ изоляцией в резиновой оболочке и металлической оплетке 12- и 37-жильными сечением 0,50 мм2 и 27-жильными сечением 1,0 мм2. Токопроводящие жилы соответствуют классу 4 по ГОСТ 22483-77. На жилы накладывают двойной слой ПЭ номинальной толщиной 0,25 мм (минимальная 0,2 мм) и капрона толщиной 0,1 мм. Общий диаметр изолированной жилы сечением 0,50 мм2 составляет 1,6±0,1 мм, а сечением 1,0 мм2 — 2,0±0,1 мм. Направление скрутки изолированных жил первого внутреннего повива — правого, остальных — левое. Кратность шагов скрутки внутренних повивов не более 20 D, наружного не более 14 D . Поверх наружного повива скрученных жил накладывают обмотку полиамидной или ПЭТФ лентой с перекрытием 50+10%. Допускается такая же обмотка между повивами. По наружной обмотке накладывают оболочку из резины ШНН-45У толщиной согласно табл. 18.22 и оплетку стальными нержавеющими проволоками диаметром 0,30 мм. Внешний диаметр кабелей, диаметр по оболочке и их масса указаны в табл. 18.22. Строительные длины кабелей в поставляемых партиях:

	50 м и более, %, не менее
	60

	30-50 м, %, не более
	30

	10-30 м, %, не более
	10


По соглашению между заказчиком и изготовителем допускается поставка любыми длинами.

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил в нормальных климатических условиях не менее 1*106 Ом*км, при 70°С и при смене температур - 0,1*106 Ом*км. Кабели выдерживают при температуре -40°С не менее 100 циклов перемоток с барабана на барабан и с барабана в бухту внутренним диаметром 120 мм кабелей сечением 12*0,50 мм2 и 170 мм кабелей сечением 37*0,50 и 27*1,0 мм2. Они выдерживают также не менее 50 осевых кручений на угол ±2π рад на длине 2 м. Уровень звукового давления 160 дБ.

Таблица 18.20. Масса кабелей КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм и КУПВ-Пн

	Число жил
	КУПВ
	KУПВ-П, КУПВ-Пм, КУПВ-Пн

	
	g, кг/км, при S, мм2

	
	0,35
	0,50
	0,35
	0,50
	0,35
	0,50

	7
	68
	79
	114
	125
	122
	133

	14
	113
	134
	174
	195
	158
	205

	19
	141
	168
	201
	229
	212
	239

	27
	192
	228
	256
	296
	268
	308

	37
	242
	292
	314
	368
	326
	381

	52
	343
	412
	424
	500
	438
	515

	61
	390
	473
	477
	565
	492
	582

	91
	573
	712
	676
	825
	695
	845

	108
	684
	839
	802
	956
	822
	977

	7э
	129
	140
	191
	211
	202
	211

	14э
	230
	251
	297
	324
	308
	336

	19э
	295
	342
	369
	420
	382
	434

	27э
	426
	466
	518
	563
	531
	579

	37э.
	569
	627
	670
	735
	688
	753

	52э
	791
	870
	910
	997
	931
	1019

	16/9э
	199
	223
	259
	284
	270
	294

	25/11э
	270
	325
	345
	401
	358
	414

	38/14э
	389
	443
	469
	536
	483
	553

	31/24э
	421
	467
	501
	561
	515
	577

	45/15э
	432
	512
	515
	607
	529
	623

	51/32э 3
	651
	701
	749
	805
	765
	823

	62/18э
	569
	674
	666
	778
	683
	796

	66/З6э
	745
	841
	851
	952
	878
	972

	76/57э
	955
	1088
	1073
	1216
	1094
	1238

	81/20э
	703
	815
	808
	925
	826
	945

	90/63э
	1102
	1233
	1231
	1366
	1254
	1389

	103/23э
	848
	991
	960
	1109
	980
	1130

	107/46э
	1065
	1216
	1193
	1348
	1216
	1371

	115/24э
	919
	1099
	1036
	1226
	1057
	1249


Таблица. 18.21. Строительная длина кабелей КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм и КУПВ-Пн

	Кабель
	Длина, м
	Количество от общей длины партии, %

	С неэкранированными жилами
	Более 201
	Не менее 70 

	
	21-200
	Не более 30

	С экранированными и частично экранированными жилами
	Более 201
	Не менее 50

	
	10-200
	Не более 50


Таблица. 18.22. Конструктивные данные кабеля КУПКР-П

	n*S, мм2
	Δ ξболочки, мм 
	Диаметр кабеля по оболочке, мм
	D, мм
	g, кг/км

	
	Δmin
	Δном
	
	Dmin
	Dном
	

	12*0,50
	1,2
	1,4 
	9,7 ± 0,9 
	10,0 
	11,8
	183

	37*0,50
	1,3
	1,5
	14,6 ± 1,4 
	14,4 
	17,2
	404

	27*1,00
	1,4
	1,6
	15,9 ± 1,5
	15,6
	18,6
	507


Таблица. 18.23. Конструктивные данные неэкранированных, экранированных и частично экранированных кабелей КУПР-500

	n*S, мм2
	Δиз изоляции, мм
	Δ ξболочки, мм
	D, мм
	g, кг/км

	
	Δиз min 
	Δиз ном 
	Δ min 
	Δ min 
	Dном
	Dmax
	

	26*1,0
	0,35
	0,50
	2,0
	2,5
	17,6
	21,6
	637

	36*1,0
	-
	-
	2,0
	2,5
	18,8
	23,8
	768

	26/13э*1,0
	0,35
	0,50
	2,0
	2,5
	19,5
	23,5
	803

	36/18э*1,0
	-
	-
	2,0
	2,5
	20,9
	25,9
	983

	7э*1,0
	-
	-
	1,6
	2,0
	11,7
	14,8
	301

	14э*1,0
	-
	-
	-
	-
	16,1
	20,3
	565

	19э*1,0
	-
	-
	-
	-
	17,7
	22,2
	708

	27э*1,0
	0,35
	0,50
	2,0
	2,5
	20,4
	25,8
	947

	30э*1,0
	-
	-
	-
	-
	21,3
	26,6
	1026

	37э*1,0
	-
	-
	-
	-
	22,9
	28,4
	1217

	52э*1,0
	-
	-
	-
	-
	26,5
	32,8
	1633

	7э*1,5
	-
	-
	1,6
	2,0
	12,9
	16,0
	368

	14э*1,5
	-
	-
	2,0
	-
	17,9
	22,1
	695

	19э*1,5
	0,40
	0,55
	2,0
	-
	19,7
	24,2
	879

	27э*1,5
	-
	-
	2,0
	2,5
	23,1
	28,2
	1185

	30э*1,5
	-
	-
	2,0
	-
	23,9
	29,1
	1289

	37э*1,5
	-
	-
	2,5
	-
	25,7
	31,2
	1537

	7э*2,5
	-
	-
	1,6
	2,0
	15,0
	17,8
	487

	14э*2,5
	-
	-
	-
	-
	21,0
	24,8
	915

	19э*2,5
	0,50
	0,60
	2,0
	2,5
	23,2
	27,2
	1140

	27э*2,5
	-
	-
	-
	-
	27,4
	32,0
	1617

	30э*2,5
	-
	-
	-
	-
	28,4
	33,0
	1766

	37э*2,5
	-
	-
	-
	-
	30,6
	35,4
	2119


Кабель управления с ПЭ изоляцией, в резиновой оболочке КУПР-500 предназначен для гибкого соединения электрических устройств в цепях управления в полевых условиях при переменном напряжении до 500 В частотой до 1000 Гц или постоянном напряжении до 700 В, при температуре окружающей среды от -50 до +65°С, относительной влажности 98% при температуре 40°С и при возможном воздействии грунтовых и почвенных вод, не содержащих агрессивных веществ по отношению к резиновой оболочке. Кабели изготовляют неэкранированными, частично или полностью экранированными. Число жил и их сечения указаны в табл. 18.23.

Токопроводящие жилы — медные, класса 4 по ГОСТ 22483-77, с изоляцией ПЭнд толщиной согласно табл. 18.23. Токопроводящие жилы оплетают медными лужеными проволоками диаметром 0,12-0,15 мм. Изолированные жилы (неэкранированные и экранированные) скручивают в кабель концентрическими повивами, в каждом из которых две смежные жилы отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил данного повива. Кратность шагов скрутки: первого повива не более 25 D, других внутренних повивов не более 18 D, а наружного повива не более 14 D. 26- и 36-жильные кабели скручивают вокруг сердечника из резины или другого равноценного материала. В кабелях с частично экранированными жилами экранированные и неэкранированные жилы располагают через одну. Скрученные жилы обматывают полиамидной или ПЭТФ лентой с перекрытием 50% и прорезиненной тканевой лентой с перекрытием 20 % в направлении, противоположном направлению скрутки. На кабели накладывают оболочку из резины типа РШМ-2 толщиной, указанной в табл. 18.23. В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц. Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях — не менее 1*106 Ом * км, при + 65°С — не менее 1*106 Ом*км. Кабели выдерживают 1000 изгибов на угол ± 90° при радиусе изгиба, равном 4D, воздействие многократных ударов с ускорением до 40 м/с2, воздействие внешнего гидравлического давления 0,19 МПа в течение 30 мин, вибрационные нагрузки частотой от 1 до 600 Гц с ускорением 10 м/с2, одиночные ударные нагрузки с ускорением 150 м/с2.

Кабели стойки к воздействию соляного тумана, повышенной концентрации озона 0,0015% в течение 5 ч.

18.4. КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА

Гибкий кабель с изоляцией из ПВХ пластиката КГВВ предназначен для монтажа цепей управления и местного освещения на станках и других механизмах при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц или постоянном напряжении 1000 В при окружающей температуре от -40 до +50ºС и относительной влажности до 98% при температуре 20°С. Кабели изготовляют с жилами сечением от 0,5 до 6 мм2 с числом жил от 3 до 70 (табл. 18.24).

Токопроводящие жилы скручивают из медных проволок по конструкции класса 2 сечением 0,75-1,5 мм2, класса 3 сечением 6 мм2 и класса 4 сечением 0,5; 2,5 и 4 мм2 по ГОСТ 22483-77. Жилы изолируют ПВХ пластикатом. Толщина изоляции соответствует категории ИП-3 по ГОСТ 23286-78, за исключением сечения 1,0 мм2, для которого установлена толщина 0,6 мм. Изолированные жилы скручивают концентрическими повивами, допускается обмотка внутренних повивов кабелей лентой из пластмассовой пленки. Изоляция жил имеет следующую расцветку: во всех кабелях одна жила, предназначенная для заземления, — желто-зеленого цвета; рабочие жилы сечением от 0,5 до 1,0 мм2 имеют один цвет — красный или синий; рабочие жилы сечением от 1,5 до 6 мм2 — черного цвета. По соглашению сторон допускается расцвечивание жил в другом порядке. Скрученные изолированные жилы обматывают лентой из полиамидной или ПЭТФ пленки. На скрученные и обмотанные жилы накладывают ПВХ оболочку толщиной в соответствии с категорией Обп-2 по ГОСТ 23286-77. Внешний диаметр и масса кабелей КГВВ приведены в табл. 18.24.

Кабели поставляются длинами не менее 100 м. Допускается поставка отрезков длиной не менее 10 м в количестве не более 20% партии.

Изолированные жилы испытывают переменным напряжением на АСИ по категории ЭИ-2 по ГОСТ 23286-77. В готовом виде кабели испытывают напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин. Электрическое сопротивление изоляции жил не менее 6*106 Ом*км.

Таблица 18.24. Внешний диаметр (максимальный) и масса кабелей управления КГВВ

	Число жил
	D, мм, при S, мм2
	g, кг/км, при S, мм2

	
	0,5
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4
	6
	0,5
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4
	6

	3
	7,6
	8,2
	8,6
	-
	-
	-
	-
	52
	65
	74
	-
	-
	-
	-

	4
	8,3
	8,9
	10,1
	10,9
	12,2
	14,3
	15,8
	64
	79
	103
	146
	204
	293
	392

	5
	9,0
	10,3
	10,8
	-
	-
	-
	-
	76
	104
	122
	-
	-
	-
	-

	7
	10,4
	11,1
	11,7
	12,7
	14,8
	16,9
	-
	108
	132
	154
	227
	336
	468
	-

	10
	12,8
	13,7
	15,1
	-
	-
	-
	-
	146
	182
	224
	-
	-
	-
	-

	14
	13,8
	15,2
	16,3
	17,7
	20,8
	-
	-
	188
	247
	291
	429
	648
	-
	-

	19
	15,6
	16,8
	18,0
	-
	-
	-
	-
	250
	315
	372
	-
	-
	-
	-

	24
	18,1
	19,4
	21,5
	-
	-
	-
	-
	309
	390
	486
	-
	-
	-
	-

	30
	19,1
	20,6
	22,6
	-
	-
	-
	-
	368
	469
	581
	-
	-
	-
	-

	37
	20,5
	22,8
	24,4
	-
	-
	-
	-
	439
	586
	695
	-
	-
	-
	-

	44
	23,6
	25,4
	27,7
	-
	-
	-
	-
	541
	687
	838
	-
	-
	-
	-

	52
	24,6
	26,7
	29,0
	-
	-
	-
	-
	620
	792
	966
	-
	-
	-
	-

	61
	26,0
	28,5
	30,6
	-
	-
	-
	-
	709
	930
	1107
	-
	-
	-
	-

	70
	-
	-
	33,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1261
	-
	-
	-
	-


Таблица 18.25. Группировка жил при скрутке кабелей КГШ

	Число жил
	Число жил в группе
	Число групп в кабеле

	15
	3
	5

	18
	3
	6

	24
	4
	6

	30
	5
	6

	36
	6
	6


Кабеля управления гибкие шахтные КГШ предназначены для присоединения устройств дистанционного управления, автоматики и контроля в шахтах к электрическим сетям при напряжении 127 В частотой 50 Гц при окружающей температуре от -30 до +40°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 40ºС.

Кабели изготовляют сечением 1,5 мм2 с числом жил от 6 до 36. Токопроводящую жилу изготовляют из медных проволок класса 5 по ГОСТ 22483-77. Жилы изолируют ПВХ пластикатом толщиной 0,8 мм. Предельное отклонение от толщины изоляции [image: image2.png]+lig,
%



. Изолированные жилы в кабелях с числом жил 6, 8, 10 и 12 скручивают одним повивом вокруг упрочняющего сердечника из лавсановых или равноценных синтетических нитей. Изолированные жилы в кабелях с числом жил более 12 скручивают в соответствии с табл. 18.25. Допускается покрытие сердечника ПВХ пластикатом.

В повиве и каждой группе жил имеется счетная пара жил, отличающихся друг от друга и от остальных жил цветом изоляции или маркировкой. На скрученные 6 - 12 жил накладывают ПВХ оболочку толщиной 2,5 мм на кабели с числом жил более 12 - 3,0 мм. Допуск на толщину оболочки [image: image3.png]+250,
%



. Жилы кабелей при разделке должны отделяться друг от друга, от оболочки и сердечника. Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 18.26. 

Строительная длина кабелей — не мене 150 м. Допускается поставка длиной не мене 20 м в количестве не более 20% партии. 

Изолированные жилы испытывают на АСИ переменным напряжением 1,0 кВ частотой 50 Гц. В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 1,0 кВ, частотой 50 Гц в течение 5 мин.

Таблица 18.26. Номинальный внешний диаметр и масса кабелей КГШ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, к/км

	6*1,5
	14,6
	291

	8*1,5
	17,1
	399

	10*1,5
	19,5
	513

	12*1,5
	21,5
	622

	15*1,5
	24,7
	823

	18*1,5
	26,9 
	978

	24*1,5
	29,4
	1201

	30*1,5
	32,4
	1454

	36*1,5
	35,3
	1779


Кабели устойчивы к воздействию деформаций изгиба с кручением. Разрывное усилие, которое выдерживают кабели при испытании на разрыв, приведено ниже.

	Число жил в кабеле
	6
	8
	10
	12
	15
	18
	24
	30
	36

	Разрывное усилие, Н
	1960
	2450
	2940
	3920
	4900
	5880
	6800
	7840
	8820


Кабели с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке КУГВВ, КУГВЭВ н КУГВВЭ, предназначенные для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, эксплуатируются при переменном напряжении 380 В или постоянном 500 В при температуре от -40 до +60°С и относительной влажности 98% при 40°С.

Кабели изготовляют сечением 0,35 и 0,50 мм2 с числом жил от 7 до 61. Токопроводящие жилы скручивают из медных проволок по конструкции класса 5 по ГОСТ 22483-77 с ПВХ изоляцией толщиной 0,6-0,2 мм. Экранированные жилы оплетают медной проволокой Ø 0,15 мм плотностью не менее 70%. Соответствующее число изолированных жил скручивают в кабель.

В кабелях КУГВЭВ применяют экранирование жил. По внутренним повивам кабеля допускают обмотку пластмассовой лентой. В повивах применяют счетные пары жил голубого или синего цвета, а во внешнем повиве рядом с ней — направляющую жилу красного или розового цвета. Скрученные в кабель жилы обматывают полиамидной, лавсановой или ПВХ лентой и накладывают оболочку из ПВХ пластиката толщиной, приведенной в табл. 18.27, с допускаемым отклонением до — 15%. В кабеле КУГВВЭ скрученные жилы обматывают алюминиевой лентой толщиной 0,15 - 0,20 мм. Под экраном продольно подпускают медную проволоку диаметром 0,4 - 0,6 мм или многопроволочную медную жилу сечением 0,2 - 0,35 мм2. Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 18.28 и 18.29. Кабели поставляют отрезками длинами, указанными в табл. 18.30. Изолированные жилы испытывают переменным напряжением 4 кВ на АСИ. В готовом виде кабели испытывают напряжением 2 кВ в течение 5 мин. Сопротивление изоляции — не менее 5*106 Ом*км.

Таблица 18.27. Толщина ПВХ оболочки, мм, кабелей КУГВВ, КУГВЭВ и КУГВВЭ

	D, мм
	КУГВВ, КУГВЭВ
	КУГВВЭ

	До 10
	1,3
	1.5

	10-15
	1,5
	2,0

	15-20
	1,8
	2,3

	20-25
	2,0
	2,5

	Свыше 25
	2,2
	2,8


Таблица 18.28. Внешний диаметр кабелей КУГВВ, КУГВЭВ и КУГВВЭ

	Число жил
	КУГВВ
	КУГВЭВ
	КУГВВЭ
	КУГВЭВ
	КУГВВЭ

	
	D, мм, при S, мм2

	
	0,35
	0,5

	7
	8,7
	10,2
	9,4
	10,5
	9,7

	14
	11,6
	14,2
	12,3
	14,7
	12,7

	24
	15,1
	18,9
	16,4
	19,5
	17,0

	37
	17,1
	21,4
	18,4
	22,1
	19,7

	61
	21,7
	-
	23,0
	-
	23,9


Таблица 18.29. Масса кабелей КУГВВ, КУГВЭВ и КУГВВЭ

	Число жил
	КУГВВ
	КУГВЭВ
	КУГВВЭ
	КУГВЭВ
	КУГВВЭ

	
	g, кг/км, при S, мм2

	
	0,35
	0,5

	7
	94
	152
	115
	165
	128

	14
	161
	288
	189
	312
	213

	24
	265
	486
	322
	528
	364

	37
	373
	695
	437
	757
	524

	61
	602
	-
	682
	-
	783


Таблица 18.30. Строительная длина кабелей КУГВВ, КУГВЭВ и КУГВВЭ в процентах от партии

	Длина, м
	КУГВВ
	КУГВЭВ
	КУГВВЭ

	100 и более, не менее
	80
	50
	70

	3 - 100, не более
	20
	30
	20

	10 - 30, не более
	-
	20
	10

	
	
	
	


18.5. КАБЕЛИ С НАГРЕВОСТОЙКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Кабели с фторопластовой изоляцией (Ф-4) в усиленной резиновой оболочке, предназначенные для передачи электрических сигналов управления малой мощности переменным напряжением до 250 В частотой 1000 Гц или постоянным напряжением до 350 В, изготовляют с неэкранированными жилами, с частично или полностью экранированными жилами (КУДФРУ) или в общем экране (КУДФЭРУ) в соответствии с табл. 18.31.

Токопроводящие жилы скручивают из медных проволок по конструкции класса 4. Толщина изоляции жил указана в табл.18.32. Изолированные жилы оплетают лужеными медными проволоками диаметром не более 0,12 мм плотностью не менее 70%. Жилы скручивают в кабель с шагом согласно табл. 18.33 в одном направлении. Между повивами кабелей с экранированными или с частично экранированными жилами и поверх наружного повива всех кабелей жилы обматывают лентой Ф-4 с перекрытием в направлении, противоположном направлению скрутки жил. Допускается обмотка с зазором лентой Ф-4 между повивами кабелей с неэкранированными жилами. Скрученные в кабель изолированные жилы оплетают лужеными медными проволоками диаметром 0,8 мм плотностью не менее 70% и обматывают лентой Ф-4 с перекрытием. Поверх обмотки лентами накладывают внутреннюю резиновую оболочку, оплетают лавсановыми нитями плотностью не менее 90% и внешнюю резиновую оболочку. Внешний диаметр и масса кабелей КУДФРУ и КУДФЭРУ приведены в табл. 18.34.

Таблица 18.31. Число и номинальное сечение жил кабелей КУДФРУ и КУДФЭРУ

	Марка
	S, мм2
	Число жил

	
	
	неэкранированных
	экранированных

	КУДФРУ
	0,20; 0,35; 1; 5
	1, 7(12), 19, 27, 37, 52
	-

	
	0,35
	-
	3, 7(12)

	
	1
	61
	-

	КУДФЭРУ
	0,20; 0,35
	3, 7(12), 19, 27, 37, 52
	-


Таблица 18.32. Толщина фторопластовой изоляции жил кабелей КУДФРУ и КУДФЭРУ

	S, мм2
	Δ θзоляции жил, мм

	
	неэкранированных
	экранированных

	
	номинальная
	минимальная
	номинальная
	минимальная

	0,20
	0,30
	0,25
	0,40
	0,35

	0,35
	0,31
	0,25
	0,41
	0,35

	1,0
	0,40
	0,30
	-
	-

	1,5
	0,40
	0,30
	-
	-


Таблица 18.33. Шаг скрутки жил в кабели КУДФРУ и КУДФЭРУ

	Номер повива
	Кратность шагов скрутки, не более, при общем количестве повивов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	14
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	-
	14
	18
	18
	18
	18

	3
	-
	-
	14
	16
	16
	16

	4
	-
	-
	-
	14
	16
	16

	5
	-
	-
	-
	-
	14
	16

	6
	-
	-
	-
	-
	-
	14


Таблица 18.34. Внешний диаметр и масса кабелей КУДФРУ и КУДФЭРУ

	Число жил
	КУДФРУ
	КУДФЭРУ
	КУДФРУ
	КУДФЭРУ

	
	D, мм, при S, мм2
	g, кг/км, при S, мм2

	
	0,20
	0,35
	1,0
	1,5
	0,20
	0,35
	0,20
	0,35
	1,0
	1,5
	0,20
	0,35

	3
	8,5
	9,0
	-
	11,3
	9,4
	9,8
	82
	94
	-
	167
	107
	119

	7
	9,5
	10,1
	-
	13,7
	10,4
	11,0
	110
	130
	-
	284
	139
	162

	19
	12,1
	13,5
	-
	19,1
	13,6
	14,8
	191
	252
	-
	610
	253
	315

	27
	14,1
	15,5
	-
	22,4
	15,3
	16,5
	256
	331
	-
	835
	321
	396

	37
	15,3
	16,7
	-
	24,9
	16,3
	18,1
	315
	405
	-
	1084
	380
	493

	52
	17,1
	19,2
	-
	28,8
	18,9
	21,0
	399
	540
	-
	1487
	522
	679

	61
	-
	-
	27,5
	-
	-
	-
	-
	-
	1268
	-
	-
	-

	9/7э
	12,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	198
	-

	12/8э
	13,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	234
	-

	16/9э
	14,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	265
	-

	21/11э
	15,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	319
	-

	26/12э
	16,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	-

	32/13э
	16,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	389
	-

	54/17э
	19,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	543
	-

	62э
	14,4
	15,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	267
	322


Таблица 18.35. Конструктивные данные кабеля КУС

	n*S, мм2
	n*d, мм
	Δиз, min изоляции, мм
	Δ ξболочки, мм
	D, мм
	g, кг/км

	
	
	Δиз ном
	Δmin
	Δном
	Δmin
	
	

	1*0,50
	(7*6)*0,12
	1,0
	0,95
	1,0
	0,75
	5,64 + 0,3
	41,8

	1*0,50
	(7*6)*0,12
	1,0
	0,95
	1,0
	0,75
	8,6 + 0,4
	98,5

	+7*0,12
	15*0,10
	0,5
	0,45
	-
	-
	-
	-


Кабели поставляют длинами не менее 15 м. Допускается поставка отрезками длиной 7,5 м в количестве не более 20% партии. По соглашению сторон допускается поставка кабелей другими длинами.

Кабели в готовом виде испытывают переменным напряжением 1,5 кВ в течение 1 мин. Электрическое сопротивление изоляции не менее 1000*106 Ом*км.

Кабели устойчивы к перегибам на угол ±180°, выдерживают 100 перегибов по радиусу 5D и 10 перегибов по радиусу 3D, устойчивы к внешнему гидравлическому давлению, равному при одноразовом воздействии в течение 3 с 1,47 МПа и при воздействии 8 циклов в течение 48 ч 0,5 МПа. Кабели стойки к многократным ударным нагрузкам с максимальным ускорением 150 м/с2 и к линейным нагрузкам с ускорением 100 м/с2. Температура эксплуатации –50÷ +65°С.

Кабели устойчивы к воздействию температуры 400°С в течение 2 мин при переменном напряжении 100 В частотой 1000 Гц и к ряду других механических и климатических воздействий.

Кабель для электротехнических аппаратов КУС предназначен для передачи высокочастотной энергии переменным напряжением до 1000 В частотой до 2 МГц и сигналов управления переменным напряжением до 5 В частотой 50 Гц от хирургического аппарата к электроножу.

Кабели изготовляют восьмижильными (одна основная и семь вспомогательных) сечением 1*0,5 + 7*0,12 мм2 и одножильными сечением 0,5 мм2. Токопроводящие жилы скручивают из посеребренных медных проволок по конструкции в соответствии с табл. 18.35. Жилы сечением 0,12 мм2 изолируют кремнийорганической резиной согласно табл. 18.33. Жилы сечением 0,5 мм2 поверх изоляций оплетают посеребренной медной проволокой диаметром 0,10 мм плотностью 70 - 85%.

Экранирующую оплетку обматывают ориентированной лентой Ф-4. В восьмижильном кабеле изолированные жилы сечением 0,12 мм2 скручивают концентрическими повивами вокруг центральной жилы сечением 0,5 мм2, обматывают ориентированной лентой Ф-4 и накладывают оболочку из цветной кремнийорганической резины. Толщина оболочки, номинальный внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 18.35. Резиновая оболочка имеет голубой или светло-зеленый цвет. В готовом виде кабели сечением 0,5 мм2 испытывают переменным напряжением 5 кВ, сечением 0,12 мм2 - 1,5 кВ в течение 1 мин.

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 500*106 Ом*м, после многократной стерилизации воздушным методом — не менее 50*106 Ом*м, а при температуре 125°С - не менее 100*106 Ом*м.

Электрическая емкость экранированной жилы сечением 0,5 мм2 155 ± 20 пФ/м. Кабель выдерживает не менее 1000 изгибов на угол ±π/2 рад по радиусу, равному 5D кабеля.

Кабели устойчивы к воздействию температуры в диапазоне от -60 до +125°С и к смене температуры в этом диапазоне, а также к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре 40°С.

PAGE  
28

