ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ПОСОБИЕ 10.91 к СНиП 2.04.05-91

Проектирование антикоррозионной защиты

РЕКОМЕНДОВАНО к изданию решением Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект.

РАЗРАБОТАНО. Промстройпроектом (канд. техн. наук Б. В. Баркалов) при участии Госхимпроекта (инженеры Л. М. Волокова, Н. А. Кудашева).

Пособие содержит рекомендации и комментарии, разъясняющие требования основных пунктов СНиП 2.04.05-91, с указанием литературы и типовой документации в помощь проектировщикам.

Пособие предназначено для специалистов в области отопления и вентиляции.

Рецензент доктор технических наук В. П. Титов

Редактор инженер Н. В. Агафонова

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ

к СНиП 2.04.05-91
"Отопление, вентиляция и кондиционирование"

1.91. Расход и распределение приточного воздуха

2.91. Расчет поступлений теплоты солнечной радиации в помещения 

3.91. Вентиляторные установки

4.91. Противодымная защита при пожаре

5.91. Размещение вентиляционного оборудования 

6.91. Огнестойкие воздуховоды 

7.91. Схемы прокладки воздуховодов в зданиях 

8.91. Численность персонала по эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

9.91. Годовой расход энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования

10.91. Проектирование антикоррозийной защиты

11.91. Расчетные параметры наружного воздуха для типовых проектов

12.91. Рекомендации по расчету инфильтрации наружного воздуха в одноэтажные производственные здания.

1. При проектировании антикоррозионной защиты необходимо учитывать ряд конструктивных требований, связанных со спецификой эксплуатации систем:

а) вытяжные воздуховоды, по которым удаляется воздух, насыщенный влагой, следует укладывать с уклоном для удаления конденсирующейся влаги и предусматривать сепараторы и другие устройства для отвода влаги из воздуховодов, шахт и вентиляторов;

б) при агрессивных пылевидных продуктах надлежит предусматривать возможность очистки или промывки вентиляционных систем;

в) при наличии абразивной пыли целесообразно применять конструктивные коррозионностойкие неметаллические материалы без дополнительной окраски;

г) наружные поверхности воздуховодов во избежание конденсации паров жидкости при возможном их охлаждении должны быть утеплены.

2. В зависимости от степени агрессивности среды; способа и толщины нанесения химически стойких покрытий следует принимать толщину стали для воздуховодов повышенной по отношению к величинам, указанным в СНиП 2.04.05-91, но не более 1,4 мм.

3. Варианты защиты от коррозии воздуховодов и оборудования систем следует принимать, руководствуясь табл. 1.

4. Материалы воздуховодов и оборудования должны быть стойкими ко всем агрессивным компонентам удаляемой газо-, паро-, пылевоздушной среды.

5. Оцинкованную сталь без дополнительной защиты лакокрасочными покрытиями следует применять для воздуховодов при слабой степени агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

При средней степени агрессивности транспортируемой среды допускается применять алюминий марок АД1М, АМцМ, АМг2М толщиной не менее 1 мм.

6. Защитные покрытия внутренних поверхностей общеобменных вытяжных систем следует принимать по табл. 2, а систем местных отсосов - по табл. 3.

Наружные поверхности общеобменных систем и систем с местными отсосами, расположенных внутри помещения, защищаются по типу внутренних поверхностей общеобменной вентиляции в соответствии с табл. 2.

Наружные поверхности воздуховодов, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования, расположенных вне здания и подверженных атмосферным воздействиям, а также внутренние поверхности приточных систем должны иметь защиту, согласно СНиП 2.03.11-85, лакокрасочными покрытиями групп I-III.

7. Перечень рекомендуемых конструкционных материалов и изделий для изготовления воздуховодов приведен в табл. 4.

8. Воздуховоды из винипласта и полиэтилена следует проектировать с учетом указанного в табл. 5, принимая во внимание химическую стойкость материалов, приведенную в табл. 6, а резиновых покрытий - в соответствии с табл. 7.

9. Характеристика материалов, рекомендуемых для защиты от коррозии, приведена в табл. 8.

Состав эпоксидно-сланцевых покрытий дан в табл. 9.

10. Для трубопроводов и приборов отопления предусматриваются следующие варианты лакокрасочных покрытий по табл. 1:

а) при температуре теплоносителя до 70°С - варианты 15 и 17;

б) -"-"- выше 70°С -"- 15, 17, 46, 47 и 48.

11. Вентиляторы должны иметь антикоррозионную защиту не ниже, чем принятая для внутренних поверхностей соответствующих воздуховодов.

Для транспортировки средне- и сильноагрессивных сред следует применять вентиляторы в заводском коррозионностойком исполнении, без дополнительной окрасочной защиты.

12. Перечень материалов; рекомендуемых для прокладок, уплотняющих соединения воздуховодов при наличии агрессивной среды, приведен в табл. 10.

13. Во избежание электрокоррозии стальных воздуховодов следует:

а) тщательно изолировать воздуховоды от соприкосновения с электрическими системами или другими источниками тока;

б) предусматривать защиту воздуховодов от действия статического электричества в соответствии с требованиями п. 9.5 СНиП 2.04.05-91.

14. Степень агрессивного воздействия среды на металлы систем следует определять в зависимости от назначения и условий их эксплуатации, в соответствии с п. 5.1 и прил. 1 СНиП 2.03.11-85.

15. Для общеобменных систем, как правило, рассматриваются воздействия агрессивных веществ с концентрацией в пределах ПДК, для систем местных отсосов - выше ПДК (в широком интервале).

В зависимости от влажности воздуха и концентрации в нем агрессивных газов, газовоздушные среды условно делятся на группы (А, В, С, D), причем степень их агрессивного воздействия на конструкции возрастает от группы. А к группе D.

ПДК большинства агрессивных газов, например, сернистого ангидрида, хлора, хлористого водорода - в пределах группы В, а сероводорода - группы С.

При определении степени агрессивного воздействия принимается, что общеобменные вентиляционные системы агрессивных производств при нормальной (в пределах ПДК) работе будут испытывать воздействия газов групп А, В или С, а системы с местными отсосами - группы С и D.

Кроме того, поверхности вентиляционных систем также испытывают воздействие движения газо-, паро-, пылевоздушного потока, абразивное воздействие удаляемых твердых частиц.

16. Жидкие агрессивные среды могут действовать в виде капельного конденсата, тумана, а на местные отсосы - в виде брызг технологических растворов.

17. Твердые среды - пыль, аэрозоли - в сухом состоянии практически неагрессивны по отношению к материалам, из которых изготавливаются вентиляционные системы. Коррозия происходит только при увлажнении пылевидных продуктов; при этом следует учитывать, что ввиду их гигроскопичности увлажнение может происходить даже при относительной влажности ниже 60 %.

18. При проектировании вентиляционных систем и оборудования, следует, по возможности, применять конструкционные материалы, не требующие дополнительной антикоррозионной защиты: оцинкованную сталь, алюминий, сталь плакированную поливинилхлоридом и полиэтиленом (металлопласт), винипласт, бипластмассы (вининласт-стеклопластик, полиэтилен-стеклопластик).

В случае применения углеродистой стали она должна быть защищена химически стойкими покрытиями в зависимости от состава агрессивной среды и ее влажности.

19. Качество лакокрасочных покрытий, а следовательно, и сохранность металла, зависят от подготовки его поверхности и способа нанесения покрытия.

Подготовка поверхности заключается в очистке ее от продуктов коррозии, старой краски, жировых и других загрязнений; а также в нейтрализации и удалении кислот и щелочей, других химических продуктов, препятствующих хорошему сцеплению покрытия с металлом.

Подготовленная поверхность должна отвечать требованиям ГОСТ 9.402-80 "Покрытия лакокрасочные: подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием".

20. Металлические поверхности очищают, огрунтовывают и окрашивают на заводах-изготовителях или специализированных участках. Для огрунтовки рекомендуется применять грунты (ХС-068, ФЛ-03К, ГФ-021 и др.), допускающие последующую окраску различными химически стойкими лакокрасочными составами.

Химически стойкие грунтовки типа ХВ и ХС имеют недостаточно прочное сцепление с металлической подложкой и требуют более тщательной подготовки поверхности. В этих случаях можно применять грунтовки типа ГФ с последующим перекрытием химически стойкими грунтовками перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Не допускается применять под химически стойкие покрытия такие грунты, как железный сурик на олифе или масляная краска.

21. Защита стальных поверхностей осуществляется в соответствии со СНиП 2.03.11-85; для неагрессивной среды лакокрасочными материалами I группы, слабоагрессивной - I, II, III групп, среднеагрессивной - II, III, IV групп, сильноагрессивной - IV группы.

22. Для придания лакокрасочным покрытиям повышенной стойкости к механическим, температурным и другим воздействиям покрытия армируют (стеклотканью, стеклосеткой и т.д.).

23. В отдельных случаях для продлении срока службы антикоррозионной защиты возможно применение металлизационно-лакокрасочных покрытий - сочетание металлизационного слоя (цинк или алюминий) с лакокрасочной защитой (см. прил. 14 СНиП 2.03.11-85).

24. Облицовка металлических поверхностей воздуховодов листовой резиной (гуммирование) является одним из наиболее эффективных и надежных способов их защиты и рекомендуется для защиты наиболее ответственных узлов вентиляционных систем - вентиляторов местных отсосов и отдельных воздуховодов. В связи со сложностью производства работ гуммирование выполняют только в заводских условиях или в специально оборудованных мастерских.

25. Применение жидких резиновых смесей позволяет получить покрытия, вулканизирующиеся при комнатной температуре. К таким материалам относятся тиоколовые герметики типа У-30М, составы на основе наирита и др. Герметик наносят кистью или шпателем на предварительно очищенную и огрунтованную клеем 88-СА поверхность.

26. Для защиты воздуховодов от коррозии рекомендуется применять сталь, плакированную полиэтиленом или поливинилхлоридом (металлопласт). Покрытия данного типа являются одними из наиболее стойких по отношению к действию большинства агрессивных сред, так как пленки практически непроницаемы для их паров.

27. Воздуховоды, изготовленные из бипластмасс, представляют собой двухслойные конструкции, состоящие из внутренней термопластовой оболочки и наружной усиливающей оболочки из стеклопластика.

Для термопластовой оболочки применяют полиэтилен, винипласт, полипропилен и др. В качестве адгезионного слоя, обеспечивающего сцепление термопласта и стеклопластика, для винипласта, пентапласта, пластиката применяется клей ПЭД-Б; для полиэтилена, пропилена - тканый материал (стеклоткань, байка), нанесенный методом горячего прессования.

В качестве связующего для стеклопластиков могут применяться различные смолы (полиэфирные, эпоксидные и др.).

28. Воздуховоды из бипластмасс рекомендуется использовать для сильноагрессивных сред при повышенных температурах. Так, бипластмассы из плакированных полиэтиленом стеклопластиков на полиэфирной основе выдерживают температуру до 100°C, из винипласта и стеклопластика - до 70°С.

29. Металлопласт выпускается промышленностью с односторонним или двухсторонним покрытием поливинилхлоридной или полиэтиленовой пленкой.

Толщина стальной основы: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1,0 мм, толщина покрытия 0,3 мм (поливинилхлоридной пленки) или 0,45 мм (полиэтиленовой пленки).

Применение воздуховодов из металлопласта, в различных агрессивных средах определяется химической стойкостью полимерного покрытия.

30. Воздуховоды из металлопласта могут изготавливаться на серийных механизмах по технологии, принятой для обычной кровельной и тонколистовой стали.

Воздуховоды могут быть круглой или прямоугольной формы.

Если воздуховоды изготавливают на фальцах, то толщина воздуховодов должна быть 0,5 мм; при изготовлении методом сварки следует использовать металлопласт толщиной не ниже 0,8 мм.

31. При сварке и других методах сочленения металлопласта нарушается целостность покрытия, возникает необходимость восстановления защитного покрытия в местах соединительных швов. На поврежденный участок рекомендуется наклеивать пленку из поливинилхлорида клеем 88-АС, полиуретановым клеем ВК-11 или эпоксидной смолой.

32. Восстановление покрытия можно осуществлять подкрашиванием защитными составами по методике ВПИИГС:

	А. Слабо - среднеагрессивная среда
	Б. Сильноагрессивная среда

	1. Клей
	1. Эмаль ХС-785, эмаль ХС-710, лак ХС-76, лак ХИ-734 по грунтовке ХС-068

	или грунтовка ХС-068
	или эпоксидные лакокрасочные составы:

Шпатлевка ЭП-0010

Эмаль ЭП-733, смола К-153


33. Для восстановления полиэтиленовой пленки при ремонтах следует зачистить поврежденный участок, нагреть его любым способом и прокатать горячим роликом наложенный слой полиэтиленовой пленки (способ разработчика - Рижского политехнического института.).

34. Гуммирование - это способ защиты поверхности технологического оборудования, труб, фасонных изделий - резиной с последующей ее вулканизацией. В технике защиты от коррозии применяют в основном два вида гуммирования:

- обкладку металлической поверхности листовой резиной;

- нанесение покрытий из жидких резиновых смесей.

35. В зависимости от содержания серы резины выпускают различной твердости (мягкие, средней и повышенной твердости, эбониты и полуэбониты).

Выбор марок резин и эбонитов и конструкций покрытия и зависимости от агрессивного воздействия следует производить согласно РТМ 38 40535-82.

36. Гуммирование из раствора применяют для получения бесшовного покрытия, в том числе на поверхности сложной конфигурации.

37. Для гуммирования используют герметики 51-Г-10, 51-Г-17, У-30М, У-30МЭС-5, У-30МЭС-10, состав на основе наирита НT.

Работы по гуммированию из раствора производят согласно инструкции N 6 ВСН 214-82 ММСС СССР.

Таблица 1

Варианты антикоррозионной защиты систем

	Варианты 
	Материал
	Состав защитного покрытия

	защиты
	
	Грунтовка
	Количество слоев
	Покровный
	Количество слоев

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сталь тонколистовая оцинкованная (методом горячего цинкования)
	
	Без покрытия

Толщины нового покрытия 40 мкм и выше
	

	2
	Сталь тонколистовая гальванически (электрохимически) оцинкованная с полимерным покрытием (ЭОЦИ)
	-
	-
	-
	-

	3
	Алюминий
	
	Без покрытия
	

	4
	Асбоцемент
	
	Без покрытия
	

	5
	Металлопласт с поливинилхлоридным покрытием ***
	
	Без покрытия
	

	6
	Металлопласт с полиэтиленовым покрытием ***
	
	Без покрытия
	

	7
	Винипласт толщиной 5,5-8 мм
	
	Без покрытия
	

	8
	Бипластмассы
	
	Без покрытия
	

	9
	Листовая углеродистая сталь
	ГФ-021

(ГФ-0119, ГФ-0142)
	1
	ПФ-133

(ПФ-114,

ПФ-1126)
	2

	10
	-”-
	-”-
	1
	-”-
	3

	11
	-”-
	ГФ-021

(ФЛ-03К)
	2
	-
	-

	12
	-”-
	ГФ-021

(ГФ-0119, ГФ-0142)
	2
	ХВ-785
	2

	13
	Листовая углеродистая сталь
	ГФ-021

(ГФ-0119, ГФ-0142)
	2
	ХВ-785
	3

	14
	-”-
	-”-
	2
	ХС-710
	2

	15
	-”-
	-
	-
	ПФ-170 с алюминиевой пудрой
	2

	16
	-”-
	-
	-
	ПФ-1189
	2

	17
	-”-
	БТ-577

(ГФ-021)
	1
	БТ-177
	2

	18
	-”-
	-
	-
	Лак каменноугольный в смеси с лаком (1:1) ХВ-784
	2

	19
	-”-
	ГФ-021
	1
	ХВ-124

(ХВ-1120)
	2

	20
	-”-
	-”-
	2
	XC-76
	2

	21
	-”-
	ХС-068

(XB-050)
	2
	ХB-785
	2

	22
	-”-
	-”-
	2
	-”-
	3

	23
	-”-
	-”-
	2
	-”-
	4

	24
	-”-
	-”-
	2
	ХВ-785 в смеси с ХВ-784 (1:1)
	3

	25
	-”-
	-”-
	2
	-”-
	4

	26
	-”-
	-”-
	2
	ХВ-785
	2

	
	
	
	
	ХВ-784
	1

	27
	-”-
	-”-
	2
	ХВ-785
	3

	
	
	
	
	ХВ-784
	1

	28
	Листовая углеродистая сталь
	XC-068

(ХВ-050)
	2
	ХС-710
	3

	29
	-”-
	-”-
	2
	ХС-76
	2

	30
	-”-
	XC-059
	2
	ХС-759
	3

	31
	-”-
	-”-
	2
	-”-
	4

	32
	-”-
	-”-
	2
	ХС-759
	2

	
	
	
	
	XС-724
	1

	33
	-”-
	-”-
	2
	XC-759
	3

	
	
	
	
	XC-724
	1

	34
	-”-
	-
	-
	Покрытие на основе шпатлевки ЭП-0010
	3

	35
	-”-
	-
	-
	-”-
	4

	36
	-”-
	Грунтовка на основе шпатлевки ЭП-0010
	1
	ЭП-773
	2

	37
	-”-
	-”-
	1
	-”-
	3

	38
	-”-
	-
	-
	ЭП-5116
	1-2

	39
	-”-
	-
	-
	Эпоксидно-сланцевые составы ЭСД-2 (ЭСДК-2, ЭСДК-10)*
	3

	40
	-”-
	-
	-
	Эпоксидно-сланцевые составы ЭСД-2 (ЭСДК-2, ЭСДК-10) с армирова-нием
	

	41
	Листовая углеродистая сталь
	ВЛ-023

(ВЛ-02)
	1
	ХС-717
	3-4

	42
	-”-
	ХС-068
	2
	XC-710
	2

	
	
	(XВ-050)
	
	ХС-76
	1

	43
	-”-
	-”-
	1
	ХВ-1100
	2

	44
	-”-
	-
	-
	ФЛ-61
	3

	45
	-”-
	-
	-
	ПФ-115
	2

	46
	-”-
	-
	-
	ПФ-837
	2

	47
	-”-
	-
	-
	ОС-54-01**
	1

	48
	-”-
	-
	-
	типа ОС-12**
	4

	49
	-”-
	-
	-
	ВЛ-515
	4

	50
	-”-
	(ГФ-021)
	2
	ХВ-124
	2

	
	
	
	
	XВ-784
	1

	51
	-”-
	-”-
	2
	ХВ-124
	3

	
	
	
	
	XВ-784
	1


Примечания:

1. Характеристика антикоррозионных лакокрасочных материалов дана в табл. 8.

2. *) Состав приведен в табл. 9. 

3. **) Применяется в виде покрытия холодного отверждения; в качестве отвердителя применяют тетрабутоксититан. При необходимости окраски в условиях строительной площадки следует осуществлять на заводе консервацию поверхности металла грунтом ВЛ-02.

4. ***) Воздуховоды из металлопласта с односторонним внутренним покрытием должны быть защищены с наружной стороны лакокрасочным покрытием согласно табл. 2.

Таблица 2

Материалы и покрытия для защиты воздуховодов

вытяжных систем общеобменной вентиляции

	Характеристика газовоздушной среды
	Номера вариантов защиты по табл. 1
	Примечание

	Виды агрессивных паров, газов
	Относитель-ная влажность, %
	Степень агрессивного воздействия на углеродистую сталь
	Конструкционные материалы
	Углеродистая сталь с лакокрасочными покрытиями
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Без агрессивных 
	(75
	неагрессивная
	1; 4
	9; 10; 16; 17
	Могут применяться другие ЛКП по 

	газов
	>75
	-”-
	1; 4
	9; 10; 16; 17
	группе I СНиП 2.03.11-85

	Газы группы А
	(60
	-”-
	1; 4 
	9; 16; 48; 17
	Вариант 3 следует применять при 

	
	61-75
	-”-
	1; 2; 3
	9; 16; 48; 17
	экономическом

	
	>75
	слабая
	2; 3
	10; 16; 18; 19; 48
	обосновании

	Окись углерода, аммиак, окись этилена, этилен
	любая
	слабая
	1
	9; 10; 16; 17; 48
	

	Сероводород
	любая
	от средней до сильной
	3; 5

6; 7
	22; 23; 24
	При выборе вариантов следует исходить из экономической целесообразности

	Сероуглерод
	любая
	неагрессивная
	1; 3; 4
	
	Лакокрасочные покрытия относительно стойки

	Сернистый ангидрид, фтористый водород, хлор,
	(60
	-”-
	2,3
	12; 18; 19
	Вариант 3 - только с применением марок алюминия АД1М; АМцМ; АМг2М

	хлористый водород, окислы азота.
	>60
	от слабой до средней
	3; 5; 6; 7; 8
	12; 13; 19; 21; 50
	

	Серный 
	(60
	средняя
	2;3
	21; 22; 24;.26; 39
	

	ангидрид
	>60
	сильная
	3; 5; 6; 7 и 8
	23; 25; 27;30; 32
	

	Агрессив-ные газы при дополнительном наличии паров орга-нических раствори-телей
	любая
	от средней до сильной
	2; 3; 6
	30; 32; 33;34;36
	

	Пары органичес-ких раство-рителей
	любая
	слабая
	1
	14; 20; 30; 34; 36
	


Таблица 3

Материалы и покрытия для защиты воздуховодов вытяжных систем с местными отсосами

	Характеристика газовоздушной среды
	Номера вариантов защиты по табл. 1
	Примечание

	Виды агрессивных паров, газов
	Относительная влажность, %
	Степень агрессивного воздействия
	Конструкционные материалы
	Углеродистая сталь с лакокрасочными покрытиями
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Газы групп В и Г
	(75
	от средней до сильной
	3; 5; 6; 7; 8
	23; 25; 31; 33

35; 37; 39; 27
	Вариант 3 - только в случае применения марок алюминия АД1М, АМцМ и АМг2М. Вариант 3 неприменим в средах окислов азота, хлора, хлористого водорода. 

	
	>75
	сильная
	3; 5; 6; 7; 8
	39; 40
	Варианты 35, 37 неприменимы в средах окислов азота и хлора. Вариант 6, а также 

	
	
	
	Защиту возможно также осуществить по специальному проекту с применением полиэтилена, гуммировочных составов, жидких резиновых смесей, алюминия с защитными покрытиями. Материал, толщина, количество слоев покрытия выбираются в зависимости от состава среды, концентрации в ней агрессивных компонентов, относительной влажности и температуры и т.д.
	листовой полиэтилен неприменимы в среде хлора.

Гуммирование и защита жидкими резиновыми смесями производится в соответствии с ВСН 214-82.

	Серный ангидрид
	(60
	средняя
	3; 5; 6; 7
	23; 25; 27; 31; 33; 35; 37; 39
	

	
	>60
	сильная
	3; 5; 6; 7; 8
	40
	

	
	
	
	Защита по специальному проекту - см. выше
	

	Двуокись хлора
	любая
	сильная
	5; 6; 7; 8
	23, 25; 27; 31; 33; 39
	

	
	
	
	Защита по специальному проекту - см. выше
	

	Сероуглерод
	-”-
	неагрессивная
	3
	
	Лакокрасочные покрытия относительно стойки

	Пары кислот:
	
	
	
	
	

	азотной
	-”-
	сильная
	Защита по специальному проекту - см. выше
	

	серной
	-”-
	-”-
	
	

	соляной
	-”-
	-”-
	
	

	фосфорной
	-”-
	-”-
	
	

	фтористо-водородной
	-”-
	от средней до сильной
	
	

	хромовой
	-”-
	-”-
	
	

	молочной
	-”-
	-”-
	
	

	муравьиной
	-”-
	сильная
	
	

	уксусной
	-”-
	от средней до сильной
	
	

	Пары щелочей: едкого натра, едкого кали
	-”-
	до средней
	5; б; 7
	14; 19; 20; 28; 29; 42; 21; 22; 24; 26
	

	Пары органических растворителей, других органических веществ: бензина, уайт-спирита
	-”-
	слабая
	1; 3
	14; 20; 41; 42;
	

	Ароматических: бензола 
	любая
	слабая
	1; 3
	34; 36; 49; 39; 40
	

	толуола
	
	от слабой до средней
	1; 3
	34; 36; 37; 49
	

	фенола
	
	слабая
	1; 3; 5; 7
	34; 36; 39; 40
	

	Спиртов: метилового
	>75
	неагрессивная
	1; 3
	14; 17; 20
	

	этилового
	
	от слабой до средней
	1; 3
	14; 17; 19, 28
	

	бутилового
	
	средняя
	1; 3
	14; 19; 20; 28
	

	Сложных эфиров:

атилацетата
	любая
	слабая
	1; 3
	34; 36
	

	бутилацетата
	
	от средней до сильной
	1; 3
	34; 35; 37
	

	винилацетата
	
	средняя
	1; 3
	
	Лакокрасочные покрытия относительно стойки

	Формальдегида
	любая
	средняя
	1; 3; 5; 6; 7; 8
	23; 25; 27; 31; 33; 51
	

	Ацетона
	любая
	слабая
	1; 3; 4
	34; 36
	

	Мономеров: акрилонитрила
	
	слабая
	1; 3,4
	
	Лакокрасочные покрытия относительно 

	
	
	неагрессивная
	1; 3;4
	
	стойки

	Хлорсодержащих:

хлорбензола
	любая
	сильная
	3
	35; 37
	

	хлористого метила
	
	от слабой до средней
	3
	35; 37
	Лакокрасочные покрытия относительно стойки

	хлороформа
	
	средняя
	1; 3
	35; 37
	

	Пары минеральных масел
	температу-ра, (С

до 20
	от слабой (в очищенных маслах)
	1
	11; 15; 34; 36; 41; 45
	

	
	до 100
	
	
	11; 15; 45; 46
	

	
	до 120
	(в
	
	15; 46; 45
	

	
	до 150
	неочищенных)
	
	49
	

	
	до 200
	
	
	44
	

	Пыли солей хорошо 
	(60
	неагрессивная
	2; 5; 6; 7; 3
	9; 10; 18; 24; 50
	

	растворимых, малогигроскопич-ных (по СНиП 2.03.11-85)
	>60
	от слабой до средней
	2; 3, 5; 6; 7
	26; 27; 34; 36; 50; 51
	Вариант 3 - только в случае применения алюминия марок АД1М, АМцМ, АМг2М, а для хлористого калия - только марки АМг2М. Вариант 3 неприменим при воздействии поваренной соли, калийной селитры

	Пыли солей хорошо растворимых, гигроскопичных (по 
	(60
	слабая
	2; 3; 6; 7; 8
	34; 36; 50
	Вариант 3 - только вышеуказанных марок, для хлористого цинка - 

	СНиП 2.03.11-85)
	>60
	средняя
	3; 5; 6; 7
	26; 33; 35; 37; 39; 40
	марки АД.

Вариант 3 неприменим для азотнокислого цинка

	Пыли солей малорастворимых (по СНиП 2.03.11-85)
	любая
	неагрессивная
	1; 3; 7; 8
	9; 10; 18; 50
	


Таблица 4

Перечень рекомендуемых конструкционных материалов и изделий

для изготовления воздуховодов

	Наименование материала
	Стандарт
	Толщина, мм

	1
	2
	3

	Сталь тонколистовая оцинкованная
	ГОСТ 14918-80
	0,5-3,0

	Сталь тонколистовая холоднокатанная гальванически оцинкованная с полимерными покрытиями
	ТУ 14-1-4210-83
	до 1,2

	Сталь рулонная холоднокатанная с полимерным
	ТУ 14-1-1114-74
	0,5

	покрытием (металлопласт с поливинилхлорид-
	
	0,6

	ным покрытием)
	
	0,65

	
	
	0,7

	
	
	0,8

	
	
	0,9

	
	
	1,0

	Воздуховод из металлопласта с односторонним поливинилхлоридным покрытием
	ТУ 36-2581-83
	

	Металлопласт с односторонним полиэтиленовым покрытием
	ТУ 95-10-82-83
	0,5

	Винипласт листовой
	ГОСТ 9639 - 71*
	марка ВН 1-20,0

	
	
	марка ВНЭ 1-5,0

	
	
	марка ВН 1-5,0

	
	
	марка ВД 1,5-3,0

	Трубы из винипласта
	ТУ 6-19-051-579-86
	5,5-8,6 диаметр (для воздуховодов) 102-250 мм

	Полиэтилен листовой высокого и низкого давления
	ГОСТ 16337-77Е

ГОСТ 16338-85*Е
	

	Трубы напорные из полиэтилена высокой плотности (низкого давления) разных типов
	ГОСТ 18599-83
	2,7-26,5

диаметр: 110-160 мм

длина: 6, 8, 10, 12 м (в зависимости от диаметра)

	Трубы напорные из полиэтилена низкой плотности (высокого давления) разных типов
	ГОСТ 18599-83
	5,2-20,8 диаметр: 110-630 мм длина: 6, 8, 10, 12 м (в зависимости от диаметра)

	Лист полипропиленовый (технический) 1 сорт
	ТУ 38-102-88-75
	1,0-2,5

	
	
	3,0-5,0

	
	
	6,0

	2 сорт
	
	1,0-2,5

	
	
	3,0-5,0

	
	
	6,0

	Трубы полипропиленовые напорные среднего типа
	ТУ 38-102-100-76
	диаметр: 110-300 мм

	Стеклопластик рулонный
	ТУ 6-11-115-80
	

	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПBX)
	ТУ 6-19-231-83
	1,8-29,7

диаметр: 110-450 мм


Таблица 5

Воздуховоды из полиэтилена и винипласта

	
	Диаметр, мм
	Толщина, мм
	Примечание

	Полиэтилен
	100
	2
	При ( 300 мм необходимы ребра 

	
	200-300
	3
	жесткости через каждые 500-800 мм

	
	400-600
	4
	

	
	700-900
	5
	

	
	1000
	6
	

	
	1200-1500
	7
	

	Винипласт
	100-300
	2
	При ( 1000 мм и более необходимы 

	
	300-600
	3
	ребра жесткости

	
	600-1200
	4
	

	
	1200-1500
	5
	

	
	Периметр прямоугольных воздуховодов, мм
	
	При периметре 3000 мм и более необходимы ребра жесткости

	
	до 1000
	2
	

	
	1000-3000
	3
	

	
	3000-4000
	4
	

	
	4000-5000
	5
	

	
	5000-6000
	6
	


Примечания.

1. Верхний температурный предел применения полиэтилена 50°С, винипласта 60°С, полипропилена 100°С.

2. Винипласт вследствие его низкой ударной вязкости не следует применять там, где возможны удары, вибрация, при температуре ниже 0°С.

3. Термопласты чувствительны к концентраторам напряжений (отверстиям, местам резкого изменения геометрии поверхности). В этих местах следует устанавливать усиливающие элементы.

Таблица 6

Химическая стойкость термопластов при температуре 20°С

	Среда
	Концентрация, %
	Оценка химической стойкости

	
	
	ПНП*
	ПВП*
	ПП*
	ПВХ*
	ПМ*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Азота закись
	любая
	-
	-
	-
	С
	-

	Азота окислы
	10-15
	-
	-
	-
	С
	С

	
	20-40
	С
	С
	С
	С
	С

	влажные
	концентрированные
	О
	О
	-
	Н
	-

	Азотная кислота
	10-25
	С
	С
	С
	С
	-

	Акрилонитрил
	-
	С
	С
	-
	Н
	-

	Аллил хлористый
	-
	С
	-
	-
	Н
	-

	Аллиловый спирт
	96
	С
	С
	С
	О
	-

	Аммиачная вода
	10
	-
	С
	С
	С
	-

	Аммиак газообразный влажный
	
	О
	С
	С
	С
	-

	Ангидрид уксусной кислоты
	
	О
	С
	-
	Н
	-

	Аммоний сернисто-кислый
	разбавленный
	С
	С
	С
	С
	-

	Аммоний серно-кислый
	любая
	С
	С
	С
	С
	-

	Аммоний хлористый
	-”-
	-
	С
	С
	С
	-

	Анилин
	-
	С
	С
	-
	Н
	-

	Анилин соляно-кислый
	
	С
	С
	-
	Н
	-

	Ацетальдегид
	пары неводяные
	О
	О
	-
	-
	-

	Ацетамид
	-
	-
	-
	-
	Н
	-

	Ацетилен
	-
	Н
	-
	-
	Н
	-

	Ацетон
	следы
	С
	С
	-
	Н
	С

	пары (50°С)
	
	О
	О
	-
	-
	С

	Бензин
	-
	Н
	С
	-
	С
	С

	Бензойная кислота
	любая
	С
	С
	С
	С
	-

	Бензол
	-
	Н
	О
	-
	Н
	-

	Бензолсульфо-кислота
	-
	-
	С
	-
	-
	-

	Борная кислота
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Бром (пары)
	низкая
	-
	-
	О
	О
	-

	
	25
	-
	О
	-
	С
	-

	Бромистоводородная кислота
	до 10
	С
	-
	-
	С
	-

	
	10
	-
	-
	-
	С
	-

	Бутадиен
	-
	-
	-
	-
	С
	-

	Бутан
	-
	Н
	С
	-
	С
	

	Бутилацетат
	-
	Н
	С
	-
	Н
	-

	Бутиловый спирт
	-
	С
	С
	-
	С
	-

	Винилацетат
	-
	Н
	-
	-
	Н
	-

	Вода дистиллированная
	-
	-
	С
	-
	С
	-

	Вода мягкая
	-
	С
	-
	-
	С
	-

	Вода хлорная
	насыщенная
	С
	О
	О
	О
	-

	Водород бромистый
	безводный
	-
	-
	-
	С
	-

	Водород хлористый (влажный)
	любая
	-
	С
	С
	О
	-

	Водород цианистый
	-
	-
	-
	-
	С
	-

	Водорода перекись
	3
	-
	С
	-
	С
	С

	
	10
	-
	С
	С
	-
	-

	Газ из печи обжига (сухой)
	любая
	-
	-
	С
	С
	-

	Гальванические растворы металлического покрытия
	-
	С
	-
	С
	С
	-

	Гидразин
	-
	-
	-
	-
	Н
	-

	Гидразингидрат
	-
	-
	С
	С
	-
	-

	Гидрохинон
	любая
	-
	-
	-
	С
	-

	Глицерин
	-’’-
	С
	С
	С
	С
	-

	Дизельное топливо
	-
	-
	С
	-
	С
	-

	Диметиламин
	-
	Н
	С
	-
	Н
	-

	Дихлорэтан
	-
	Н
	Н
	Н
	-
	-

	Диэтиламин
	-
	-
	Н
	С
	Н
	-

	Диэтиловый эфир
	-
	Н
	О
	-
	С
	-

	Изобутиловый спирт
	100
	-
	-
	О
	-
	-

	Изопропиловый спирт
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Иод
	-
	-
	О
	Н
	Н
	-

	Иодистоводородная кислота
	до 1
	С
	С
	-
	С
	-

	Калий азотнокислый
	
	С
	С
	-
	С
	-

	Калия гидроокись
	1
	-
	-
	-
	С
	-

	
	10
	С
	С
	С
	С
	-

	
	25
	-
	-
	С
	С
	-

	Калия сульфат
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Калия фосфат
	насыщенный
	-
	-
	-
	С
	-

	Калия хлорид
	-
	С
	С
	-
	С
	-

	Керосин
	-
	Н
	С
	С
	С
	-

	Кетоны
	-
	Н
	С
	-
	Н
	-

	Ксилол
	-
	Н
	О
	-
	Н
	-

	Масло машинное
	-
	С
	О
	-
	С
	-

	Метиламин
	32
	-
	-
	С
	О
	-

	Метилацетат
	-
	Н
	-
	-
	О
	-

	Метиленхлорид
	-
	Н
	О
	-
	Н
	-

	Метилметакрилат
	100
	С
	
	-
	Н
	-

	Метиловый спирт
	-
	С
	С
	-
	С
	-

	Мочевина (карбомид)
	до 10
	-
	-
	-
	С
	-

	Муравьиная кислота
	10
	С
	С
	С
	С
	-

	
	40
	С
	-
	-
	-
	-

	Натрий азотнокислый
	-
	С
	С
	-
	С
	-

	Натрия бикарбонат
	насыщенный
	-
	С
	С
	С
	-

	Натрия гидроокись
	1
	-
	-
	-
	С
	-

	
	10
	-
	-
	С
	С
	-

	
	30
	С
	С
	С
	С
	С

	Натрия сульфат
	-
	-
	С
	-
	С
	-

	Натрия фосфат
	кислая
	С
	-
	-
	С
	-

	
	нейтральная
	С
	С
	-
	С
	-

	
	разбавленная
	-
	-
	-
	С
	-

	Натрия хлорид
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Петролейный эфир
	-
	Н
	С
	-
	-
	-

	Пиридин
	-
	С
	С
	-
	Н
	-

	Плавиковая кислота
	до 40
	-
	-
	-
	С
	С

	Поверхностно-активные вещества (60°С)
	нормальная
	С
	-
	-
	-
	

	Пропиловый спирт
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Серная кислота
	10
	С
	С
	С
	С
	С

	
	20
	-
	-
	-
	С
	С

	
	30
	С
	-
	-
	С
	С

	Сероводород водный раствор
	-
	С
	С
	С
	С
	С

	Сероуглерод
	-
	Н
	О
	-
	Н
	-

	Синтетическое моющее средство
	-
	-
	-
	С
	С
	-

	Соляная кислота
	10
	С
	С
	С
	С
	С

	
	20
	С
	С
	-
	С
	С

	Толуол
	-
	Н
	О
	-
	Н
	-

	Уайт-спирит
	-
	С
	С
	-
	-
	С

	Углекислый газ (влажный)
	-
	С
	-
	-
	С
	-

	Углерода окись
	-
	С
	С
	-
	С
	-

	Углерод четыреххлористый
	-
	Н
	О
	Н
	С
	С

	Уксусная кислота
	10
	С
	С
	С
	С
	С

	
	20
	С
	С
	-
	С
	С

	Уксусный альдегид
	-
	С
	-
	-
	Н
	-

	Фенол
	-
	Н
	С
	-
	С
	-

	водный
	1
	-
	-
	-
	С
	-

	
	10
	-
	-
	С
	-
	-

	Формальдегид
	разбавленный
	С
	С
	-
	С
	-

	
	10
	С
	С
	С
	С
	-

	Фосфорная кислота
	25
	С
	С
	-
	С
	-

	Фтористый водород безводный
	-
	-
	-
	С
	С
	С

	Фреоны
	-
	С
	О
	-
	С
	-

	Хлор газообразный
	1
	-
	-
	-
	О
	-

	влажный
	10
	Н
	-
	О
	О
	-

	Хлорбензол
	-
	Н
	О
	Н
	Н
	-

	Хлорная кислота
	1
	-
	-
	Н
	-
	-

	
	10
	С
	-
	С
	С
	-

	Хлорноватая кислота
	20
	Н
	С
	-
	-
	-

	Хлорноватистая кислота
	насыщенная
	С
	С
	-
	С
	-

	Хлороформ
	100
	Н
	Н
	О
	Н
	-

	Хромовая кислота
	10
	С
	С
	С
	С
	-

	
	20
	-
	С
	С
	-
	-

	Цианистоводородная кислота
	любая
	С
	С
	С
	С
	-

	Щавелевая кислота
	-
	-
	С
	-
	С
	-

	Энихлоргидрин
	20
	-
	С
	-
	-
	-

	Этиловый спирт
	40
	С
	С
	-
	С
	С

	Этилацетат
	-
	О
	О
	-
	Н
	-

	Этилбензол
	100
	-
	О
	О
	-
	-

	Этилен
	-
	С
	С
	-
	-
	-

	Этиленгликоль
	-
	С
	С
	-
	С
	-

	Этилена окись
	-
	Н
	Н
	-
	Н
	-

	Этиловый эфир
	-
	Н
	С
	С
	Н
	-


Условные обозначения:

	
	Изменение, %

	
	массы
	прочности

	С - стойкие
	±3-5
	до 10

	О - относительно стойкие
	до +15 или -10
	10,1-15

	Н - нестойкие
	более +15 или -10
	более 15


*) ПНП - полиэтилен низкой плотности (высокого давления);

ПВП - полиэтилен высокой плотности (низкого давления);

ПП - полипропилен;

ПВХ - поливинилхлорид;

ПМ - модифицированная полиэтиленовая пленка (на металлопласте).

Таблица 7

Химическая стойкость резиновых покрытий при температуре 20°С

	Среда
	Концентрация
	Оценка химической стойкости

	
	
	Тиоколовый герметик У-30М по грунту из клея 88
	Герметик 51-Г-10
	Вулканизированный жидкий наирит

	Серная кислота
	10
	-
	С
	С

	
	20
	С
	С
	С

	
	до 60
	-
	С
	С

	Соляная кислота
	5
	-
	-
	С

	
	10
	С
	-
	С

	
	20
	Н
	-
	-

	
	30
	-
	С
	-

	Азотная кислота
	3
	С
	-
	-

	
	5
	-
	С
	-

	Фосфорная кислота
	до 70
	-
	С
	С

	Уксусная кислота
	10
	Н
	С
	-

	Хлорная вода (рН=3-3,5)
	-
	-
	-
	С

	Фталиевая кислота + малеиновая кислота
	1-20
	-
	-
	С

	Едкий натр
	10
	С
	С
	С

	
	20
	С
	С
	-

	
	до 40
	-
	С
	-

	Гипохлорит
	-
	-
	С
	-

	Натрий хлористый
	10
	-
	-
	С

	Аммоний сернокислый
	насыщенный
	-
	-
	С

	Бром
	пары
	-
	-
	С

	Фенол + изопропиловый спирт (1:1 по объему)
	-
	-
	-
	С

	Спирт этиловый
	96
	-
	-
	С

	Глицерин
	90
	-
	-
	С

	Масло трансформаторное
	-
	-
	-
	С

	Бензин
	-
	-
	-
	С

	Вода
	-
	С
	С
	-


Таблица 8

Характеристика материалов рекомендуемых для защиты от коррозии

	Наименование материала покрытия
	ГОСТ, ТУ
	Краткая характеристика покрытия
	Температурные пределы применения, (С
	Система нанесения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Эмаль ПФ-115
	ГОСТ 6465-76
	Атмосферостойкое, стойко к воздействию слабоагрессивных газов (окиси углерода., окиси этилена, аммиака и т.д.)
	60-80
	Наносится по глифталевым и пентафталевым грунтовкам. Перекрывание слоем лака ПФ-170 повышает долговечность в 1,5-2 раза
	Рекомендуется применять при относительной влажности не выше 80%

	Эмаль ПФ-133
	ГОСТ 926-82
	То же
	
	
	

	Эмаль ПФ-1126
	ТУ 6-10-1540-78
	Аналогично покрытиям ПФ-115, ПФ-133. По сравнению с ними быстрее сохнет, имеет большую твердость, атмосферостойкость, декоративность
	
	
	

	Эмаль ПФ-837
	ТУ 6-10-1309-82
	
	
	
	

	Эмаль ПФ-1189
	ТУ 6-10-1710-79
	Аналогично ПФ-115, ПФ-133
	
	Применяется без грунтовки
	

	Лак ПФ-170 и
	ГОСТ 15907-70
	Стойко к воздействию высоких 
	
	
	

	лак ПФ-171
	ГОСТ 5494-71*Е
	температур, минерального масла, атмосферостойко
	
	
	

	БИТУМНЫЕ

	Краска БТ-177
	ОСТ 6-10-426-79
	Суспензия алюминиевой пудры (15-20%) в лаке БТ-577. Покрытие стойко в помещении и на открытом воздухе, к слабоагрессивным газовоздушным средам, термостойко
	до 200

300
	Наносится по грунтовке ГФ-021
	2-х слойное покрытие сохраняет защитные свойства в течение 2-х лет (в умеренном климате)

	Лак БТ-783
	ГОСТ 1347-77*
	Покрытие стойко к воздействию агрессивных газовых сред, длительному воздействию слабых растворов щелочей, ограничено стойко к серной кислоте
	65-70
	
	

	Лак каменноугольный
	ГОСТ 1709-75 *
	Покрытие стойко к длительному воздействию воды, слабых растворов щелочей, относительно стойко к воздействию агрессивных газовых сред. Не стойко к воздействию нефти, растворителей, масел, щелочей, сероводорода, фтора, фтористого водорода, сероуглерода, спиртов.
	
	
	Длительность антикоррозионной службы, особенно на открытом воздухе и при воздействии агрессивных газов не более 0,5 года

	ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ И СОПОЛИМЕРНЫЕ

	Эмаль ХВ-124
	ГОСТ 10144-74
	Покрытие стойко в атмосферных условиях тропического и умеренного климата, к воздействию морского тумана, солнечной радиации; относительно химически стойко
	50
	Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, XC-068, ХВ-050 и др.
	

	Эмаль ХВ-1100
	ГОСТ 6993-79
	Стойко в атмосферных условиях, слабоагрессивных газовых средах. Имеет более высокую химическую стойкость, чем у ХВ-124
	
	Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, ХС-068, ХВ-050 и др.
	Срок службы 2-х слойного покрытия 3 года, 3-х слойного - 6 лет

	Эмаль ХВ-1120
	ТУ 6-10-1227-77
	
	
	
	

	Эмаль ХВ-785
	ГОСТ 7313-75
	Эмаль образует негорючее атмосферостойкое покрытие. При перекрывании лаком ХВ-784 стойкость повышается. Покрытие 
	60-65
	Наносится по грунтовкам ХС-010, ХС-068, эмаль ХВ-785 может перекрываться лаком ХВ-784
	

	Лак ХВ-784
	ГОСТ 7313-75
	выдерживает длительный контакт с водой, 25%-ными растворами минеральных кислот, щелочей, солей, с атмосферой химических и других производств
	
	
	

	Эмаль ХС-710
	ГОСТ 9355-81
	Вместе с грунтовками составляет комплексное химически стойкое покрытие
	60
	Наносится по грунтовкам ХС-010, ХС-077
	

	Лак ХС-76
	ГОСТ 9355-81
	Применяется в качестве последнего слоя в комплексном химически стойком покрытии (стойко к воздействию слабых растворов азотной, соленой, серной кислоты, щелочей, солей, воды). Покрытие применяют также для защиты нефтерезервуаров.
	60
	Комплексное покрытие ХС-010 - 1-2 слоя, ХС-710 - 2-4 слоя, ХС-76 - до 5 слоев
	

	Эмаль ХС-759
	ГОСТ 23494-79
	Комплексное покрытие применяется для защиты от воздействия растворов кислот, щелочей, агрессивных газов и 
	60
	Комплексное покрытие:

ХС-059 - 2 слоя

ХС-759 - 2 слоя
	

	Лак ХС-724
	То же
	других химических реагентов в различных климатических районах и в помещениях
	
	ХС-724 - 1 слой.
	

	ЭПОКСИДНЫЕ

	Грунт-шпатлевка ЭП-0010
	ГОСТ 10277-76
	
	120
	Разбавляется до малярной консистенции; наносится без грунтовки 
	

	Эмаль ЭП-773
	ГОСТ 23143-83
	Покрытие стойко к воздействию агрессивных газов химических производств, растворов щелочей, воды, скипидара, бензина, некоторых органических реагентов
	100
	Наносится по слою покрытия на основе ЭП-0010
	Покрытия горячей сушки имеют большую химическую стоимость, чем холодной

	Эмаль ЭП-5116
	ТУ 25366-82
	Покрытие имеет хорошие защитные свойства и долговечность при эксплуатации в пресной и минерализованной воде, атмосфере природного газа, серного и сернистого газов, паров соляной и серной кислот. Применяются для защиты внутренних поверхностей магистральных трубопроводов, нефтеотстойников
	
	Наносится по опескоструенной поверхности в 1-2 слоя, толщиной 100-200 мкм
	Заменяет многослойные покрытия перхлорвиниловыми эмалями или ЭП-0010

	Эмаль ЭП-255
	ГОСТ 23599-79
	Стойко к кратковременному действию воды, бензина, минерального масла. Имеет хорошую адгезию и высокие физико-химические свойства. Термостойко.
	150-180
	
	

	Эмаль ЭП-275
	ГОСТ 23599-79
	Водо-, масло-, бензостойкое покрытие; способно длительно выдерживать высокую температуру
	200
	
	

	Состав ЭСД-2
	ВСН 3445-86 ММСС СССР Разработка ВНИИГСа

(см. табл. 9)
	Покрытие с хорошей адгезией к металлу и бетону, стойкое к воздействию щелочей, кислот, растворителей
	
	Наносится на очищенную обезжиренную поверхность без грунтовки, в 3 слоя
	Ориентировочный срок службы - 5 лет

	Состав ЭСДК-2
	То же
	То же. Имеет повышенную термостойкость, трещиностойкость
	
	То же
	То же

	Состав ЭСПК-10
	То же
	То же.
	
	То же
	То же

	Эмаль ЭП-140
	ГОСТ 24709-81
	Покрытие стойко к воздействию масла, бензина, воды. Вариант покрытия с алюминиевой пудрой термостоек. Предназначено для защиты стальных поверхностей алюминиевых и магниевых сплавов
	100-150
	Наносится по полиакриловым или эпоксидно-полиамидным грунтовкам
	

	Эмаль ЭП-1155
	ТУ 6-10-1504-75
	Покрытие атмосферостойко, стойко к воздействию паров органических растворителей, минеральных кислот, щелочей, агрессивных газов, влаги
	
	Наносится по грунтовке ЭП-057 либо по покрытию на основе ЭП-0010 в 1 или 2 слоя
	Покрытие толстослойное. Толщина одного слоя не менее 100 мкм. Рекомендуется вместо многослойных перхлорвиниловых и эпоксидных покрытий

	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

	Эмаль КО-811
	ГОСТ 23122-78
	Термостойкое покрытие для защиты стальных и титановых поверхностей
	400
	Наносится в два слоя по опескоструенной или фосфатированной поверхности
	

	Эмаль КО-174
	ТУ 6-02-576-87
	Атмосферо-, влаго-, морозостойкое, светопрочное
	- 40(40
	
	

	Эмаль КО-813
	ГОСТ 11066-74
	Атмосферо-, термо-, маслостойкое
	500
	
	

	Эмаль КО-84
	ТУ 6-10-604-85
	Покрытие термостойкое, ограниченно стойкое к воздействию бензина
	300
	Наносится по стальной фосфатированной и алюминиевой анодированной поверхности
	

	ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ

	Эмаль ФЛ-61
	ТУ 6-10-778-76
	Предназначается для защиты стальных и чугунных поверхностей от воздействия масла.
	200
	
	

	Эмаль ФЛ-412
	ТУ 6-10-778-76
	Покрытие пароводостойкое
	
	
	

	ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНЫЕ

	Эмаль ВЛ-515
	ТУ 6-10-1052-75
	Предназначается для защиты внутренних поверхностей емкостей от воздействия горячей воды, минерального масла, бензина. Имеет хорошую адгезию к металлам
	100
	
	

	ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ

	ОС-12-01
	ТУ 84-725-78 Е
	покрытие стойкое к атмосферной коррозии, термостойкое
	-60 (300
	Наносится не менее чем в 4 слоя толщиной 150 мкм 
	Композиции ОС, предназначенные для 

	ОС-12-03
	ТУ 84-725-78 Е
	То же
	
	каждый, без грунтовки либо 
	покрытий холодного

	ОС-51-03
	ТУ 84-725-78 Е
	Покрытие применяется для защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей
	
	по консервирующему грунту ВЛ-02
	отверждения, должны поставляться с отвердителем (ТБТ, 

	ОС-74-01
	
	Применяется для защиты внутренней поверхности газоходов от низкотемпературной коррозии
	-60(200
	
	ПБТ, АГМ-3 и др.)

	Покрытие на основе наирита, НТ
	ТУ 38-105-18-77
	Стойко к воздействию растворов минеральных кислот, в т.ч. плавиковой, едкого натра, некоторых солей, бензина
	
	Наносится по хлорнаиритовой грунтовке на стальную поверхность
	

	Покрытие на основе тиоколового герметика У-30М
	ГОСТ 13489-79
	При нанесении по грунтовкам стойко к воздействию воды, разбавленных растворов минеральных кислот, не стойко к воздействию солей. При нанесении без грунтовки стойки к воздействию серной кислоты
	-60(300
	Наносится по двум слоям клея 88-АС, 78-БНС, хлоронаиритовому грунту
	

	Высыхающий герметик 51-Г-10
	ТУ 38-105-626-78
	Покрытие стойко к воздействию воды, растворов щелочей, кислот (азотной, соляной, серной, фосфорной, уксусной). Недостаточно свето- и атмосферостойко
	50
	
	

	ЭПОКСИДНО-ФТОРЛОНОВЫЕ

	Лаки холодной сушки:
	ТУ 6-05-1884-80
	Покрытия имеют хорошую адгезию к 
	170(180 (лаки холодной 
	3-4 слоя лака наносятся по 
	Для придания 

	ЛФЭ-23х
	
	металлу, хорошие
	сушки), 200-220 (лаки
	1-2 слоям грунтовки ВЛ-02,
	гладкости 

	ЛФ-26х
	
	электроизоляционные показатели,
	горячей сутки)
	ВЛ-08, ЭН-0010
	кислотощелочестойко-

	ЛФЭ 32х
	
	высокую износостойкость,
	
	
	сти, при повышенных 

	ЛФЭ-42х
	
	химическую стойкость к воздействию
	
	
	температурах 

	Лаки горячей сушки:
	
	10%-го раствора поваренной соли,
	
	
	покрытия можно 

	ЛФЭ-23г
	
	10%-го раствора хлористого калия,
	
	
	перекрывать 

	ЛФЭ-26г
	
	фтористых соединений. Покрытия на
	
	
	фторопластовыми 

	ЛФЭ-42г
	
	основе JIФЭ- 23х, ЛФЭ-26х в
	
	
	лаками ЛФ-23, ЛФ-32 

	Температура отверждения 120-150°С
	
	сочетании с ЭН-0010 имеют высокую стойкость к соляной и серной кислотам (разбавленным и концентрированным) при нормальной температуре
	
	
	(ТУ 6-05-1834-80)


Таблица 9

Состав эпоксидно-сланцевых покрытий (в массовых частях)

(уточненные составы по ВСН 345-86)

	Компоненты состава
	ЭСД-2 
	ЭСДК-2
	ЭСПК-2

	
	грунтовочный слой
	покровный слой
	грунтовочный слой
	покровный слой
	грунтовочный слой
	покровный слой

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-16, ЭИС-1
	100
	100
	85
	70
	85
	70

	Модификатор "Сламор"
	100
	80
	90
	80
	-
	-

	Олигомерный эпоксидированный каучук ППГ-ЗАК, ПДИ-ЗАК
	-
	-
	15
	30
	15
	30

	Полиэтилен-полиамин
	10
	10
	9
	8
	-
	-

	Амино-сланцефенольный отвердитель-модификатор АСФ-10
	-
	-
	-
	-
	90
	80

	Наполнитель (в случае необходимости):

а) тальк

б) кварц

в) кероген
	-
	20
	-
	20
	-
	20


Таблица 10

Материалы, рекомендуемые для прокладок, уплотняющих соединения воздуховодов

при наличии агрессивной среды
	Наименование материала
	ГОСТ, ТУ
	Область применения
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	Шнур резиновый
	ГОСТ 6467-79
	Применяется в качестве кислотно-щелоче-масло-бензостойкого уплотнительного материала
	Выпускается круглого, квадратного и прямоугольного сечений 6-50 мм

	Резина листовая техническая
	ГОСТ 7338-77*
	Кислотно-щелочестойкая для слабых растворов минеральных кислот и щелочей; горячей и холодной воды, газовоздушных сред
	Теплостойкость до 50°С

	
	
	Теплостойкая - для слабых растворов кислот, солей, эфиров, гликолей, спиртов
	Теплостойкость до 90°С

	
	
	Масло-бензостойкая для бензина, керосина, минеральных масел и других нефтепродуктов
	Теплостойкость до 50°С

	Картон асбестовый
	ГОСТ 2850-80
	Используется на газопроводах сернистого и дымовых газов, сухого хлора и других газов при давлении не более 0,15 MПa для уплотнения кислотопроводов
	При уплотнении кислотопроводов необходимо обмазывать жидким стеклом

	Картон прокладочный и водонепроница-емый
	ГОСТ 9347-74

ГОСТ 6659-83
	Для уплотнения маслопроводов, нефтепроводов, водо- и рассолопроводов и т.п.
	

	Паронит
	ГОСТ 481-80
	Для газопроводов, трубопроводов насыщенного и перегретого пара, кислот и щелочей
	

	Пластикат листовой прокладочный поливинилхлорид-ный
	ОСТ 6-19-503-80
	Аналогичен винипласту
	Теплостойкость до 40°С

	Пластины полиизобутилено-вые марки ПСГ
	ТУ 38-105-203-76
	Применяется при избыточном давлении не более 0,05 МПа. Стоек к кислотам и щелочам. Разрушается под действием бензина, сероводорода, четыреххлористого углерода
	Обладает повышенной хладотекучестью. Теплостойкость до 40°С

	Полиэтиленовая пленка.
	ГОСТ 10354-82
	Используют для обкладки резиновых и асбестовых прокладок, для повышения их химической стойкости и самостоятельно. Стойка к щелочам и кислотам, в т.ч. к плавиковой и соляной
	Не рекомендуется в среде растворителей (ацетон, бензол, уайт-спирит, дихлорэтан) и спиртов


