Überflurhydrant 
mit Spitzendenanschluss
PN 16
DN 80…100
mit Sicherheitsverriegelung
Form AUD nach DIN 3222, 
Umfahrausführung mittels Bruchmuttern 
und Losflanschverbindung,
dadurch obere Säule bei Montage stufenlos
in jeder Position fixierbar,
mit Doppelabsperrung (zusätzlich selbsttätig 
wirkende Kugelabsperrung),
Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit,
mit selbsttätiger Entleerung,
mit Druckwasserschutz,
- zwei obere Abgänge mit B-Festkupplungen,
- optional ein unterer Abgang mit A-Festkupplung
sämtliche Schrauben aus Edelstahl A 2,
Druckrohr und Spindel aus Edelstahl,
Spindelmutter und Ventilsitzbuchse und Lageraufsatz 
aus Messing, Ventilkegel aus Gusseisen mit Kugelgraphit,
vulkanisiert mit EPDM (W270- Zulassung),
mit Spitzende,
Korrosionsschutz:  Innen: Emailliert
		Außen: Grundemail mit Acryllackierung
			Epoxidharz-Lackierung feuerrot RAL 3000
Haube (AUD) und Haubendeckel (AFUD) unbeschichtet	

Rohrdeckung: 	1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW-registriert

z. B. VAG NOVA 284 Überflurhydrant 
Ausführung: Spitzende
oder gleichwertig

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........