Unterflurhydrant 
PN 16  DN 80
mit Sicherheitsverriegelung
Form A nach DIN 3221,
einfache Absperrung, 
mit selbsttätiger Entleerung,
mit Druckwasserschutz,
Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit, 
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung
(O-Ringe in Ms-Buchse gelagert),
sämtliche Schrauben aus Edelstahl A 2,
Druckrohr und Verbindungsstifte
aus Edelstahl  1.4301,
Spindelmutter und Ventilsitzbuchse aus Messing,
Ventilkegel aus Gusseisen mit Kugelgraphit
vollständig vulkanisiert mit EPDM,
Flanschanschlußmaße nach EN 1092-2,
Korrosionsschutz:	innen: Emailliert
		außen: Epoxid-Beschichtung,
		Farbton blau, RAL 5005,
	
		Alternativ: innen und außen 
		Epoxid-Beschichtung

Rohrdeckung: 		0,75 m, 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW-registriert

z. B. VAG SUPRA 180 V Unterflurhydrant
oder gleichwertig

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........