Unterflurhydrant
PN 16  DN 80
mit Sicherheitsverriegelung
Form AD nach DIN 3221, 
mit Doppelabsperrung 
(zusätzlich selbsttätig wirkende Kugelabsperrung),
mit selbsttätiger Entleerung,
mit Druckwasserschutz,
Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung
(O-Ringe in Ms-Buchse gelagert),
sämtliche Schrauben aus Edelstahl A2,
Druckrohr und Verbindungsstifte
aus Edelstahl  1.4301, 
Spindelmutter und Ventilsitzbuchse aus Messing,
Ventilkegel aus Gusseisen mit Kugelgraphit 
vulkanisiert mit EPDM,
Flanschanschlußmaße nach EN 1092-2,
Korrosionsschutz:	innen: Emailliert
		außen: Epoxid-Beschichtung,
		Farbton blau, RAL 5005,

		Alternativ: innen und außen 
		Epoxid-Beschichtung

Rohrdeckung: 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW-registriert

z. B. VAG SUPRA 280 V Unterflurhydrant
oder gleichwertig

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........