Unterflurhydrant PN 10
DN 50
Mantelrohr, Deckel, Klaue etc. aus Gusseisen EN-JL 1040 (GG-25),
mit selbsttätiger Entleerung,
mit Druckwasserschutz,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung,
Ventilkegel aus EN-JL 1040 (GG-25), vulkanisiert mit EPDM,
Druckrohr aus Edelstahl,
Spindelmutter aus EN-JS 1050 (GGG-50),
Schrauben mit Muttern aus Edelstahl, Qualität A 2,
Flanschanschlussmaße nach DIN 2501-1,
Korrosionsschutz: innen und außen
		    Epoxid-Beschichtung, 
		    Frabton blau, RAL 5005

Rohrdeckung: für 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

z. B. VAG-Unterflurhydrant DN 50 
oder gleichwertig

wahlweise:  -  Ausführung als Wagenwaschhydrant
	  mit 2 absperrbaren Ventilabgängen 
	  und Festkupplungen Storz 32

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........