Anexa nr. 10

Dispoziții tehnice pentru instalațiile mari de ardere

PARTEA 1

Valori-limită de emisie pentru instalaţiile de ardere

menţionate la art. 37 alin. (3)

1. Toate valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, la o presiune de 101,3 kPa, după corecția în funcţie de conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale și la un conţinut standard de O2 de 6% în cazul instalațiilor de ardere care utilizează combustibili solizi, 3% în cazul instalaţiilor de ardere, altele decât turbinele cu gaz și motoarele cu gaz, care utilizează combustibili lichizi și gazoși și 15% în cazul turbinelor cu gaz și al motoarelor pe gaz.

2. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| Puterea termică instalată totală (MW) | Huilă și lignit și alţi combustibili solizi | Biomasă | Turbă | Combustibili lichizi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 400 | 200 | 300 | 350 |
| 100–300 | 250 | 200 | 300 | 250 |
| > 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi și pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu funcţionează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani trebuie să respecte o valoare-limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili lichizi și pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu funcţionează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani  respectă o valoare-limită de emisie pentru SO2 de 850 mg/Nm3 în cazul instalaţiilor cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 300 MW și de 400 mg/Nm3 în cazul instalaţiilor cu o putere termică instalată totală mai mare de 300 MW.

O parte a unei instalaţii de ardere care își evacuează gazele reziduale prin unul sau mai multe canale separate aflate în interiorul unui coș comun și care nu funcţionează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani poate cădea sub incidenţa valorilor-limită de emisie prevăzute la cele două alineate precedente, în funcţie de puterea termică instalată totală a întregii instalaţii de ardere. În astfel de cazuri emisiile evacuate de fiecare dintre canalele respective sunt monitorizate separat.

3. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili gazoși, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| În general | 35 |
| --- | --- |
| Gaz lichefiat | 5 |
| Gaze cu putere calorică redusă, provenite din cuptoarele de cocs | 400 |
| Gaze de furnal cu putere calorică redusă | 200 |

Instalaţiile de ardere care utilizează gaze cu putere calorică redusă, provenite de la gazeificarea reziduurilor de rafinărie, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi  sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectă o valoare-limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

4. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| Puterea termică instalată totală (MW) | Huilă și lignit și alţi combustibili solizi | Biomasă și turbă | Combustibili lichizi |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 300 450 (în cazul arderii de lignit pulverizat) | 300 | 450 |
| 100–300 | 200 | 250 | 200(1) |
| > 300 | 200 | 200 | 150(1) |

(1) Valoarea-limită de emisie este de 450 mg/Nm3 pentru utilizarea reziduurilor de distilare și de conversie de la rafinarea ţiţeiului brut pentru propriul consum în instalaţii de ardere, cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Instalațiile de ardere din cadrul instalațiilor chimice care utilizează reziduuri lichide din producție drept combustibil necomercial pentru consumul propriu, cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiția că instalațiile să fi fost puse în funcțiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectă o valoare-limită de emisie de 450 mg/Nm3 pentru NOx.

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiția că instalațiile să fi fost puse în funcțiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu funcționează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani respectă o valoare-limită de emisie de 450 mg/Nm3 pentru NOx.

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili solizi, cu o putere termică instalată totală mai mare de 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu funcționează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani respectă o valoare-limită de emisie de 450 mg/Nm3 pentru NOx.

Instalațiile de ardere care utilizează combustibili lichizi, cu o putere termică instalată totală mai mare de 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizație înainte de înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiția că instalațiile să fi fost puse în funcțiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu funcționează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani respectă o valoare-limită de emisie de 400 mg/Nm3 pentru NOx.

O parte a unei instalații de ardere care își evacuează gazele reziduale prin unul sau mai multe canale separate de gaze de ardere aflate în interiorul unui coș comun și care nu funcționează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani poate cădea sub incidența valorilor-limită de emisie prevăzute la cele trei alineate precedente, în funcție de puterea termică instalată totală a întregii instalații de ardere. În astfel de cazuri, emisiile evacuate de fiecare dintre canalele respective sunt monitorizate separat.

5. Turbinele cu gaz, inclusiv turbinele cu gaz cu ciclu combinat (în continuare – CCGT), care utilizează fracţii ușoare sau medii de distilare drept combustibili lichizi respectă o valoare-limită de emisie de 90 mg/Nm3 pentru NOx și de 100 mg/Nm3 pentru CO.

Turbinele cu gaz, inclusiv CCGT, utilizate în situaţii de urgenţă, care funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an nu cad sub incidenţa valorilor-limită de emisie prevăzute în prezentul punct. Operatorul unor astfel de instalaţii ţine evidenţa orelor de funcţionare utilizate.

6. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx și pentru CO în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează gaze:

| Tipul instalațiilor | NOx | CO |
| --- | --- | --- |
| Instalaţii de ardere care utilizează gaz natural, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz | 100 | 100 |
| Instalaţii de ardere care utilizează gaz de furnal, gaz de cocserie sau gaze cu putere calorică redusă, provenite de la gazeificarea reziduurilor de rafinărie, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz | 200(4) |  |
| Instalaţii de ardere care utilizează alte gaze, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz | 200(4) |  |
| Turbine cu gaz, inclusiv CCGT, care utilizează drept combustibil gazul natural(1) | 50(2) (3) | 100 |
| Turbine cu gaz, inclusiv CCGT, care utilizează drept combustibil alte gaze | 120 |  |
| Motoare cu gaz | 100 | 100 |

(1) Gazul natural este metanul prezent în mod natural cu un conţinut maxim de 20% (în funcţie de volum) de materie inertă și alţi compuși.

(2) 75 mg/Nm3, când eficienţa turbinei cu gaz este determinată la condiţii ISO de încărcare de bază, în cazul:

– turbinelor cu gaz, utilizate în sisteme combinate de producere a energiei termice și electrice, cu o eficienţă totală mai mare de 75%;

– turbinelor cu gaz, utilizate în instalaţii cu ciclu combinat, cu o eficienţă electrică totală medie anuală mai mare de 55%;

– turbinelor cu gaz pentru acţionare mecanică.

(3) În cazul turbinelor cu gaz cu ciclu unic, care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menţionate la trimiterea (2), dar care au o eficienţă mai mare de 35% , determinată în condiţii ISO de încărcare de bază, valoarea-limită de emisie este de 50xη/35 pentru NOx, unde η este eficienţa turbinei cu gaz în condiţii ISO de încărcare de bază, exprimată în procente.

(4) 300 mg/Nm3 în cazul instalaţiilor de ardere cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 500 MW pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În cazul turbinelor cu gaz, inclusiv CCGT, valorile-limită de emisie pentru NOx și CO stabilite în tabelul din acest punct se aplică doar la o încărcare de peste 70%.

În cazul turbinelor cu gaz, inclusiv CCGT, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalațiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu funcţionează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani, valoarea-limită de emisie este de 150 mg/Nm3 pentru NOx în cazul arderii gazului natural și de 200 mg/Nm3 în cazul arderii altor tipuri de gaz sau de combustibili lichizi.

O parte a unei instalaţii de ardere care își evacuează gazele reziduale prin unul sau mai multe canale separate aflate în interiorul unui coș comun și care nu funcţionează mai mult de 1500 de ore pe an ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani poate cădea sub incidenţa valorilor-limită de emisie prevăzute la alineatul precedent, în funcţie de puterea termică instalată totală a întregii instalaţii de ardere. În astfel de cazuri, emisiile evacuate de fiecare dintre canalele respective sunt monitorizate separat.

Valorile-limită stabilite la acest punct nu se aplică turbinelor cu gaz și motoarelor cu gaz care sunt utilizate în situaţii de urgenţă și care funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an. Operatorul unor astfel de instalaţii ţine evidenţa orelor de funcţionare utilizate.

7. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| Puterea termică instalată totală (MW) | Huilă și lignit și alţi combustibili solizi | Biomasă și turbă | Combustibili lichizi(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 30 | 30 | 30 |
| 100–300 | 25 | 20 | 25 |
| > 300 | 20 | 20 | 20 |

(1) Valoarea-limită de emisie este de 50 mg/Nm3 pentru utilizarea reziduurilor de distilare și de conversie de la rafinarea ţiţeiului brut pentru propriul consum în instalaţii de ardere pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţiile să fi fost puse în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi.

8. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili gazoși, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| În general | 5 |
| --- | --- |
| Gaz de furnal | 10 |
| Gaze produse în siderurgie și care pot fi folosite în alte sectoare | 30 |

PARTEA a 2-a

Valori-limită de emisie pentru instalaţiile de ardere

menţionate la art. 37 alin. (4)

1. Toate valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, la o presiune de 101,3 kPa, după corecţia în funcţie de conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale și la un conţinut standard de O2 de 6% în cazul instalațiilor de ardere care utilizează combustibili solizi, 3% în cazul instalaţiilor de ardere altele decât turbinele cu gaz și motoarele cu gaz, care utilizează combustibili lichizi și gaz și 15% în cazul turbinelor cu gaz și al motoarelor cu gaz.

În cazul turbinelor cu gaz cu ciclu combinat și ardere suplimentară, conţinutul standard de O2 poate fi definit de Agenția de Mediu, ţinându-se cont de caracteristicile specifice ale instalaţiei în cauză.

2. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| Puterea termică instalată totală (MW) | Huilă și lignit și alţi combustibili solizi | Biomasă | Turbă | Combustibili lichizi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 400 | 200 | 300 | 350 |
| 100–300 | 200 | 200 | 300 250 (în cazul arderii în pat fluidizat) | 200 |
| > 300 | 150 200 (în cazul arderii în pat fluidizat circulant sau presurizat) | 150 | 150 200 (în cazul arderii în pat fluidizat) | 150 |

3. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili gazoși, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| În general | 35 |
| --- | --- |
| Gaz lichefiat | 5 |
| Gaze cu putere calorică redusă | 400 |
| Gaze de furnal cu putere calorică redusă | 200 |

4. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| Puterea termică instalată totală (MW) | Huilă și lignit și alţi combustibili solizi | Biomasă și turbă | Combustibili lichizi |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 300 400 (în cazul arderii de lignit pulverizat) | 250 | 300 |
| 100–300 | 200 | 200 | 150 |
| > 300 | 150 200 (în cazul arderii de lignit pulverizat) | 150 | 100 |

5. Turbinele cu gaz, inclusiv CCGT, care utilizează fracţii ușoare sau medii de distilare drept combustibili lichizi respectă o valoare-limită de emisie pentru NOx de 50 mg/Nm3, iar pentru CO de 100 mg/Nm3.

Turbinele cu gaz, utilizate în situaţii de urgenţă, care funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an nu cad sub incidenţa valorilor-limită de emisie prevăzute în prezentul punct. Operatorul unor astfel de instalaţii ţine evidenţa orelor de funcţionare utilizate.

6. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx și CO în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează gaze:

| Tipul instalațiilor | NOx | CO |
| --- | --- | --- |
| Instalaţii de ardere care utilizează gaz natural, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz | 100 | 100 |
| Turbine cu gaz, inclusiv CCGT | 50(1) | 100 |
| Motoare cu gaz | 75 | 100 |

(1) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic care au o eficienţă mai mare de 35%, determinată în condiţii ISO de încărcare de bază, valoarea-limită de emisie este de 50xη/35 pentru NOx, unde η este eficienţa turbinei cu gaz în condiţii ISO de încărcare de bază, exprimată ca procent.

În cazul turbinelor cu gaz, inclusiv CCGT, valorile-limită de emisie pentru NOx și CO stabilite în prezentul punct se aplică doar la o încărcare de peste 70%.

Valorile-limită de emisie stabilite la acest punct nu se aplică turbinelor cu gaz și motoarelor cu gaz care sunt utilizate în situaţii de urgenţă și care funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an. Operatorul acestor instalaţii ţine evidenţa orelor de funcţionare utilizate.

7. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| Puterea termică instalată totală (MW) | Valori-limită de emisie (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| 50–300 | 20 |
| > 300 | 10 20 pentru biomasă și turbă |

8. Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează combustibili gazoși, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz:

| În general | 5 |
| --- | --- |
| Gaz de furnal | 10 |
| Gaze produse în siderurgie și care pot fi folosite în alte sectoare | 30 |

PARTEA a 3-a

Monitorizarea emisiilor

1. Concentraţiile de SO2, NOx și pulberi din gazele reziduale provenite de la fiecare instalaţie de ardere cu putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 100 MW sunt supuse unor măsurători continue.

Concentraţia de CO din gazele reziduale de la fiecare instalaţie de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 100 MW care utilizează combustibili gazoși este supusă unor măsurători continue.

2. Agenția de Mediu poate decide să nu solicite efectuarea măsurătorilor continue menţionate la pct. 1 în următoarele cazuri:

a) pentru instalaţiile de ardere care au funcționat mai puțin de 10000 de ore;

b) pentru SO2 și pulberi de la instalaţiile de ardere care ard gaz natural;

c) pentru SO2 de la instalaţiile de ardere care ard petrol cu un conţinut cunoscut de sulf, în cazurile în care nu există echipament de desulfurare a gazelor reziduale;

d) pentru SO2 de la instalaţiile de ardere care ard biomasă dacă operatorul poate dovedi că emisiile de SO2 nu pot fi, în nicio împrejurare, mai mari decât valorile-limită de emisie impuse.

3. În cazurile în care nu se solicită măsurători continue, se efectuează măsurători cel puţin o dată la 6 luni pentru SO2, NOx, pulberi și, în cazul instalaţiilor care utilizează gaze, și pentru CO.

4. În cazul instalaţiilor de ardere care utilizează huilă sau lignit se măsoară cel puţin o dată pe an emisiile de mercur total.

5. Ca alternativă la măsurătorile de SO2 și NOx menţionate la pct. 3 pot fi folosite și alte proceduri, verificate și aprobate de către autoritatea competentă, pentru a determina emisiile de SO2 și de NOx. Procedurile se bazează pe standardele CEN relevante sau, dacă nu există aceste standarde, pe standarde ISO, pe standarde naţionale sau pe alte standarde internaţionale care garantează furnizarea de date de o calitate știinţifică echivalentă.

6. Operatorul informează Agenția de Mediu cu privire la modificările substanțiale ale tipului de combustibil utilizat sau ale modului de operare a instalaţiei. Agenția de Mediu decide dacă condiţiile de monitorizare stabilite la pct. 1–4 sunt corespunzătoare sau dacă trebuie adaptate.

7. Măsurătorile continue efectuate în conformitate cu pct. 1 cuprind măsurători privind conţinutul de O2, temperatura, presiunea și conţinutul de vapori de apă din gazele reziduale. Măsurătorile continue ale conţinutului de vapori de apă din gazele reziduale nu sunt necesare, cu condiţia că proba de gaz rezidual să fie uscată înainte de a se monitoriza emisiile.

8. Prelevarea de probe, analiza substanţelor poluante și măsurarea parametrilor procesului, precum și asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare și a metodelor de măsurare de referinţă pentru calibrarea sistemelor respective se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se aplică standarde ISO, standarde naţionale sau alte standarde internaţionale care garantează furnizarea de date de o calitate știinţifică echivalentă.

Sistemele automatizate de măsurare sunt supuse unui control prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referinţă, cel puţin o dată pe an. Operatorul informează Agenția de Mediu cu privire la rezultatele verificării sistemelor automatizate de măsurare.

9. La nivelul valorii-limită de emisie, valorile intervalelor de încredere de 95% pentru un singur rezultat al măsurătorilor nu depășesc următoarele procente din valorile-limită de emisie pentru:

| Monoxidul de carbon | 10% |
| --- | --- |
| Dioxidul de sulf | 20% |
| Oxizii de azot | 20% |
| Pulberii | 30% |

10. Valorile-limită de emisie medii validate pe oră și pe zi sunt determinate din valorile-limită de emisie medii măsurate, validate pe oră, din care se scade valoarea intervalului de încredere precizat la pct. 9.

Se invalidează orice zi în care mai mult de 3 valori-limită de emisie medii pe oră nu sunt valide din cauza problemelor de funcţionare sau a procedurilor de întreţinere efectuate asupra sistemului automatizat de măsurare. În cazul în care, din astfel de motive, se invalidează mai mult de 10 zile dintr-un an, autoritatea competentă solicită operatorului să ia măsurile necesare pentru a ameliora fiabilitatea sistemului automatizat de măsurare.

PARTEA a 4-a

Evaluarea respectării valorilor-limită de emisie

1. În cazul în care se efectuează măsurători continue, se consideră că valorile-limită de emisie stabilite în părţile 1 și 2 sunt respectate dacă în urma evaluării rezultatelor acestor măsurători se arată că, pentru orele de exploatare pe parcursul unui an calendaristic, au fost îndeplinite următoarele condiţii:

a) niciuna dintre valorile-limită de emisie medii lunare validate nu au depășit valorile-limită de emisie stabilite în părţile 1 și 2;

b) niciuna dintre valorile-limită de emisie medii zilnice validate nu au depășit 110% din valorile-limită de emisie stabilite în părţile 1 și 2;

c) în cazul instalaţiilor de ardere, compuse doar din cazane care utilizează cărbune cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 50 MW, niciuna dintre valorile-limită de emisie medii zilnice validate nu au depășit 150% din valorile-limită de emisie stabilite în părţile 1 și 2;

d) 95% din toate valorile-limită de emisie medii orare validate pe parcursul anului nu au depășit 200% din valorile-limită de emisie relevante stabilite în părţile 1 și 2.

Valorile-limită de emisie medii validate se stabilesc conform prevederilor pct. 10 din partea a 3-a a prezentei anexe.

În scopul calculării valorilor-limită de emisie medii nu se iau în considerare valorile măsurate în decursul perioadelor prevăzute la art. 37 alin. (6) și (7) și la art. 38, precum și pe parcursul perioadelor de pornire și de oprire.

2. În cazurile în care nu sunt necesare măsurători continue, se consideră că valorile-limită de emisie stabilite în părţile 1 și 2 sunt respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau de alte proceduri definite și determinate în conformitate cu normele stabilite de Agenția de Mediu nu depășesc valorile-limită de emisie.

PARTEA a 5-a

Valorile-limită de emisie medii în cazul instalaţiilor de ardere cu

combustibil multiplu din cadrul unei rafinării

Valorile-limită de emisie medii (mg/Nm3) pentru SO2, în cazul instalaţiilor de ardere cu combustibil multiplu din cadrul unei rafinării, cu excepţia turbinelor cu gaz și a motoarelor cu gaz, care utilizează reziduurile de distilare și de conversie de la rafinarea ţiţeiului brut pentru propriul consum, independent sau împreună cu alte tipuri de combustibil, sunt:

a) 1000 mg/Nm3, în cazul instalaţiilor de ardere cărora li s-a acordat autorizaţie înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia că instalaţia să fi fost pusă în funcţiune cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) 600 mg/Nm3, în cazul altor instalaţii de ardere.

Aceste valori-limită de emisie se calculează la o temperatura de 273,15 K, la o presiune de 101,3 kPa, după corecția conţinutului de vapori de apă al gazelor reziduale și la un conţinut standard de O2 de 6% în cazul combustibililor solizi și de 3% în cazul combustibililor gazoși.