Anexa nr. 8

Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere

Valorile-limită de emisie prevăzute în prezenta anexă sunt stabilite la o temperatură de 273,15 K, la o presiune de 101,3 kPa, după corecția în funcție de conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale și la un conținut standard de O2 de 6% în cazul instalațiilor medii de ardere care utilizează combustibili solizi, 3% în cazul instalațiilor medii de ardere, altele decât motoarele și turbinele cu gaz, care utilizează combustibili lichizi și gazoși și 15% în cazul motoarelor și al turbinelor cu gaz.

PARTEA 1

Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere existente

Tabelul nr. 1

Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere existente cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW, altele decât motoarele și turbinele cu gaz:

| Substanța poluantă | Biomasă solidă | Alți combustibili solizi | Motorină | Combustibili lichizi, alții decât motorina | Gaze naturale | Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200(1) (2) | 1100 |  | 350 |  | 200(3) |
| NOx | 650 | 650 | 200 | 650 | 250 | 250 |
| Pulberi | 50 | 50 |  | 50 |  |  |

(1) Valoarea-limită de emisie nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă.

(2) 300 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor care ard paie.

(3) 400 mg/Nm3 se aplică în cazul gazelor cu putere calorică redusă, provenite de la cuptoarele de cocs în industria siderurgică.

Tabelul nr. 2

Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere existente cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW, altele decât motoarele și turbinele cu gaz:

| Substanța poluantă | Biomasă solidă | Alți combustibili solizi | Motorină | Combustibili lichizi, alții decât motorina | Gaze naturale | Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200(4) (5) | 400(6) |  | 350(7) |  | 35(8) (9) |
| NOx | 650 | 650 | 200 | 650 | 250 | 250 |
| Pulberi | 30(10) | 30(10) |  | 30 |  |  |

(4) Valoarea-limită de emisie nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă.

(5) 300 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor care ard paie.

(6) 1100 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW.

(7) Până la 1 ianuarie 2030, 850 mg/Nm3 se aplică pentru instalațiile cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW care utilizează păcură grea.

(8) 400 mg/Nm3 se aplică în cazul gazelor cu putere calorică redusă, provenite de la cuptoarele de cocs, și 200 mg/Nm3 în cazul gazelor cu putere calorică redusă, provenite de la furnale în industria siderurgică.

(9) 170 mg/Nm3 se aplică în cazul biogazului.

(10) 50 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW.

Tabelul nr. 3

Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru motoarele și turbinele cu gaz existente:

| Substanța poluantă | Tipul instalației medii de ardere | Motorină | Combustibili lichizi, alții decât motorina | Gaze naturale | Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motoare și turbine cu gaz |  | 120 |  | 15(11) (12) |
| NOx | Motoare | 190(13) (14) | 190(13) (15) | 190(16) | 190(16) |
|  | Turbine cu gaz(17) | 200 | 200 | 150 | 200 |
| Pulberi | Motoare și turbine cu gaz |  | 10(18) |  |  |

(11) 60 mg/Nm3 se aplică în cazul biogazului.

(12) 130 mg/Nm3 se aplică în cazul gazelor de cocs cu putere calorică redusă și 65 mg/Nm3 – în cazul gazelor cu putere calorică redusă, provenite de la furnale în industria siderurgică.

(13) 1850 mg/Nm3 se aplică în următoarele cazuri:

– pentru motoarele diesel a căror construcție a început înainte de 18 mai 2006;

– pentru motoarele cu combustibil dual în modul de funcționare cu combustibil lichid.

(14) 250 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW.

(15) 250 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW; 225 mg/Nm3 – în cazul motoarelor cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW.

(16) 380 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor cu combustibil dual în modul de funcționare cu combustibil gazos.

(17) Valorile-limită de emisie se aplică doar la o încărcare de peste 70%.

(18) 20 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 20 MW.

PARTEA a 2-a

Valorile-limită de emisie pentru instalațiile medii de ardere noi

Tabelul nr. 1

Valorile-limită de emisie (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere noi, altele decât motoarele și turbinele cu gaz:

| Substanța poluantă | Biomasă solidă | Alți combustibili solizi | Motorină | Combustibili lichizi, alții decât motorina | Gaze naturale | Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200(19) | 400 |  | 350(20) |  | 35(21) (22) |
| NOx | 300(23) | 300(23) | 200 | 300(24) | 100 | 200 |
| Pulberi | 20(25) | 20(25) |  | 20(26) |  |  |

(19) Valoarea-limită de emisie nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă.

(20) Până la 1 ianuarie 2025, 1700 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor care fac parte din „sistemul izolat mic” (SIM) sau din „microsistemul izolat” (MI).

(21) 400 mg/Nm3 se aplică în cazul gazelor cu putere calorică redusă, provenite de la cuptoarele de cocs, și 200 mg/Nm3 – în cazul gazelor cu putere calorică redusă, provenite de la furnale în industria siderurgică.

(22) 100 mg/Nm3 se aplică în cazul biogazului.

(23) 500 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW.

(24) Până la 1 ianuarie 2025, în cazul instalațiilor care fac parte din „sistemul izolat mic” (SIM) și din „microsistemul izolat” (MI), 450 mg/Nm3 se aplică atunci când se arde păcură grea care conține între 0,2% și 0,3% N și 360 mg/Nm3 – atunci când se arde păcură grea care conține mai puțin de 0,2% N.

(25) 50 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW; 30 mg/Nm3 – în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată totală mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW.

(26) 50 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW.

Tabelul nr. 2

Valori-limită de emisie (mg/Nm3) pentru motoarele și turbinele cu gaz noi:

| Substanța poluantă | Tipul instalației medii de ardere | Motorină | Combustibili lichizi, alții decât motorina | Gaze naturale | Combustibili gazoși, alții decât gazele naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motoare și turbine cu gaz |  | 120(27) |  | 15(28) |
| NOx | Motoare(29) (30) | 190(31) | 190(31) (32) | 95(33) | 190 |
|  | Turbine cu gaz(34) | 75 | 75(35) | 50 | 50 |
| Pulberi | Motoare și turbine cu gaz |  | 10(36) (37) |  |  |

(27) Până la 1 ianuarie 2025, 590 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor diesel care fac parte din „sistemul izolat mic”  (SIM) sau din „microsistemul izolat” (MI).

(28) 40 mg/Nm3 se aplică în cazul biogazului.

(29) Motoarele care funcționează între 500 și 1500 de ore pe an pot fi scutite de respectarea acelor valori-limită de emisie dacă se aplică măsuri primare pentru a limita emisiile de NOx și pentru a respecta valorile-limită de emisie prevăzute în prezenta anexă, trimiterea (4).

(30) Până la 1 ianuarie 2025, în „sistemul izolat mic”  (SIM) sau în „microsistemul izolat” (MI), 1850 mg/Nm3 se aplică pentru motoarele cu combustibil dual în modul de funcționare cu combustibil lichid și 380 mg/Nm3 în modul de funcționare cu gaz; 1300 mg/Nm3 – în cazul motoarelor cu motorină cu ≤ 1200 rpm cu putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 20 MW și 1850 mg/Nm3 – în cazul motoarelor cu motorină cu putere termică instalată totală mai mare de 20 MW; 750 mg/Nm3 – pentru motoarele diesel cu > 1200 rpm.

(31) 225 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor cu combustibil dual în modul de funcționare cu combustibil lichid.

(32) 225 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor diesel cu o putere termică instalată totală mai mică sau egală cu 20 MW cu ≤ 1200 rpm.

(33) 190 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor cu combustibil dual în modul de funcționare cu combustibil gazos.

(34) Aceste valori-limită de emisie se aplică doar la o încărcare de peste 70%.

(35) Până la 1 ianuarie 2025, 550 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor care fac parte din „sistemul izolat mic”  (SIM) sau din „microsistemul izolat” (MI).

(36) Până la 1 ianuarie 2025, 75 mg/Nm3 se aplică în cazul motoarelor diesel care fac parte din „sistemul izolat mic” (SIM) sau din „microsistemul izolat” (MI).

(37) 20 mg/Nm3 se aplică în cazul instalațiilor cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW.