Anexa nr. 2

la Regulamentul sanitar privind materialele 
și substanțele care intră în contact 
cu apa potabilă și metodele de testare

MATERIALE METALICE FINALE

Procedura și metodele pentru testarea și acceptarea 
materialelor metalice finale

- Procedura de testare și acceptare a materialelor metalice finale utilizate într-un produs cuprinde următoarele etape:

1.1. etapa 1. Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți în funcție de:

    - compozițiile metalice ale materialelor finale;

    - compoziția placărilor aplicate;

1.2. etapa a 2-a. Realizarea testelor:

    - testarea compoziției;

    - testarea eliberării substanțelor relevante;

  - etapa a 3-a. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere.

Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți

- Examinarea compoziției

  - Informații necesare

Pentru examinarea compoziției unui produs metalic sau a unui produs asamblat care conține componente metalice, sunt necesare următoarele informații:

    - lista tuturor componentelor metalice, inclusiv compoziția materialului de bază ca interval pentru toți constituenții care depășesc 0,02 % (m/m), detalii privind prelucrarea în vederea obținerii materialelor metalice finale și fracțiunea de suprafață umezită a componentelor în raport cu suprafața umezită a produsului asamblat;

    - lista aliajelor de lipit aplicate, inclusiv detalii cu privire la procesul de sudură;

    - descrierea detaliată a proceselor de placare aplicate;

    - descrierea detaliată a impregnărilor sau a învelișurilor organice aplicate;

    - orice alte informații considerate relevante pentru evaluarea compoziției materialului metalic final.

  - Compoziții acceptate

    - Compozițiile materialelor metalice finale și ale placărilor trebuie să respecte compozițiile și limitările incluse în Lista substanțelor inițiale, compozițiilor sau constituenților pentru fiecare grup de materiale – organice, pe bază de ciment, metalice prevăzută la pct. 6 din Regulament, stabilită în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

  - Substanțe relevante

Pentru produsele placate, substanțele relevante se identifică pe baza compozițiilor placărilor enumerate pe listele de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți pentru fiecare grup de materiale, și anume metalice aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament.

Cerințe de testare

- Testarea compoziției

  - Se realizează o analiză a compoziției materialelor metalice finale pentru a verifica conformitatea cu cerințele privind compoziția materialelor metalice incluse pe listele de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți pentru fiecare grup de materiale metalice aprobate în conformitate cu pct. 7 din Regulament.

  - Metodele de analiză trebuie validate și documentate în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

- Testarea eliberării substanțelor relevante din produsele placate

  - Produsele placate ar trebui testate în ceea ce privește reziduurile de suprafață în conformitate cu indicațiile de pe lista compozițiilor metalice, aprobate conform prevederilor pct. 6 din Regulament. Un test trebui să simuleze eliberarea de elemente metalice în apa potabilă de la robinetul consumatorilor. Metodele de analiză trebuie validate și documentate în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

  - Testarea eliberării substanțelor organice utilizate în procesul de placare se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite în anexa nr. 1.

Cerințe privind acceptarea: criterii de acceptare/respingere

- Conformitatea cu lista compozițiilor metalice:

  - Compoziția materialelor metalice finale analizate trebuie să respecte cerințele privind compoziția și alte limitări specificate pe listele de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți pentru fiecare grup de materiale metalice, aprobate în conformitate cu pct. 7 din Regulament.

- Criterii de acceptare/respingere pentru substanțele relevante

Cerința privind Ctap ≤ MTCtap, metallics se aplică în cazul în care valoarea MTCtap, metallics figurează în listele, MTCtap pentru metale pentru tipuri specifice de materiale, aprobate în conformitate cu subpct. 2.2.1, dacă pentru calculul valorii Ctap sunt luate în considerare în mod corespunzător perioada de stagnare și volumul eșantionului.