Anexa nr.3

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul

de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile

urbane şi rurale

Prescripţii referitoare la evacuările provenite din staţiile

de epurare  a apelor urbane uzate

Se aplică valorile de concentraţie sau procentele de reducere.

| Parametrii | Concentraţia | Procentul minim de reducere 1) (%) | Metoda de măsurare de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 20 C), fără nitrificare2) | 25 mg/dm3O2 | 70 –90 | Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată Determinarea oxigenului dizolvat înainte şi după 5 zile de incubare, la 20C ± 1 C, la întuneric total Se adaugă un inhibator de nitrificare |
| Consum chimic de oxigen (CCO) | 125 mg/dm3O2 | 75 | Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată Se utilizează metoda cu bicromat depotasiu |
| Materii în suspensie3) | 35 mg/dm3 | 60-90 | Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană cu 0,45 µm, uscarea la 105 C şi cîntărirea, precum şi prin metode de centrifugare a unei probe reprezentative (timp de 5 minute cu o acceleraţie medie 2800 – 3200 g), uscarea la 105C şi cîntărirea |

Note:

1)Reducere în raport cu valorile la intrare.

2)  Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, şi anume : carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relaţie între CBO5 şi parametrul care îl substituie pe acesta.

3)Analizele referitoare la descărcările din iazuri biologice şi/sau lagune se efectuează pe probe filtrate, iar concentraţia materiilor în suspensie în probe de apă nefiltrată nu trebuie să depăşească 150 mg/dm3.