Anexa nr.5

laRegulamentulprivindcerinţele de colectare,

epurareşideversare a apeloruzateînsistemul

decanalizareşi/sauînemisarepentru

localităţile urbane şirurale

Prescripţiireferitoare la evacuările din staţiile de epurare

aapeloruzate urbane înzonelesensibilesupuseeutrofizării

Înfuncţie de condiţiile locale se voraplicaunulsauambiiindicatori.

Se aplicăvalorile de concentraţiesauprocente de reducere.

| Indicatorii/parametrii de calitate | Concentraţia | Procentul minim de reducere (%)1) | Metoda de determinare de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosfor total | 2 mg/dm3 (10000-100000 EL) 1 mg /l (peste 100 000 EL) | 80 | Spectofotometrieprinabsorbţiemoleculară |
| Azot total 2) | 15 mg/dm3 (10000-100 000 EL) 10 mg /l (peste 100000 EL)3) | 70-80 | Spectofotometrieprinabsorbţiemoleculară |

Note:

1)Reducereînraport cu cantitatea de efluent.

2)Azot total – azotul total obţinutprinmetodaKjeldal (azotorganic+azotamoniacal), azotul din azotatşiazotul din azotit.

3)Acestevalorireprezintăconcentraţiimediianuale. Altăposibilitate: media zilnică nu trebuiesădepășească 20 mg/dm3 N(azot). Aceastăcerinţă se referă la o temperaturăaapei de celpuțin 120C peduratafuncţionăriireactorului biologic al staţiei de epurare. Condiţiaprivindtemperaturaarputea fi înlocuităprintr-o limitare a timpului de funcționare, ţinîndcont de condiţiileclimaticeregionale. Aceastăalternativă se aplicădacă se demonstreazăcă se obţinrezultateechivalente.