Anexa nr. 6

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul

de canalizare şi/sau în emisar

pentru localităţile urbane şi rurale

METODOLOGIA
de calcul al CMA ale substanţelor poluante în apele uzate

evacuate în sistemul de canalizare al localităţii

1. Calculele valorilor de concentraţii maxim admisibile (CMA) ale substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se efectuează reieşind din relația balanţei materiale a substanţelor poluante (apele menajere uzate şi apele industriale uzate), intrate în staţia de epurare (ecuaţia (1)), eficacitatea epurării substanţelor date la staţia respectivă de epurare (E) şi deversarea limitat admisibilă (DLA) a acestor substanţe în apele uzate, evacuate în emisar după epurare la staţia de epurare.

- Qmenajer x Cmenajer + Qind x Cind (CMA) < (Qmenajer+Qind) x Cadmisibil ,

unde:

Qind, Cind (CMA) – debitul apelor industriale uzate şi, respectiv, concentraţia maxim admisibilă a substanţelor poluante în aceste ape, permise spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii;

Qmenajer, Cmenajer – debitul apelor menajere uzate şi, respectiv, concentraţia substanţelor poluante în aceste ape la intrare în staţia de epurare.

Valoarea Cmenajer (mg/dm3) se stabileşte în baza datelor medii, obţinute în urma măsurărilor proprietăţilor şi conţinutului calitativ al apelor uzate, evacuate de la consumatorii din fondul locativ în sistemul de canalizare al localităţii, sau se calculează conform ecuaţiei (2):

- Cmenajer = (N x m) / Qlim = (N x m) / (N x qn) (mg/l),

unde:

N – numărul de persoane care folosesc serviciile de canalizare; depinde de gradul de amenajare şi condițiile locative;

m – cantitatea substanţelor poluante la o persoană (în g/zi), conform tabelului 1;

qn – norma consumului de apă de către o persoană în 24 ore;

Qlim – debitul apelor menajere uzate, provenite de la populaţia din fondul locativ, care se calculează reieşind din consumul de apă potabilă sau din consumul-limită al apelor uzate, permise spre evacuare în emisar de către organele de protecție a mediului;

Cadmisibil – concentraţia maxim admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate la intrare în staţia de epurare, calculată conform ecuaţiei (3):

- Cadmisibil = CDLA x [100/(100-E)],

unde:

CDLA – concentraţia maxim admisibilă (normativă) a substanţelor poluante conţinută în apele uzate  epurate la staţia de epurare şi evacuate în emisar, care este egală cu deversarea limitat admisibilă (DLA), aprobată de organele de protecție a mediului;

E – eficienţa epurării substanţei poluante respective la staţia de epurare a localităţii date (%), care se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul de exploatare a staţiei de epurare, sau conform documentaţiei de proiect, sau datelor prezentate în tabelul 2.

Reieşind din ecuaţia (1), concentraţia admisibilă a substanţelor poluante în apele industriale uzate (Cind (CMA)), permisă spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii, se determină conform relaţiei (4):

(4) Cind (CMA) < Cadmisibil x [(Qmenajer+Qind)/Qind] – Cmenajer x (Qmenajer/Qind), (mg/dm3)

În cazul în care în apele uzate ale agenţilor economici sînt prezente substanţe poluante, care nu pot fi înlăturate de către construcţiile şi instalaţiile de epurare biologică, concentraţia admisibilă (Cind (CMA)) a acestora se admite la nivelul CMA în apa emisarului. În lipsa datelor privind valorile CMA, evacuarea substanţelor menţionate este interzisă.

La efectuarea calculului concentraţiilor admisibile ale sulfurilor se va ţine cont că, în colectorul de presiune de canalizare, concentraţia lor se majorează cu aproximativ 10% la fiecare 1 km.

2. Lista substanţelor poluante şi normativele CMA ale acestora se elaborează de către operatorii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare localitate şi agent economic în parte din raza teritorială de deservire, se coordonează cu organele de mediu și sănătate și se aprobă de către autoritatea administrativă publică locală.

3. În cazul în care întreprinderea industrială (agentul economic) nu deversează în reţeaua publică ape industriale uzate, dar numai ape uzate menajere, calitatea acestora trebuie să corespundă compoziţiei apelor menajere uzate.

Alţi poluanţi, care sînt, de regulă, specifici pentru apele industriale uzate, nu pot fi prezenţi în apele uzate cu caracter menajer.

4. Calculele valorilor admisibile ale concentrațiilor de poluanți conținuți în apele uzate se efectuează în cazul schimbării condițiilor de folosire a apei de către operator sau la fiecare 2 ani pentru obiectivele existente, precum și de fiecare dată la proiectarea unor obiective noi, la extinderea și retehnologizarea atît a rețelelor de canalizare, cît și a stațiilor de epurare sau în cazul modificării calității apelor uzate deversate în rețeaua publică ca urmare a schimbărilor de procese industriale etc.

Tabelul 1

Cantitatea de poluanţi pe cap de locuitor (g/zi)

în apele menajere uzate, deversate în sistemul

de canalizare al localităţii

| Nr. d/o | Indicatorul de calitate | Cantitatea de poluanţi pe cap de locuitor (g/zi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materii în suspensie | 65,0 |
| 2. | CBO5 | 60,0 |
| 3. | рН | 6,5-8,5 |
| 4. | Temperatură | sub 30 °С |
| 5. | Azot amoniacal, N | 8,0 |
| 6. | Fosfaţi (Р5О5) | 3,3 |
| 7. | Clorizi (Cl) | 9,0 |
| 8. | Detergenţi (anionici) | 2,5 |
| 9. | CCO | 120,0 |

Tabelul 2

Lista substanţelor poluante şi eficienţa epurării (reţinerii) lor

în instalaţiile de epurare biologică

| Nr. d/o | Denumirea substanţelor poluante | Eficacitatea epurării (reţinerii) substanţelor poluante la instalaţiile de epurare biologică (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materii în suspensii | 90 |
| 2. | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 70-90 |
| 3. | Compoziţie minerală | 0 |
| 4. | Clorizi | 0 |
| 5. | Sulfaţi, sulfiţi | 0 |
| 6. | Nitriţi (N) | - |
| 7. | Nitraţi (azot) (N) | - |
| 8. | Azot amoniacal (NH4+) | 50 |
| 9. | Cupru | 65 |
| 10. | Nichel | 40 |
| 11. | Zinc | 60 |
| 12. | Fier | 65 |
| 13. | Crom-3 | 65 |
| 14. | Crom-6 | 50 |
| 15. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi vegetale şi animaliere) | 65 |
| 16. | Detergenţi sintetici anion activi, biodegradabili | 60 |
| 17. | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | 80 |
| 18. | Produse petroliere | 70 |
| 19. | Fosfor total | 30 |
| 20. | Mercur | 50 |
| 21. | Cadmiu | 50 |
| 22. | Plumb | 40 |
| 23. | Consum chimic de oxigen | 75 |
| 24. | Cianuri totale | 60 |
| 25. | Formaldehide | 65 |
| 26. | Arseniu | 0 |
| 27. | Aluminiu | 0 |
| 28. | Cobalt | 0 |
| 29. | Staniu | 0 |
| 30. | Stronţiu | 15 |
| 31. | Beriliu | - |
| 32. | Seleniu | 40 |
| 33. | Molibden | 30 |