Anexa nr.8

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele

de canalizare şi/sau în emisare de apă pentru

localităţile urbane şi rurale

METODOLOGIA

privind delimitarea aglomerărilor

I. Dispoziţii generale

1. Metodologia privind delimitarea aglomerărilor (în continuare – Metodologie) stabileşte abordările şi criteriile de delimitare a aglomerarilor, cerinţele referitoare la sistemele de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate din aglomerările urbane, precum şi a celor biodegradabile provenite de la activităţile economice, în vederea asigurării protecţiei mediului de efectele negative ale evacuărilor apelor uzate.

2. Pentru aglomerările mai mici de 10 000 EL – apele uzate se supun unei epurări secundare (treapta biologică) cu îndepărtarea suplimentară a nutrienţilor în zonele desemnate sensibile (treapta de epurare terţiară), iar pentru aglomerările mai mari de 10 000 EL– apele uzate vor fi supuse unei epurări avansate.

II. Delimitarea aglomerărilor

3. Criteriile de bază folosite pentru delimitarea aglomerărilor sunt:

1) existenţa unei aglomerări indiferent de existenţa unui sistem de colectare. Aglomerările vor include acele zone în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de epurare, chiar dacă nu există încă un sistem de colectare a apelor uzate;

2) corespunderea sau necorespunderealimitelor unei aglomerări, limitelor unei entităti administrative.O aglomerare nu intotdeauna corespunde limitelor teritoriale ale localității.

3) determinarea limitelor unei aglomerări prin analiza eficienţei costurilor colectării apelor uzate.

4. În cazul în care aglomerarea are mai mult de 10 000 EL, se realizează epurarea avansată (eliminare Ntotal şi Ptotal), cu condiţii mai stricte pentru apa deversată într-o zonă sensibilă.

5. Pentru aglomerările între 2 000 şi 10 000 EL este necesară o reţea de colectare şi facilităţi de tratare, care au capacitatea pentru cel puţin o epurare secundară (eliminarea încărcărilor biologice şi a suspensiilor solide). Pentru aglomerările cu mai puţin de 2000 EL, apele uzate trebuie să fie epurate înainte de evacuareprin soluţii individuale.

6. La delimitarea aglomerărilor se iau în considerare aspectele şi cerinţele indicate în tabelul 1:

Tabelul 1

Delimitarea aglomerărilor

| Mărime aglomerare | Cerinţe privind |  |
| --- | --- | --- |
|  | sistemul de colectare a apelor uzate (canalizare) | epurarea apelor uzate |
| ˃10 000 EL | Asigurarea unui sistem de colectare | Aplicarea unei epurări avansate |
| De la 2 000 la 10 000 EL | Asigurarea unui sistem de colectare | Aplicarea unei epurări secundare sau echivalente |
| ˂2 000 EL | Fără o cerinţă specifică | Fără cerinţe specifice, dar subiect pentru o „epurare adecvată” în cazul aglomerărilor cu un sistem de colectare existent |

7. În cazul în care o aglomerare se diminuează în timp ca suprafaţă, iar sistemul de colectare nu mai coincide cu limitele aglomerării, acestea din urmă trebuie revizuite, iar mărimea aglomerării va fi recalculată/actualizatăde autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului.

8. Încărcarea totală a apelor uzate generată de o aglomerare exprimă mărimea unei aglomerări în termeni tehnici şi este cel mai important criteriu pentru determinarea cerinţelor de colectare şi epurare a apelor uzate.

9. Delimitarea aglomerărilor trebuie să rămână dinamică şi ajustabilă, conform evoluţiei economice şi demografice şi scopului utilizări în viitor a terenului.

10. Limitele aglomerării pot sau nu pot să coincidă cu limitele unităţii administrativ-teritoriale. Astfel, mai multe unităţi administrativ-teritoriale pot forma o aglomerare ori o singură unitate administrativ-teritorială poate fi acoperită de mai multe aglomerări, dacă acestea reprezintă zone suficient de concentrate (populaţia şi activitățile economice) separate în spaţiu ca rezultat al unor activităţi economice.

11. La delimitarea aglomerărilor se va ţine cont de următorii parametri:

1) concentrarea populaţiei – densitatea populaţiei pe o anumită arie (EL);

2) concentrarea activităţilor economice;

3) poziţionarea geografică şi topografică;

4) reţele de colectare existente şi evaluarea tehnică a performanţei acestora;

5) costurile de investiţii pentru acoperirea totală a aglomerării cu reţele;

6) costurile de operare şi întreţinere pentru acoperirea totală a aglomerării.

12. Limitele aglomerărilor sunt definite de hotarele zonelor care sunt în prezent construite şi zonele care urmează a fi construite, acolo unde apele uzate pot fi colectate eficient. Dacă două sau mai multe dintre aceste zone sunt atât de apropiate încât, din punctul de vedere al eficienţei, este mai potrivită o soluţie comună, atunci acestea pot forma o singură aglomerare.

13. O aglomerare poate fi dotată cu una sau mai multe staţii de epurare a apelor uzate urbane(figură).

Aglomerare constituită din 3 entităţi administrative, deservită de un sistem de canalizare şi o staţie de epurare

Aglomerare deservită de un sistem de canalizare şi o staţie de epurare

Aglomerare discontinuă deservită de o staţie de epurare

Aglomerare deservită de două sisteme de canalizare, fiecare conectat la o staţie de epurare

Aglomerare care acoperă mai multe entităţi administrative vecine, deservită de două sisteme de canalizare şi două staţii de epurare

Aglomerare

Statie de epurare

Limita administrativă

Zona insuficientconcentrată

Aglomerări separate fizic, fiecare cu propriul sistem de canalizare, însă deservite de aceeaşi staţie de epurare

Figura. Posibile scenarii de relaţii dintre aglomerări şi staţii de tratare a apelor uzate

14. Distanţa dintre aglomerări poate varia între 300şi 1500m. În cazul în care distanţa dintre aglomerări este mică, existenţa unui sistem de canalizare nu este obligatorie.

15. Toate aglomerările urbane necesită a fi echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane uzate, care trebuie proiectate, construite şi întreţinute în conformitate cu cele mai avansate tehnologii, în special în ceea ce priveşte:

1) volumul şi caracteristicile apelor urbane uzate;

2) prevenirea scurgerilor;

3) limitarea poluării în emisare, care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a precipitaţiilor excesive.

16. Apele urbane uzate care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, vor fi supuse unei tratări secundare sau echivalente.

III. Criterii pentru sistemele de canalizare

A. Criteriile de mediu

17. Conceptul de canalizare a unei zone se bazează pe criteriile şi cerinţele de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. Cele mai importante criterii de mediu includ:

1) mărimea localităţii ca sursă de poluare – cantitatea apelor uzate produse şi impactul asupra mediului, în special asupra apelor de suprafaţă şi subterane, numărul EL, zonele cu dezvoltare concentrată;

2) rata solicitată de protecţie faţă de emisare – existenţa acestora, condiţiile pentru debit (în special Qmin), locaţia staţiei de epurare, cantitatea de ape uzate epurate, consolidarea măsurilor de protecţie a emisarelor, care serveşte ca sursă potenţială de alimentare cu apă, protecţia apelor subterane folosită ca sursă de alimentare cu apă, existenţa unor zone de protecţie a apelor, corpuri de apă care nu ating o stare chimică bună, zone de importanţă europeană, protecţia apelor minerale, sensibilitate crescută a apelor la nutrienţi. În cazul în care trebuie de îmbunătăţit măsurile de protecţie a bazinului de apă, acest criteriu are prioritate la planificarea oricărui sistem de canalizare;

3) calitatea solicitată pentru apele uzate tratate – aplicarea tehnologiei relevante de tratare a apelor reziduale, canalizare, respectarea cerinţelor legislaţiei cu privire la epurarea apelor uzate;

4) protecţia corpurilor de apă subterane – alegerea sistemului de canalizare, unitar sau divizat, cu excluderea infiltrării apei uzate, prin soluţii individuale de epurare a apelor uzate.

B. Criteriile tehnice

18. La planificarea construcţiei sistemelor de canalizare trebuie să fie respectate toate cerinţele pentru funcţionarea optimă, stabilitatea operaţională, intensitatea investiţiilor adecvate, cerinţele de exploatare, impactul asupra emisarelor.

19. La determinarea cerinţelor de funcţionare este evaluat întreg sistemul din perspectiva dacă extinderea sa nu va cauza încălcări ale standardelor în vigoare referitoare la protecţia corpului de apă. Cerinţe funcţionale privind sistemele de canalizare trebuie să fie stabilite în aşa fel încât evacuarea apelor uzate să se desfăşoare fără impact asupra mediului, riscuri pentru sănătatea publică sau riscuri pentru personalul de exploatare.

20. Impactul sistemelor de canalizare asupra emisarelor trebuie să fie coordonate cu autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului sau cu organele împuternicite cu atribuţii de protecţie a mediului.

C. Criterii pentru aglomerări şi sisteme de canalizare

21. Criteriile care se aplică la evaluarea unor zone în vederea elaborării unui concept de canalizare includ:

1) costul redus al investiţiei de construcţie a sistemului de canalizare;

2) asigurarea unui sistem de canalizare comun pentru mai multe localităţi cu un cost total mai mic;

3) creşterea nivelului de protecţie a surselor de apă potabilă (de suprafaţă şi subterane), apelor minerale din contul implementării tehnologiilor sigure de epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate în aval de sursa de apă existentă;

4) pretabilitatea condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice pentru evacuarea apelor epurate;

5) aplicarea preferabilă a metodei de evacuare gravitaţională a apelor uzate (fără staţii de pompare, dacă este posibil);

6) existența staţiilor de epurare şi a cele nefinalizate, chiar şi atunci când localizarea lor nu este foarte potrivită pentru sistem;

7) acceptarea de schimbare radicală a sistemului existent de canalizare;

8) conectarea industriei la staţiile de epurare a apelor urbane (abordare individuală, dacă nu are impact negativ asupra procesului de epurare);

9) acceptarea majorării cerinţelor normative privind calitatea apelor uzate epurate, în scopul de a atinge starea ecologică şi chimică necesară a corpurilor de apă de suprafaţă.

22. La elaborarea conceptului sistemului de canalizare se va ţine cont şi de gradul de dezvoltare a localităţii şi de urbanistica, situaţia demografică, caracteristicile geomorfologice ale emisarelor şi datele topologice.

D. Criterii tehnice şi operaţionale pentru staţiile de epurare

23. Pentru criteriile tehnice şi operaţionale, respectiv tehnologice, se va ţine cont de nivelul de poluare a apelor uzate care intră în staţie, pe de o parte, şi cerinţele privind protecţia emisarelor, pe de altă parte, de nivelul de tratare a apelor uzate, componenţa staţiei de epurare a apelor şi procesul tehnologic de epurare a apelor reziduale.

24. Criteriile de bază şi cerinţele referitoare la instalaţiile de epurare a apelor reziduale includ:

1) asigurarea respectării CMAa substanţelor poluante în apele uzate la intrarea în staţia de epurare;

2) selectarea staţiilor de epurare a apelor urbane reziduale urmeazăsă fie concepute, construite, exploatate şi întreţinute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condiţiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate. Este necesar să se ţină seama de variaţiile sezoniere ale încărcării la selectarea acestor instalaţii.

3) respectarea cerinţelor pentru protecţia muncii şi asigurarea securităţii personalului de exploatare;

4) întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea mirosurilor neplăcute, respectarea nivelului permis de zgomot, substanţe toxice, aerosoli şi spumă;

5) posibilitatea extinderii sau reabilitării staţiei;

6) asigurarea fiabilităţii ridicate de funcţionare;

7) avantajul economic din costul total;

8) minimizarea producerii de deşeuri şi posibilitatea de reutilizare a acestora.

E. Criteriile tehnice şi de mediu pentru determinarea priorităţilor în construcţia sistemelor de canalizare

25. Criteriile tehnice şi de mediu în conformitate cu care se stabilesc priorităţile în construcţia sistemelor de canalizare includ:

1) criteriul cantităţii substanţelor poluante, se va ţine cont la determinarea gradului de prioritate atunci când sistemul de canalizare deserveşte un număr de locuitori echivalenţi mai mic de 2 000 EL;

2) criteriul atingerii nivelului necesar de epurare a apelor uzate. Atingerea nivelului satisfăcător a epurării apelor uzate cu eliminarea substanţelor nutritive N şi P constituie o prioritate, precum şi sistemele de canalizare care includ câteva reţele, unde epurarea apei nu este securizată, iar reţelele de canalizare sunt situate în zone sensibile şi protejate;

3) ponderea de locuitori conectaţi la canalizare, conform căruia accentul este pus pe dezvoltarea sistemelor de canalizare existente cu un număr relativ mic de locuitori conectaţi; nu are rost să construieşti un sistem complet de canalizare dacă apele uzate sunt generate doar de 20% dintre gospodării;

4) amplasarea sistemului de canalizare, conform căruia prioritate se dă construcţiei sistemelor de canalizare în zonele protejate, în zonele cu potenţial ridicat de eutrofizare sau în zonele în care poate fi afectată sursa de apă potabilă pentru furnizarea în masă pentru locuitori şi sursele de apă potabilă amplasate în lunca rîurilor.