Anexa nr. 2

Cerințe privind conținutul

de substanțe radioactive în apa potabilă

1. Parametrii valorici

Parametrii valorici pentru controlul substanțelor radioactive în apa potabilă sunt stabiliți în tabelul 1.

Tabelul 1

Parametrii valorici pentru controlul substanțelor radioactive

în apa potabilă

| Parametru | Parametru valoric | Unitate | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Radon | 100 | Bq/l | Acțiunile corective sunt considerate justificate din motive de radioprotecție, fără a necesita vreo analiză suplimentară, atunci când concentrațiile de radon depășesc 1000 Bq/l |
| Tritiu | 100 | Bq/l | Nivelurile ridicate ale tritiului pot indica prezența altor radionuclizi artificiali. În cazul în care concentrația tritiului depășește parametrul valoric, este necesară o analiză a prezenței altor radionuclizi artificiali |
| Uraniu | 30 | μg/l |  |
| Doza orientativă | 0,10 | mSv |  |

2. Controlul substanțelor radioactive

2.1. Radon

Se derulează anchete reprezentative pentru a determina amploarea și natura expunerilor probabile la radonul din apa potabilă provenită din diferite tipuri de surse de apă subterană și fântâni arteziene din diferite zone geologice. Anchetele trebuie concepute astfel încât parametrii de bază, în special geologia și hidrologia zonei, radioactivitatea rocilor și a solului și tipul fântânilor arteziene, să poată fi identificați și utilizați pentru a orienta acțiunile suplimentare către zonele cu probabilitate ridicată de expunere. Controlul concentrațiilor de radon se realizează în cazurile în care există motive pentru a suspecta, pe baza rezultatelor anchetelor reprezentative sau a altor informații credibile, că este posibil ca parametrul valoric stabilit în tabelul 1 al prezentei anexe să fie depășit.

2.2. Tritiu

Controlul tritiului în apa potabilă se efectuează în cazul în care o sursă antropică de tritiu sau de alt radionuclid artificial este prezentă în cadrul ariei bazinului hidrografic și nu se poate demonstra pe baza altor programe de supraveghere sau investigații că nivelul tritiului este inferior parametrului valoric stabilit în tabelul 1 al prezentei anexe. Atunci când este necesar controlul tritiului, acesta se realizează cu frecvențele indicate în tabelul 2 al prezentei anexe. În cazul în care concentrația tritiului își depășește parametrul valoric, este necesară o investigație a prezenței altor radionuclizi artificiali.

2.3. Uraniu

Controlul concentrațiilor de uraniu în apa potabilă se efectuează în cazul în care există motive întemeiate, pe baza rezultatelor anchetelor reprezentative sau a altor informații credibile, de a se suspecta că parametrul valoric stabilit în tabelul 1 al prezentei anexe ar putea fi depășit. Atunci când controlul uraniului este necesar, acesta se efectuează conform frecvențelor stabilite în tabelul 2 din prezenta anexă. În situația în care concentrația uraniului depășește parametrul valoric, se impune o evaluare suplimentară a impactului asupra sănătății publice, inclusiv analiza altor radionuclizi naturali sau artificiali prezenți în sursa de apă.

2.4. Doza orientativă (DO)

Controlul apei potabile cu privire la DO se realizează atunci când este prezentă o sursă de radioactivitate artificială sau naturală ridicată și nu se poate demonstra, pe baza altor programe de control reprezentative sau a altor investigații, că nivelul DO se situează sub parametrul valoric menționat în tabelul 1 al prezentei anexe. Atunci când este necesar controlul nivelurilor radionuclizilor artificiali, acesta se realizează cu frecvențele indicate în tabelul 2 al prezentei anexe. În cazul în care este necesar controlul nivelurilor radionuclizilor naturali, Agenția Națională pentru Sănătate Publică definește frecvența controalelor fie pentru activitatea alfa globală, fie pentru activitatea beta globală, fie pentru anumiți radionuclizi naturali. În cazul în care este necesară numai o singură verificare a radioactivității naturale, se efectuează cel puțin o reverificare atunci când apare orice schimbare în ceea ce privește rezerva de apă care ar putea influența concentrațiile de radionuclizi din apa potabilă.

2.5. Tratarea apei

În cazurile în care a fost aplicat un tratament menit să reducă nivelul radionuclizilor din apa potabilă, controlul se efectuează cu frecvența indicată în tabelul 2 din prezenta anexă, pentru a se asigura eficacitatea continuă a acestui tratament.

2.6. Frecvența minimă de prelevare și analiză

Frecvența minimă de prelevare și analiză pentru controlul apei potabile furnizate dintr-o rețea de distribuție sau dintr-o cisternă ori utilizate în întreprinderi de producție alimentară se stabilește conform tabelului 2.

Tabelul 2

Frecvența minimă de prelevare și analiză

| Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de distribuție (notă), m3 | Număr de prelevări pe an |
| --- | --- |
| Volum ≤ 1 000 | 1 la doi ani |
| 1 000 < volum ≤ 10 000 | 1 + 1 pentru fiecare tranșă de 3300 m3/zi din volumul total |
| 10 000 < volum ≤ 100 000 | 3 + 1 pentru fiecare tranșă de 10000 m3/zi din volumul total |
| Volum > 100 000 | 10 + 1 pentru fiecare tranșă de 25000 m3/zi din volumul total |

Notă: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Pentru a determina frecvența minimă de prelevare și analiză, se ia în considerare numărul de locuitori dintr-o zonă de distribuție în loc de volumul de apă, presupunându-se un consum de apă de 200 l/zi/persoană.

2.7. Stabilirea mediei

În cazul în care în urma unei anumite prelevări se constată depășirea unui parametru valoric, se determină necesitatea efectuării unor prelevări suplimentare pentru a se asigura că valorile măsurate sunt reprezentative pentru o concentrație medie a activității pe durata unui an întreg.

3. Pentru controlul respectării DO și al prezenței radioactivității în apa potabilă pot fi utilizate:

3.1. teste de detectare a anumitor radionuclizi, a activității alfa globale sau a activității beta globale;

3.2. teste de detectare a anumitor radionuclizi.

Dacă una dintre concentrațiile activității depășește 20% din valoarea derivată corespunzătoare sau dacă concentrația de tritiu depășește parametrul său valoric menționat în prezenta anexă, este necesară o analiză a unor radionuclizi suplimentari. Radionuclizii care urmează să fie măsurați se definesc luându-se în considerare toate informațiile relevante cu privire la posibilele surse de radioactivitate;

3.3. strategii de detectare a activității alfa globale și a activității beta globale, și anume:

3.3.1. se utilizează strategii de detectare a activității alfa globale și a activității beta globale pentru a se controla parametrul indicator valoric pentru DO. În acest scop se stabilesc nivelurile de detectare a activității alfa globale sau a activității beta globale. Nivelul de detectare recomandat pentru activitatea alfa globală este de 0,1 Bq/l, iar nivelul de detectare recomandat pentru activitatea beta globală este de 1,0 Bq/l;

3.3.2. dacă activitatea alfa globală și activitatea beta globală sunt mai mici de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l, se consideră că DO este inferioară parametrului valoric de 0,1 mSv și că nu necesită investigații radiologice, cu excepția cazului în care se cunoaște, din alte surse de informații, că în apă sunt prezenți radionuclizi care pot duce la o DO care să depășească 0,1 mSv;

3.3.3. dacă activitatea alfa globală depășește 0,1 Bq/l sau dacă activitatea beta globală depășește 1,0  Bq/l, este necesară o analiză a radionuclizilor prezenți în apă;

3.3.4. se stabilesc niveluri de detectare alternative pentru activitatea alfa globală și activitatea beta globală în cazurile în care se poate demonstra că respectivele niveluri alternative respectă o DO de 0,1 mSv.

4. Radionuclizii care urmează să fie măsurați se definesc luându-se în considerare toate informațiile relevante cu privire la posibilele surse de radioactivitate. Deoarece nivelurile ridicate de tritiu ar putea indica prezența altor radionuclizi artificiali, se măsoară în aceeași probă atât tritiul, cât și activitatea alfa globală și activitatea beta globală.

5. Calcularea DO

DO se calculează pe baza concentrațiilor măsurate de radionuclizi și a celor mai recente date recunoscute de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pe baza aportului anual de apă (730 l în cazul unui adult). Se consideră că DO este mai mică decât parametrul valoric de 0,1 mSv și că nu sunt necesare analize suplimentare dacă se respectă următoarea formulă:

,

în care:

Ci (obs) ‒ concentrația observată a radionuclidului i;

Ci (der) ‒ concentrația derivată a radionuclidului i;

n ‒ numărul de radionuclizi detectați.

Tabelul 3

Concentrațiile derivate pentru radioactivitatea din apa potabilă

| Origine | Nuclid | Concentrație derivată |
| --- | --- | --- |
| Naturală | U-238 | 3,0 Bq/l |
|  | U-234 | 2,8 Bq/l |
|  | Ra-226 | 0,5 Bq/l |
|  | Ra-228 | 0,2 Bq/l |
|  | Pb-210 | 0,2 Bq/l |
|  | Po-210 | 0,1 Bq/l |
| Artificială | C-14 | 240 Bq/l |
|  | Sr-90 | 4,9 Bq/l |
|  | Pu-239/Pu-240 | 0,6 Bq/l |
|  | Am-241 | 0,7 Bq/l |
|  | Co-60 | 40 Bq/l |
|  | Cs-134 | 7,2 Bq/l |
|  | Cs-137 | 11 Bq/l |
|  | I-131 | 6,2 Bq/l |

6. Caracteristicile de performanță și metodele de analiză

În cazul parametrilor și radionuclizilor din tabelul 4, metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrațiile activității, cu o limită de detecție specificată în același tabel.

Tabelul 4

Caracteristicile de performanță și metodele de analiză

| Parametri și radionuclizi | Limita de detecție (notele 1 și 2) | Note |
| --- | --- | --- |
| Tritiu | 10 Bq/l | Nota 3 |
| Radon | 10 Bq/l | Nota 3 |
| Activitatea alfa globală | 0,04 Bq/l | Nota 4 |
| Activitatea beta globală | 0,4 Bq/l | Nota 4 |
| U-238 | 0,02 Bq/l |  |
| U-234 | 0,02 Bq/l |  |
| Ra-226 | 0,04 Bq/l |  |
| Ra-228 | 0,02 Bq/l | Nota 5 |
| Pb-210 | 0,02 Bq/l |  |
| Po-210 | 0,01 Bq/l |  |
| C-14 | 20 Bq/l |  |
| Sr-90 | 0,4 Bq/l |  |
| Pu-239/Pu-240 | 0,04 Bq/l |  |
| Am-241 | 0,06 Bq/l |  |
| Co-60 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-134 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-137 | 0,5 Bq/l |  |
| I-131 | 0,5 Bq/l |  |

Note:

1. Limita de detecție se calculează conform standardului SM EN ISO 11929-4:2023. Determinarea limitelor caracteristice (praguri de decizie, limite de detecție și limite ale intervalului de încredere) pentru măsurarea radiațiilor ionizante – principii fundamentale și utilizare, cu probabilități de erori din primul și al doilea tip de 0,05 fiecare.

2. Incertitudinile de măsurare se calculează și se raportează ca incertitudini standard complete sau ca incertitudini standard extinse, cu un factor de extindere de 1,96, conform standardului SM ISO/IEC 98-3:2017: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare.

3. Limita de detecție a tritiului și radonului este de 10% din parametrul valoric de 100 Bq/l al acestora.

4. Limita de detecție pentru activitatea alfa globală și activitatea beta globală este de 40% din valorile de detectare de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l.

5. Această limită de detecție se aplică numai detectării inițiale a DO pentru o nouă sursă de apă; dacă verificarea inițială indică faptul că este improbabil ca Ra-228 să depășească 20% din concentrația derivată, limita de detecție poate fi mărită la 0,08 Bq/l pentru măsurătorile de rutină specifice ale nuclidului Ra-228, până când apare necesitatea unei reverificări ulterioare.