Anexă

la Regulamentul privind măsurarea gazelor

naturale în scopuri comerciale

Cerințele minime ale parametrilor de calitate a gazelor naturale

| Nr. ord. | Parametrul de calitate | Unitatea de măsură | Limita admisă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimă | maximă |
| 1 | Puterea calorifică superioară (PCS)1) | MJ/Nm3 | 36.84 | 45 până la 47,732) |
|  |  | kWh/Nm3 | 10.23 | 12,5 până la 13,262) |
|  |  | MJ/Sm3 | 34.31 | 41,91 până la 44,452) |
|  |  | kWh/Sm3 | 9.53 | 11,64 până la 12,352) |
| 2 | Indicele Wobbe | MJ/Nm3 | 48.17 | 56.92 |
|  |  | kWh/Nm3 | 13.38 | 15.81 |
|  |  | MJ/Sm3 | 44.87 | 53.02 |
|  |  | kWh/Sm3 | 12.46 | 14.73 |
| 3 | Densitatea relativă | - | 0.555 | 0.7 |
| 4 | Punct de rouă hidrocarburi | oC | Max. 0 oC la presiuni până la 70 bar |  |
| 5 | Sulf total | mg/m3 | Max. 20 până la 503) |  |
| 6 | Hidrogen sulfurat (H2S) | mg/m3 | Max. 5 până la 6,53) |  |
| 7 | Mercaptan | mg/m3 | Max. 6 până la 83), 6)) |  |
| 8 | Oxigen (O2) | % mol | Max. 0,025) |  |
| 9 | Hidrogen (H2) | % mol | Max. 2 |  |
| 10 | Conținut dioxid de carbon (CO2) | % mol | Max. 2,5 până la 44) |  |
| 11 | Conținut azot (N2) | % mol | Max. 5 până la 74) |  |
| 12 | Conținut Metan (CH4) | % mol | Min. 70 |  |
| 13 | Conținut Etan | % mol | Max. 107) |  |
| 14 | Conținut Propan | % mol | Max. 3,57) |  |
| 15 | Conținut Butan | % mol | Max. 1,57) |  |
| 16 | Conținut Pentan | % mol | Max. 0,57) |  |
| 17 | Conținut Hexan | % mol | Max. 0,17) |  |
| 18 | Conținut Heptan | % mol | Max. 0,057) |  |
| 19 | Conținut Octani și hidrocarburi superioare | % mol | Max. 0,057) |  |
| 20 | Punct de rouă apă | oC | Minus 8 oC la 40 bar |  |

- Pentru conversiile între condiții normale și standard se utilizează factorul de conversie din SM SR EN ISO 13443:2014 „Gaz natural. Condiții de referință standard”.

- Limita maximă a PCS poate fi depășită pentru perioade scurte, iar durata acestora este stabilită de operatori sistemului de transport adiacenți în Acorduri de interconectare.

- Limita superioară poate crește până la limita mai ridicată pentru o perioadă limitată (până la 48 de ore), cu excepția cazului în care operatorii de sistemului de transport adiacenți convin asupra altor condiții în Acordul de interconectare.

- Limita superioară a componentelor principali (CO2; N2) poate fi depășită pentru o perioadă scurtă (de până la 7 zile), cu acordul operatorilor sistemului de transport adiacenți stabilită în Acordul de interconectare, cu condiția respectării limitelor densității relative și a indicelui Wobbe.

- Cu excepția conținutului în % molare de maxim 0,2 în apropierea instalațiilor de injecție a biometanului. Aproape de instalațiile industriale sensibile și depozite subterane pot fi reduse și mai mult la 0,02 sau 0,001. Toate limitele sunt specificate ca medie mobilă pe 24 de ore, dacă este disponibil un analizor de oxigen online.

- Cu excepția punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale către rețelele de distribuție a gazelor naturale și/sau către instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali racordați la rețeaua de transport al gazelor naturale, unde limita este stabilită prin reglementările tehnice și normativele în vigoare.

- Intervalele pentru componentele C2 ÷ C8+ pot fi depășite la intervale mai mari pentru perioade scurte, iar perioada este definită de operatorii de sistem adiacenți.

- În cazul în care gazcromatograful nu măsoară individual componentele C6, C7 și C8+, se aplică limita de 0,2% pentru C6+. Limita de 0,2 % a componentelor C6+ poate fi depășită pentru o perioadă scurtă de timp, iar perioada este definită de operatorii sistemului adiacent, cu condiția respectării limitelor densității relative, ale indicelui Wobbe și ale punctului de rouă al hidrocarburilor.

- Pe lângă limitele specificate mai sus, gazele naturale furnizate nu trebuie să conțină alți constituenți și/sau impurități (inclusiv particule solide și lichide) în măsura în care nu pot fi transportate fără ajustarea calității sau tratare.