Приложение

к Постановлению об измерении природного газа

в коммерческих целях

Минимальные требования к параметрам качества природного газа

| № п/п | Параметр качества | Единица измерения | Допустимый предел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальный | максимальный |
| 1 | Высшая теплота сгорания (ВТС)1) | МДж/Нм3 | 36,84 | 45 до 47,732) |
|  |  | кВт*ч/Нм3 | 10,23 | 12,5 до 13,262) |
|  |  | МДж/См3 | 34,31 | 41,91 до 44,452) |
|  |  | кВт*ч/См3 | 9,53 | 11,64 до 12,352) |
| 2 | Число Воббе | МДж/Нм3 | 48,17 | 56,92 |
|  |  | кВт*ч/Нм3 | 13,38 | 15,81 |
|  |  | МДж/См3 | 44,87 | 53,02 |
|  |  | кВт*ч/См3 | 12,46 | 14,73 |
| 3 | Относительная плотность | - | 0,555 | 0,7 |
| 4 | Точка росы углеводородов | oC | Максимум 0 oC при давлении до 70 бар |  |
| 5 | Общая сера | мг/м3 | Максимум 20 до 503) |  |
| 6 | Сероводород (H2S) | мг/м3 | Максимум 5 до 6,53) |  |
| 7 | Меркаптан | мг/м3 | Максимум 6 до 83) |  |
| 8 | Кислород (O2) | %, моль | Максимум 0,02 |  |
| 9 | Водород (H2) | %, моль | Максимум 2 |  |
| 10 | Содержание углекислого газа (CO2) | %, моль | Максимум 2,5 до 44) |  |
| 11 | Содержание азота (N2) | %, моль | Максимум 5 до 74) |  |
| 12 | Содержание метана (CH4) | %, моль | Минимум 85 |  |
| 13 | Содержание этапа | %, моль | Максимум 10 |  |
| 14 | Содержание пропана | %, моль | Максимум 3,5 |  |
| 15 | Содержание бутана | %, моль | Максимум 1,5 |  |
| 16 | Содержание пентана | %, моль | Максимум 0,5 |  |
| 17 | Содержание гексана | %, моль | Максимум 0,1 |  |
| 18 | Содержание гептана | %, моль | Максимум 0,05 |  |
| 19 | Содержание высших углеводородов и октанов | %, моль | Максимум 0,05 |  |
| 20 | Точка росы воды | oC | Минус 8 oC при 40 бар |  |

- Для пересчета между нормальными и стандартными условиями используется коэффициент пересчета из Стандарта SM SR EN ISO 13443:2014 «Природный газ. Cтандартные эталонные условия».

- Максимальный предел ВТС может быть превышен на короткий срок, продолжительность которого устанавливается соседними операторами передающей системы в Соглашениях о точках соединения.

- Верхний предел может быть увеличен до более высокого порогового значения на ограниченный срок (до 48 часов) за исключением случаев, когда соседние операторы передающей системы договариваются о иных условиях в Соглашении о точках соединения.

- Верхний предел основных составляющих (CO2, N2) может быть превышен на короткий срок (до 7 дней) с согласия соседних операторов передающей системы, в соответствии с Соглашением о точках соединения, при условии соблюдения пределов относительной плотности и числа Воббе.

- За исключением случаев, когда вблизи объектов в вода биoметана допускается максимальное содержание 0,02 мол. %. Вблизи чувствительных промышленных объектов и подземных хранилищ эти уровни могут быть дополнительно снижены до 0,02 или 0,001. Все предельные значения определяются как скользящее среднее за 24 часа при условии наличия потокового анализатора кислорода онлайн.

- За исключением точек выхода из транспортной сети природного газа в распределительной сети природного газа и/или к установкам конечных потребителей, подключенным к транспортной сети природного газа, где граница определяется действующими техническими регламентами и стандартами.

- Превышение установленных интервалов для компонентов C2 ÷ C8+ допускается в течение непродолжительных периодов, длительность которых определяется смежными системными операторами.

- В случаях, когда газовый хроматограф не измеряет по отдельности компоненты C6, C7 и C8+, применяется предельное значение 0,2 % для фракции C6+. Превышение этого предела (0,2 %) для компонентов C6+ допускается в течение ограниченного периода времени, определяемого операторами смежных систем, при условии соблюдения установленных норм для относительной плотности, числа Воббе и температуры точки росы по углеводородам.

- Помимо указанных выше предельных значений, поставляемый природный газ не должен содержать иных компонентов и/или примесей (включая твердые и жидкие частицы) в таких количествах, которые делают невозможной его транспортировку без корректировки качества или предварительной обработки.