Приложение 10

Технические положения для крупных установок по сжиганию

ЧАСТЬ 1

Предельные значения выбросов для установок по

сжиганию, указанных в части (3) статьи 37

1. Все предельные значения выбросов рассчитываются при температуре 273,15 K, давлении 101,3 кПа, после поправки в зависимости от содержания водяного пара в отходящих газах и при стандартном содержании O2, равном 6% в случае установок по сжиганию, использующих твердое топливо, 3% в случае установок по сжиганию, кроме газовых турбин и газовых двигателей, использующих жидкое и газообразное топливо, и 15% в случае газовых турбин и газовых двигателей.

2. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 в случае установок по сжиганию, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| Общая установленная тепловая мощность (МВт) | Каменный и бурый уголь, а также прочие виды твердого топлива | Биомасса | Торф | Жидкое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 400 | 200 | 300 | 350 |
| 100–300 | 250 | 200 | 300 | 250 |
| > 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Установки по сжиганию, использующие твердое топливо, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до этой даты, при условии, что установки были введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона, и функционирующие не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 800 мг/Нм3 для SO2.

Установки по сжиганию, использующие жидкое топливо, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до этой даты, при условии, что установки были введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона, и функционирующие не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 850 мг/Нм3 для SO2 в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 300 МВт, и 400 мг/Нм3 в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей 300 МВт.

Часть установки по сжиганию, выбрасывающая отходящие газы через один или несколько отдельных дымоходов в общей дымовой трубе, и функционирующая не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, может подпадать под действие предельных значений выбросов, предусмотренных предыдущими двумя абзацами, в зависимости от общей установленной тепловой мощности всей установки по сжиганию. В таких случаях мониторинг выбросов из каждого соответствующего дымохода осуществляется отдельно.

3. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 в случае установок по сжиганию, использующих газообразное топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| В общем | 35 |
| --- | --- |
| Сжиженный газ | 5 |
| Газы с низкой теплотой сгорания, поступающие от коксовых печей | 400 |
| Газы с низкой теплотой сгорания, поступающие от доменных печей | 200 |

Установки по сжиганию, использующие газы с низкой теплотой сгорания, полученные в результате газификации остатков очистки, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до этой даты, при условии, что установки были введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 800 мг/Нм3 для SO2.

4. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для NOx в случае установок по сжиганию, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| Общая установленная тепловая мощность (мВт) | Каменный и бурый уголь, а также прочие виды твердого топлива | Биомасса и торф | Жидкое топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 300 450 (в случае сжигания пульверизированного бурого угля) | 300 | 450 |
| 100–300 | 200 | 250 | 200(1) |
| > 300 | 200 | 200 | 150(1) |
| (1) Предельное значение выбросов составляет 450 мг/Нм3 для использования остатков перегонки и преобразования при очистке сырой нефти для собственного потребления в установках по сжиганию с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 500 МВт, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до этой даты, при условии, что установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона. |  |  |  |

Установки по сжиганию в составе химических установок, использующие жидкие остатки производства в качестве некоммерческого топлива для собственного потребления, с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 500 МВт, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 450 мг/Нм3 для NOx.

Установки по сжиганию, использующие твердое или жидкое топливо, с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 500 МВт, разрешение на которые было выдано до даты вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона, и функционирующие не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 450 мг/Нм3 для NOx.

Установки по сжиганию, использующие твердое топливо, с общей установленной тепловой мощностью, превышающей 500 МВт, разрешение на которые было выдано до даты вступления в силу настоящего закона, и функционирующие не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 450 мг/Нм3 для NOx.

Установки по сжиганию, использующие жидкое топливо, с общей установленной тепловой мощностью, превышающей 500 МВт, разрешение на которые было выдано до даты вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона, и функционирующие не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 400 мг/Нм3 для NOx.

Часть установки по сжиганию, выбрасывающая отходящие газы через один или несколько отдельных дымоходов в общей дымовой трубе, функционирующая не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, может подпадать под предельные значения выбросов, предусмотренных предыдущими тремя абзацами, в зависимости от общей установленной тепловой мощности всей установки по сжиганию. В таких случаях выбросы из каждого соответствующего дымохода мониторируются отдельно.

5. Газовые турбины, в том числе газовые турбины комбинированного цикла (далее – ГТКЦ), использующие в качестве жидкого топлива легкие и средние фракции перегонки, должны соблюдать предельное значение выбросов, равное 90 мг/Нм3 для NOx и 100 мг/Нм3 для CO.

Газовые турбины, включая ГТКЦ, используемые в аварийных ситуациях, функционирующие менее 500 часов в год, не подпадают под действие предельных значений выбросов, предусмотренных настоящим пунктом. Оператор таких установок ведет учет использованных часов функционирования.

6. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для NOx и CO в случае установок по сжиганию, использующих газы:

| Тип установок | NOx | CO |
| --- | --- | --- |
| Установки по сжиганию, использующие природный газ, за исключением газовых турбин и газовых двигателей | 100 | 100 |
| Установки по сжиганию, использующие доменный газ, коксовый газ или газы с низкой теплотой сгорания, полученные в результате газификации остатков очистки, за исключением газовых турбин и газовых двигателей | 200(4) |  |
| Установки по сжиганию, использующие иные газы, за исключением газовых турбин и газовых двигателей | 200(4) |  |
| Газовые турбины, включая ГТКЦ, использующие в качестве топлива природный газ(1) | 50(2) (3) | 100 |
| Газовые турбины, включая ГТКЦ, использующие в качестве топлива иные газы | 120 |  |
| Газовые двигатели | 100 | 100 |
| (1) Природный газ – это метан природного происхождения с содержанием не более 20% (по объему) инертных веществ и других соединений. (2) 75 мг/Нм3, когда эффективность газовой турбины определяется на основе базового режима работы в соответствии с ISO: – газовые турбины, используемые в комбинированных системах производства тепло- и электроэнергии с общим коэффициентом полезного действия более 75%; – газовые турбины, используемые в установках комбинированного цикла с общим среднегодовым электрическим коэффициентом полезного действия более 55%; – газовые турбины для механических приводов. (3) В случае газовых турбин простого цикла, не попадающих ни в одну из категорий, указанных в примечании (2), но имеющих коэффициент полезного действия более 35%, определенный на основе базового режима работы в соответствии с ISO, предельное значение выбросов составляет 50xη/35 для NOx, где η – коэффициент полезного действия газовой турбины, определенный на основе базового режима работы в соответствии с ISO и выраженный в процентах. (4) 300 мг/Нм3 применяется в случае установок по сжиганию с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 500 МВт, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что такие установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона. |  |  |

В случае газовых турбин, включая ГТКЦ, предельные значения выбросов для NOx и CO, установленные в таблице настоящего пункта, применяются только к нагрузке более 70%.

В случае газовых турбин, включая ГТКЦ, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона и функционируют не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, предельное значение выбросов должно составлять 150 мг/Нм3 для NOx в случае сжигания природного газа и 200 мг/Нм3 в случае сжигания других видов газа или жидкого топлива.

Часть установки по сжиганию, выбрасывающая отходящие газы через один или несколько отдельных дымоходов в общей дымовой трубе, функционирующая не более 1500 часов в год, выраженных в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, может подпадать под предельные значения выбросов, установленные в предыдущем абзаце, в зависимости от общей установленной тепловой мощности всей установки по сжиганию. В таких случаях выбросы из каждого дымохода мониторируются отдельно.

Предельные значения, установленные данным пунктом, не применяются к газовым турбинам и газовым двигателям, используемым в аварийных ситуациях и функционирующим менее 500 часов в год. Оператор таких установок ведет учет использованных часов функционирования.

7. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для пыли в случае установок по сжиганию, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| Общая установленная тепловая мощность (мВт) | Каменный и бурый уголь, а также прочие виды твердого топлива | Биомасса и торф | Жидкое топливо(1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 30 | 30 | 30 |
| 100–300 | 25 | 20 | 25 |
| > 300 | 20 | 20 | 20 |
| (1) Предельное значение выбросов составляет 50 мг/Нм3 при использовании в качестве топлива остатков перегонки и преобразования при очистке сырой нефти для собственного потребления в установках по сжиганию, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона. |  |  |  |

8. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для пыли в случае установок по сжиганию, использующих газообразное топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| В общем | 5 |
| --- | --- |
| Доменный газ | 10 |
| Газы, образующиеся в металлургической промышленности, которые могут быть использованы в других отраслях | 30 |

ЧАСТЬ 2

Предельные значения выбросов для установок по сжиганию,

указанных в части (4) статьи 37

1. Все предельные значения выбросов рассчитываются при температуре 273,15 K, давлении 101,3 кПа, после поправки в зависимости от содержания водяного пара в отходящих газах и при стандартном содержании O2, равном 6% в случае установок, использующих твердое топливо, 3% в случае установок по сжиганию, кроме газовых турбин и газовых двигателей, использующих жидкое и газообразное топливо, и 15% в случае газовых турбин и газовых двигателей.

В случае газовых турбин комбинированного цикла с дополнительным сжиганием топлива стандартное содержание O2 может быть определено Агентством окружающей среды с учетом конкретных характеристик соответствующей установки.

2. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 в случае установок по сжиганию, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| Общая установленная тепловая мощность (мВт) | Каменный и бурый уголь, а также прочие виды твердого топлива | Биомасса | Торф | Жидкое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 400 | 200 | 300 | 350 |
| 100–300 | 200 | 200 | 300 250 (в случае сжигания в псевдоожиженном слое) | 200 |
| > 300 | 150 200 (в случае сжигания в циркулирующем или находящемся под давлением псевдоожиженном слое) | 150 | 150 200 (в случае сжигания в псевдоожиженном слое) | 150 |

3. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 в случае установок по сжиганию, использующих газообразное топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| В общем | 35 |
| --- | --- |
| Сжиженный газ | 5 |
| Газы с низкой теплотой сгорания | 400 |
| Газы с низкой теплотой сгорания, поступающие от доменных печей | 200 |

4. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для NOx в случае установок по сжиганию, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| Общая установленная тепловая мощность (мВт) | Каменный и бурый уголь, а также прочие виды твердого топлива | Биомасса и торф | Жидкое топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 50–100 | 300 400 (в случае сжигания пульверизированного бурого угля) | 250 | 300 |
| 100–300 | 200 | 200 | 150 |
| > 300 | 150 200 (в случае сжигания пульверизированного бурого угля) | 150 | 100 |

5. Газовые турбины, включая ГТКЦ, использующие в качестве жидкого топлива легкие или средние фракции перегонки, должны соблюдать предельное значение выбросов для NOx, равное 50 мг/Нм3, и для CO, равное 100 мг/Нм3.

Газовые турбины, используемые в аварийных ситуациях, функционирующие менее 500 часов в год, не подпадают под действие предельных значений выбросов, установленных настоящим пунктом. Оператор таких установок ведет учет использованных часов функционирования.

6. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для NOx и CO в случае установок по сжиганию, использующих газы:

| Тип установок | NOx | CO |
| --- | --- | --- |
| Установки по сжиганию, использующие природный газ, за исключением газовых турбин и газовых двигателей | 100 | 100 |
| Газовые турбины, включая ГТКЦ | 50(1) | 100 |
| Газовые двигатели | 75 | 100 |
| (1) Для газовых турбин простого цикла, имеющих коэффициент полезного действия более 35%, определенный на основе базового режима работы в соответствии с ISO, предельное значение выбросов для NOx составляет 50xη/35, где η – коэффициент полезного действия газовой турбины, определенный на основе базового режима работы в соответствии с ISO и выраженный в процентах. |  |  |

В случае газовых турбин, включая ГТКЦ, предельные значения выбросов для NOx и CO, установленные настоящим пунктом, применяются только к нагрузке более 70%.

Предельные значения выбросов, установленные данным пунктом, не применяются к газовым турбинам и газовым двигателям, используемым в аварийных ситуациях и функционирующим менее 500 часов в год. Оператор таких установок ведет учет использованных часов функционирования.

7. Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для пыли в случае установок по сжиганию, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| Общая установленная тепловая мощность (мВт) | Предельные значения выбросов (мг/Нм3) |
| --- | --- |
| 50–300 | 20 |
| > 300 | 10 20 для биомассы и торфа |

Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для пыли в случае установок по сжиганию, использующих газообразное топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей:

| В общем | 5 |
| --- | --- |
| Доменный газ | 10 |
| Газы, образующиеся в металлургической промышленности, которые могут быть использованы в других секторах | 30 |

ЧАСТЬ 3

Мониторинг выбросов

1. Концентрации SO2, NOx и пыли в отходящих газах из каждой установки по сжиганию с установленной общей тепловой мощностью, превышающей или равной 100 МВт, подлежат постоянным измерениям.

Концентрация CO в отходящих газах от каждой установки по сжиганию с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 100 МВт, использующей газообразное топливо, подлежит постоянным измерениям.

2. Агентство окружающей среды может принять решение не требовать проведения постоянных измерений, указанных в пункте 1, в следующих случаях:

a) для установок по сжиганию, функционирующих менее 10000 часов;

b) для SO2 и пыли, производимых установками по сжиганию, сжигающих природный газ;

c) для SO2, производимого установками по сжиганию, сжигающих нефть с известным содержанием серы, в случае отсутствия оборудования по десульфуризации отходящих газов;

d) для SO2, производимого установками по сжиганию, сжигающих биомассу, если оператор докажет, что выбросы SO2 ни при каких обстоятельствах не могут превысить установленные предельные значения выбросов.

3. При отсутствии требования о постоянных измерениях по меньшей мере каждые шесть месяцев проводятся измерения SO2, NOx, пыли, а в случае установок, сжигающих газ, и – CO.

4. В случае установок по сжиганию, использующих каменный или бурый уголь, общие выбросы ртути измеряются по меньшей мере раз в год.

5. В качестве альтернативы измерениям SO2 и NOx, указанным в пункте 3, также могут применяться иные процедуры для определения выбросов SO2 и NOx, проверенные и утвержденные компетентным органом. Процедуры основываются на соответствующих стандартах CEN или – в отсутствие этих стандартов – на стандартах ISO, национальных или иных международных стандартах, гарантирующих предоставление научных данных эквивалентного качества.

6. Оператор информирует Агентство окружающей среды о существенных изменениях вида используемого топлива или режима работы установки. Агентство окружающей среды решает, являются ли требования мониторинга, установленные пунктами 1–4, надлежащими или требуют изменения.

7. Постоянные измерения, проведенные в соответствии с пунктом 1, включают измерения содержания O2, температуры, давления и содержания водяного пара в отходящих газах. Постоянные измерения содержания водяного пара в отходящих газах не требуются при условии, что проба отходящего газа высушивается перед проведением мониторинга выбросов.

8. Отбор проб, анализ загрязняющих веществ и измерение параметров процесса, а также обеспечение качества автоматизированных измерительных систем и эталонных методов измерения для калибровки соответствующих систем проводятся в соответствии со стандартами CEN. В отсутствие стандартов CEN применяются стандарты ISO, национальные или иные международные стандарты, гарантирующие предоставление научных данных эквивалентного качества.

Автоматизированные измерительные системы подлежат контролю посредством проведения параллельных измерений с использованием эталонных методов не менее одного раза в год. Оператор информирует Агентство окружающей среды о результатах проверки автоматизированных измерительных систем.

9. На уровне предельного значения выбросов значения 95% доверительного интервала для одного результата измерений не должны превышать следующие проценты предельных значений выбросов:

| Оксид углерода | 10% |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 20% |
| Оксиды азота | 20% |
| Пыль | 30% |

10. Допустимые среднечасовые и среднесуточные предельные значения выбросов определяются на основе измеренных допустимых среднечасовых предельных значений выбросов за вычетом значения доверительного интервала, указанного в пункте 9.

Любой день, в который более трех среднечасовых предельных значений выбросов недействительны вследствие эксплуатационных проблем или процедур технического обслуживания автоматизированной системы измерения, признается недействительным. Если по таким причинам более 10 дней в году признаются недействительными, компетентный орган требует от оператора принять необходимые меры для повышения надежности автоматизированной системы измерения.

ЧАСТЬ 4

Оценка соблюдения предельных значений выбросов

1. При проведении постоянных измерений предельные значения выбросов, установленные частями 1 и 2, считаются соблюденными, если оценка результатов этих измерений показывает, что в часы эксплуатации на протяжении календарного года были выполнены следующие условия:

a) ни одно из допустимых среднемесячных предельных значений выбросов не превышает предельных значений выбросов, установленных частями 1 и 2;

b) ни одно из допустимых среднесуточных предельных значений выбросов не превышает 110% предельных значений выбросов, установленных частями 1 и 2;

c) в случае установок по сжиганию, состоящих только из котлов, использующих уголь, с совокупной установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 50 МВт, ни одно из допустимых среднесуточных предельных значений выбросов не превышает 150% предельных значений выбросов, установленных частями 1 и 2;

d) 95% всех допустимых среднечасовых предельных значений выбросов в течение года не превышает 200% соответствующих предельных значений выбросов, установленных частями 1 и 2.

Допустимые средние предельные значения выбросов определяются согласно положениям пункта 10 части 3 настоящего приложения.

В целях расчета средних предельных значений выбросов не принимаются во внимание значения, измеренные в периоды, предусмотренные частями (6) и (7) статьи 37 и статьей 38, а также в течение периодов запуска и остановки.

2. В случаях, когда постоянные измерения не требуются, предельные значения выбросов, установленные частями 1 и 2, считаются соблюденными, если результаты каждой серии измерений или иных процедур, определенных и выработанных в соответствии с нормами, установленными Агентством окружающей среды, не превышают предельных значений выбросов.

ЧАСТЬ 5

Средние предельные значения выбросов для многотопливных

установок по сжиганию в составе очистительного завода

Средние предельные значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 в случае многотопливных установок по сжиганию в составе очистительного завода, за исключением газовых турбин и газовых двигателей, использующих остатки перегонки и преобразования при очистке сырой нефти для собственного потребления отдельно или совместно с другими видами топлива, следующие:

a) 1000 мг/Нм3 – в случае установок по сжиганию, разрешение на которые выдано до вступления в силу настоящего закона или операторы которых подали полностью оформленное заявление на выдачу разрешения до указанной даты, при условии, что такие установки введены в эксплуатацию не позднее даты вступления в силу настоящего закона;

b) 600 мг/Нм3 – в случае других установок по сжиганию.

Эти предельные значения выбросов рассчитываются при температуре 273,15 K, давлении 101,3 кПа, после корректировки содержания водяного пара в отходящих газах и при стандартном содержании O2, равном 6% для твердого топлива и 3% для газообразного топлива.