Приложение 8

Предельные значения выбросов для

средних установок по сжиганию

Предельные значения выбросов, установленные настоящим приложением, определяются при температуре 273,15 K, давлении 101,3 кПа, после поправки в зависимости от содержания водяного пара в отходящих газах и при стандартизированном содержании O2, равном 6% в случае средних установок по сжиганию, использующих твердое топливо, 3% в случае средних установок по сжиганию, отличных от двигателей и газовых турбин, использующих жидкое и газообразное топливо, и 15% в случае двигателей и газовых турбин.

ЧАСТЬ 1

Предельные значения выбросов для существующих

средних установок по сжиганию

Таблица 1

Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для существующих средних установок по сжиганию с установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт, за исключением двигателей и газовых турбин:

| Загрязняющее вещество | Твердая биомасса | Другие твердые виды топлива | Дизель-ное топливо | Жидкое топливо, кроме дизельного топлива | Природный газ | Газообраз-ное топливо, кроме природно-го газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200(1) (2) | 1100 |  | 350 |  | 200(3) |
| NOx | 650 | 650 | 200 | 650 | 250 | 250 |
| Пыль | 50 | 50 |  | 50 |  |  |

(1) Предельное значение выбросов не применяется в случае установок, сжигающих исключительно древесную твердую биомассу.

(2) 300 мг/Нм3 применяется в случае установок, сжигающих солому.

(3) 400 мг/Нм3 применяется в случае газов с низкой теплотой сгорания, поступающих от коксовых печей в металлургической промышленности.

Таблица 2

Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для существующих средних установок по сжиганию с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт, за исключением двигателей и газовых турбин:

| Загрязняющее вещество | Твердая биомасса | Другие твердые виды топлива | Дизельное топливо | Жидкое топливо, кроме дизельного топлива | Природный газ | Газообразное топливо, кроме природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200(4) (5) | 400(6) |  | 350(7) |  | 35(8) (9) |
| NOx | 650 | 650 | 200 | 650 | 250 | 250 |
| Пыль | 30(10) | 30(10) |  | 30 |  |  |

(4) Предельное значение выбросов не применяется к установкам, сжигающим исключительно древесную твердую биомассу.

(5) 300 мг/Нм3 применяется в случае установок, сжигающих солому.

(6) 1100 мг/Нм3 применяется в случае установок с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт и не превышающей или равной 20 МВт.

(7) До 1 января 2030 года 850 мг/Нм3 применяется для установок с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт и не превышающей или равной 20 МВт, использующих тяжелый мазут.

(8) 400 мг/Нм3 применяется в случае газов с низкой теплотой сгорания, поступающих от коксовых печей, и 200 мг/Нм3 – в случае газов с низкой теплотой сгорания, поступающих от доменных печей в металлургической промышленности.

(9) 170 мг/Нм3 применяется в случае биогаза.

(10) 50 мг/Нм3 применяется в случае установок с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт и не превышающей или равной 20 МВт.

Таблица 3

Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для существующих двигателей и газовых турбин:

| Загрязняющее вещество | Тип средней установки по сжиганию | Дизельное топливо | Жидкое топливо, кроме дизельного топлива | Природный газ | Газообразное топливо, кроме природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Двигатели и газовые турбины |  | 120 |  | 15(11) (12) |
| NOx | Двигатели | 190(13) (14) | 190(13) (15) | 190(16) | 190(16) |
|  | Газовые турбины(17) | 200 | 200 | 150 | 200 |
| Пыль | Двигатели и газовые турбины |  | 10(18) |  |  |

(11) 60 мг/Нм3 применяется  в случае биогаза.

(12) 130 мг/Нм3 применяется в случае коксовых газов с низкой теплотой сгорания и 65 мг/Нм3 – в случае газов с низкой теплотой сгорания, поступающих от доменных печей в металлургической промышленности.

(13) 1850 мг/Нм3 применяется в следующих случаях:

– для дизельных двигателей, изготовление которых началось до 18 мая 2006 года;

– для двухтопливных двигателей, использующих жидкое топливо.

(14) 250 мг/Нм3 применяется в случае двигателей с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт.

(15) 250 мг/Нм3 применяется в случае двигателей с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт; 225 мг/Нм3 – в случае двигателей с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт и не превышающей или равной 20 МВт.

(16) 380 мг/Нм3 применяется в случае двухтопливных двигателей, использующих газообразное топливо.

(17) Предельные значения выбросов применяются только при нагрузке более 70%.

(18) 20 мг/Нм3 применяется в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 20 МВт.

ЧАСТЬ 2

Предельные значения выбросов для новых средних

установок по сжиганию

Таблица 1

Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для новых средних установок по сжиганию, за исключением двигателей и газовых турбин:

| Загрязняющее вещество | Твердая биомасса | Другие твердые виды топлива | Дизельное топливо | Жидкое топливо, кроме дизельного топлива | Природный газ | Газообразное топливо, кроме природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200(19) | 400 |  | 350(20) |  | 35(21) (22) |
| NOx | 300(23) | 300(23) | 200 | 300(24) | 100 | 200 |
| Пыль | 20(25) | 20(25) |  | 20(26) |  |  |

(19) Предельное значение выбросов не применяется в случае установок, сжигающих исключительно древесную твердую биомассу.

(20) До 1 января 2025 года 1700 мг/Нм3 применяется в случае установок, являющихся частью «малой изолированной системы» (МИС) или «изолированной микросистемы» (ИМС).

(21) 400 мг/Нм3 применяется в случае газов с низкой теплотой сгорания, поступающих от коксовых печей, и 200 мг/Нм3 – в случае газов с низкой теплотой сгорания, поступающих от доменных печей в металлургической промышленности.

(22) 100 мг/Нм3 применяется в случае биогаза.

(23) 500 мг/Нм3 применяется в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт.

(24) До 1 января 2025 года в случае установок, входящих в состав «малых изолированных систем» (МИС) и «изолированных микросистем» (ИМС), применяется 450 мг/Нм3 при сжигании тяжелого мазута, содержащего от 0,2% до 0,3% N, и 360 мг/Нм3 – при сжигании тяжелого мазута, содержащего менее 0,2% N.

(25) 50 мг/Нм3 применяется в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт; 30 мг/Нм3 – в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт и не превышающей или равной 20 МВт.

(26) 50 мг/Нм3 применяется в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт.

Таблица 2

Предельные значения выбросов (мг/Нм3) для новых двигателей и газовых турбин:

| Загрязняющее вещество | Тип средней установки по сжиганию | Дизельное топливо | Жидкое топливо, кроме дизельного топлива | Природный газ | Газообразное топливо, кроме природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Двигатели и газовые турбины |  | 120(27) |  | 15(28) |
| NOx | Двигатели(29) (30) | 190(31) | 190(31) (32) | 95(33) | 190 |
|  | Газовые турбины(34) | 75 | 75(35) | 50 | 50 |
| Пыль | Двигатели и газовые турбины |  | 10(36) (37) |  |  |

(27) До 1 января 2025 года 590 мг/Нм3 применяется в случае дизельных двигателей, являющихся частью «малой изолированной системы» (МИС) или «изолированной микросистемы» (ИМС).

(28) 40 мг/Нм3 применяется в случае биогаза.

(29) Двигатели, работающие от 500 до 1500 часов в год, могут быть освобождены от соблюдения указанных предельных значений выбросов, если применяются первичные меры по ограничению выбросов NOx и соблюдению предельных значений выбросов, предусмотренных примечанием (4) настоящего приложения.

(30) До 1 января 2025 года в «малой изолированной системе» (МИС) или «изолированной микросистеме» (ИМС) применяется 1850 мг/Нм3 для двухтопливных двигателей, использующих жидкое топливо, и 380 мг/Нм3 – при функционировании на газе; 1300 мг/Нм3 применяется в случае дизельных двигателей со скоростью ≤ 1200 об/мин с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 20 МВт, и 1850 мг/Нм3 – в случае дизельных двигателей с общей установленной тепловой мощностью, превышающей 20 МВт; 750 мг/Нм3 применяется в случае дизельных двигателей со скоростью > 1200 об/мин.

(31) 225 мг/Нм3 применяется в случае двухтопливных двигателей с жидким топливом.

(32) 225 мг/Нм3 применяется в случае дизельных двигателей с общей установленной тепловой мощностью, не превышающей или равной 20 МВт, со скоростью ≤ 1200 об/мин.

(33) 190 мг/Нм3 применяется в случае двухтопливных двигателей с газообразным топливом.

(34) Указанные предельные значения выбросов применяются только при нагрузке более 70%.

(35) До 1 января 2025 года 550 мг/Нм3 применяется в случае установок, являющихся частью «малой изолированной системы» (МИС) или «изолированной микросистемы» (ИМС).

(36) До 1 января 2025 года 75 мг/Нм3 применяется в случае дизельных двигателей, являющихся частью «малой изолированной системы» (МИС) или «изолированной микросистемы» (ИМС).

(37) 20 мг/Нм3 применяется в случае установок с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт.