Приложение № 1

к Санитарному регламенту о материалах и веществах, вступающих в контакт 
с питьевой водой, и методах испытаний

КОНЕЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Общая процедура испытания и приемки конечных органических

материалов, используемых в изделии

- Процедура испытания и приемки конечных органических материалов, используемых в изделии, включает следующие этапы:

  - этап 1 – Определение соответствующих веществ и других соответствующих параметров в зависимости от:

    - классификации изделий или компонентов по группам риска и соответствующие требования к испытаниям;

    - исследования рецептуры;

  - этап 2 – Проведение испытаний:

    - испытание на миграцию для:

      - общего содержания органического углерода (ООУ);

      - соответствующих веществ;

      - неожиданных веществ;

    - моделирование миграции соответствующих веществ;

    - испытание на миграцию для:

      - запаха и вкуса;

      - цвета и мутности;

    - испытание на стимулирование роста микроорганизмов (СРМ);

    - испытание на остаточное содержание веществ;

  - этап 3 – Соблюдение критериев приемки/отклонения.

Определение соответствующих веществ 
и других соответствующих параметров

2. Классификация изделий или компонентов по группам риска и соответствующие требования к испытаниям

2.1. Для каждого изделия или компонента сборного изделия определяется группа изделий и соответствующий коэффициент преобразования (КП) в соответствии с таблицей 5. На основании определенного КП изделие или компонент классифицируется по группе риска (ГР) в соответствии с таблицей 1.

2.2. Классификация в ГР определяет соответствующие испытательные требования, включая соответствующие вещества и другие соответствующие параметры. Процедура испытаний, применимая к конечным органическим материалам, вытекает из использования этих материалов в изделиях или компонентах сборных изделий.

2.3. Незначительные компоненты считаются компонентами, классифицированными в ГР3 или ГР4, к которым могут применяться сниженные требования к испытаниям, как показано в таблице 1, по сравнению с требованиями к испытаниям для ГР1 или ГР2.

2.4. Для сборного изделия необходимо определить его компоненты. Для каждого компонента сборного изделия определяется группа изделий. Если сборное изделие состоит из компонентов, изготовленных из одного и того же основного полимера, площадь поверхности этих компонентов суммируется для определения группы изделий в соответствии с таблицей 5.

2.5. Изделия или компоненты, изготовленные из многослойных материалов, считаются одним конечным материалом, состоящим из нескольких слоев. Испытания проводятся на конечных материалах, используемых в изделиях, контактирующих с питьевой водой.

2.6. Спецификация в таблице 1 относительно испытания «для изделия или компонента» означает, что для проведения испытания используется изделие или отдельный компонент сборного изделия.

2.7. Спецификация в таблице 1 для испытания «пробный образец рецептуры» означает, что для испытания может быть взят репрезентативный образец конечного материала, используемого в изделии или компоненте. В этом случае испытание отдельного изделия или компонента не требуется.

Таблица 1

Требования к испытаниям на основе риска для изделий 
или компонентов сборных изделий

| Группа риска | Коэффициент преобразования в д/дм | Исследование рецептуры | Соответствующие вещества | Обнаружение неожиданных веществ | ООУ | TON⁽¹⁾, TFN⁽²⁾, цвет, мутность | СРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР1 | ≥ 4 | Да | Да, для изделия | Да, для изделия | Да, для изделия | Да, для изделия | Да, для изделия для труб с КП> 10 д/дм или пробного образца рецептуры |
| ГР2 | ≥ 0,4 и < 4 | Да | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента | Да, для изделия (сборного), компонента | Да, для компонента или пробного образца рецептуры |
| ГР3 | ≥ 0,04 и < 0,4 | Да | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для компонента или пробного образца рецептуры |
| ГР4 | < 0, ­ 04 | Да | Нет | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для изделия (сборного), компонента или пробного образца рецептуры | Да, для компонента или пробного образца рецептуры |

⁽¹⁾ Пороговое значение для запаха.

⁽²⁾ Пороговое значение для аромата.

3. Исследование рецептуры

Необходимо изучать рецептуру в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 1.

3.1. Необходимая информация

3.1.1. Для исследования рецептуры конечного органического материала необходима следующая информация:

3.1.1.1. перечень всех исходных веществ (включая их примеси и другие спецификации), используемых для производства конечного органического материала, включая все мономеры, добавки, полимеризационные вспомогательные вещества, вспомогательные вещества для производства полимеров, пигменты, красители и наполнители;

3.1.1.2. соответствующий массовый процент (м/м %) всех исходных веществ и веществ, используемых для производства конечного материала, в сумме составляющий 100 %;

3.1.1.3. любая другая информация, считающаяся актуальной для оценки рецептуры конечного органического материала;

3.1.2. предельное значение, при котором не требуется подробная информация о рецептуре (то есть химическом составе исходных веществ или примесей), выраженное в процентах по массе в рецептуре, составляет:

3.1.2.1. для одного вещества:	0,02 % для материалов из ГР1, 0,05 % для материалов из ГР2 и 0,1 % для материалов из ГР3;

3.1.2.2. для суммы всех этих веществ: 0,1 % для ГР1, 0,2 % для ГР2 и 0,5 % для ГР3.

3.1.3. В случае многослойных изделий с полной барьерной пропиткой учитываются только слои между барьером и поверхностью, контактирующей с питьевой водой. Рецептура указывается для каждого учитываемого слоя.

3.2. Соответствующие вещества

Рецептура оценивается и сравнивается с исходными веществами, включенными в перечень исходных веществ для органических материалов, утвержденный в соответствии с пунктом 6 Регламента. Одной из целей оценки является определение соответствующих веществ, которые анализируются в мигрирующей воде.

3.2.1. Соответствующими веществами являются:

3.2.1.1. исходные вещества, используемые в рецептуре, перечисленные в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденном в соответствии с пунктом 7 Регламента, к которым применяется значение MTCtap;

3.2.1.2. вещества, такие как примеси, продукты разложения или реакции, указанные в условиях использования перечней исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы материалов, а именно органических, цементных, металлических, эмалевых и керамических или других неорганических материалов, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента, которые используются в рецептурах;

3.2.1.3. все вещества, для которых предусмотрены MTC(T)tap, organice для продуктов разложения стабилизаторов со структурными группами алкилфенола, которые одобрены в соответствии с пунктом 6 Регламета, содержащих исходные вещества для органических материалов, если используются стабилизаторы со структурными группами алкилфенола;

3.2.1.4. исходные вещества, используемые в рецептурах, а также примеси и продукты их разложения и реакции, которые не включены в перечень исходных веществ для органических материалов, утвержденный в соответствии с пунктом 6 Регламента, но которые допускаются на основании подпункта 3.3.1.2;

3.2.1.5. алюминий, аммоний, барий, кобальт, медь, европий, гадолиний, железо, лантан, литий, марганец, тербий и/или цинк, если используются соответствующие соли кислот, фенолов или спиртов, разрешенных в соответствии со всеми спецификациями и примечаниями из перечня исходных веществ для органических материалов, утвержденного в соответствии с пунктом 6 Регламента.

3.2.1.6. исходные вещества полимерных веществ, разрешенные в соответствии со всеми спецификациями и примечаниями из перечня исходных веществ для органических материалов, утвержденного в соответствии с пунктом 6 Регламента, к которым применяется значение MTCtap;

3.2.1.7. исходные вещества преполимеров и полимеров природного или синтетического происхождения, разрешенные в соответствии со всеми спецификациями и примечаниями из перечня исходных веществ для органических материалов, утвержденного в соответствии с пунктом 6 Регламента, к которым применяется значение MTCtap;

3.2.1.8. сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селен, если в рецептуре используются пигменты или красители, не соответствующие требованиям чистоты, предусмотренным в пункте 14, или если тестирование чистоты не было проведено;

3.2.1.9. первичные ароматические амины (ПАА), если в рецептуре используются органические пигменты или красители, не соответствующие требованиям чистоты, предусмотренным в пункте 14, или если испытание на чистоту не проводилось;

3.2.1.10. сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селен, если в рецептуре используются наполнители, не соответствующие требованиям чистоты, предусмотренным в пункте 14, или если тестирование на чистоту не проводилось;

3.2.1.11. если применяются дополнительные критерии, специфичные для материалов (см. пункт 3.4): все вещества или группы веществ, для которых установлено значение MTCtap;

3.2.1.12. в случае испытания на миграцию с использованием хлорированной испытательной воды: галоацетические кислоты (ГАК) и тригалометаны – общее количество, как определено в Законе № 182/2019 о качестве питьевой воды.

3.2.2. Для многослойных материалов соответствующие вещества определяются для каждого слоя, находящегося между полной барьерной мембраной и питьевой водой, по отдельности.

3.3. Приемлемость исходных веществ

3.3.1. Органические материалы состоят только из:

3.3.1.1. исходных веществ, перечисленных в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденном в соответствии с пунктом 6 Регламента;

3.3.1.2. исходных веществ, для которых не происходит миграция вещества, его примесей и/или продуктов его реакции и разложения в питьевую воду в количествах, превышающих 0,1 мкг/л на кране потребителя. Это применяется только к веществам, которые не относятся ни к одной из следующих категорий:

3.3.1.2.1. вещества, классифицированные как канцерогенные, мутагенные, токсичные для репродуктивной системы категории 1A или 1B, эндокринные разрушители (ЭР), влияющие на здоровье человека категории 1, стойкие, биоаккумулирующиеся и токсичные (СБТ) вещества или очень стойкие и очень биоаккумулирующиеся (вСвБ) вещества, в соответствии с Законом № 277/2018 о химических веществах, со свойствами ЭР, СБТ или вСвБ;

3.3.1.2.2. вещества, намеренно добавленные в наноформе;

3.3.1.2.3. мономеры основных полимеров материала.

3.3.2. Для принятия исходных веществ учитываются спецификации и примечания из перечня исходных веществ для органических материалов, утвержденного в соответствии с пунктом 6 Регламента, об установлении перечней исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы материалов, а именно органических.

3.4. Требования, специфичные для материалов

3.4.1. Для полиамидных или полиуретановых смоляных покрытий применяются требования в отношении выделения первичных ароматических аминов (ПАА), как указано в таблице 2.

3.4.2. Требования в отношении резин перечислены в таблице 3.

3.4.3. Требования к органическим материалам, кроме резины, изготовленным из исходных веществ с N-функциональными группами, такими как аминовые, амидные или четвертичные, при испытании хлорированной испытательной водой, перечислены в таблице 4.

Таблица 2

Требования к полиамидным или полиуретановым смоляным покрытиям

| Параметр | Ограничение |
| --- | --- |
| Сумма первичных ароматических аминов (ПАА) | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 мг/л) ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Метод должен быть усовершенствован, чтобы иметь предел обнаружения (LOD) 0,1 мкг/л.

Таблица 3

Требования в отношении аминов и нитрозаминов для резины

| Параметр | Ограничение |
| --- | --- |
| Сумма первичных ароматических аминов (ПАА) (в том числе анилин, о-толуидин) | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 мг/л) ⁽¹⁾ |
| Сумма вторичных аминов ⁽²⁾ | MTCtap = 250 мг/л |
| Сумма N-нитрозаминов ⁽³⁾ | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 мг/л) |

⁽¹⁾ Метод следует усовершенствовать, чтобы получить предел обнаружения (LOD) 0,1 мкг/л.

⁽²⁾ Сумма: ди-н-бутиламин (CAS 111-92-2), диэтиламин (CAS 109-89-7), диметиламин (CAS 124-40-3), дициклогексиламин (CAS 101-83-7), N-этилциклогексиламином (CAS 5459-93-8), дифениламином (CAS 122-39-4), дибензиламином (CAS 103-49-1), N-метилбензиламином (CAS 103-67-3), бензилиден-бензиламин (CAS 780-25-6) N-метиланилин (CAS 100-61-8), N-этиланилин (CAS 103-69-5), N-бутиланилин (CAS 1126-78-9).

⁽³⁾ Сумма из: N-нитрозо-ди-н-бутиламин (CAS 924-16-3), N-нитрозо-диэтаноламин (CAS 1116-54-7), N-нитрозо-диэтиламин (CAS 55-18-5), N-нитрозо-диизопропиламин (CAS 601-77-4), N-нитрозо-диметиламин (CAS 62-75-9), N-нитрозо-дипропиламин (CAS 621-64-7), N-нитрозо-N-этил-N-фениламин (CAS 612-64-6), N-нитрозо-N-метилэтиламин (CAS 10595-95-6) N-нитрозо-N-метил-N-фениламин (CAS 614-00-6), N-нитрозо-морфолин (CAS 59-89-2), N-нитрозо-пиперидин (CAS 100-75-4), N-нитрозо-пиролидин (CAS 930-55-2).

Таблица 4

Требования к нитрозаминам для конечных материалов, кроме резины, изготовленных из исходных веществ с N-функциональными группами, 
при испытании хлорированной испытательной водой

| Параметр | Ограничение |
| --- | --- |
| Сумма N-нитрозаминов ⁽¹⁾ | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 мг/л) |

⁽¹⁾ Сумма из: N-нитрозо-ди-н-бутиламин (CAS 924-16-3), N-нитрозо-диэтаноламин (CAS 1116-54-7), N-нитрозо-диэтиламин (CAS 55-18-5), N-нитрозо-диизопропиламин (CAS 601-77-4), N-нитрозо-диметиламин (CAS 62-75-9), N-нитрозо-дипропиламин (CAS 621-64-7), N-нитрозо-N-этил-N-фениламин (CAS 612-64-6), N-нитрозо-N-метилэтиламин (CAS 10595-95-6) N-нитрозо-N-метил-N-фениламин (CAS 614-00-6), N-нитрозо-морфолин (CAS 59-89-2), N-нитрозо-пиперидин (CAS 100-75-4), N-нитрозо-пиролидин (CAS 930-55-2).

Требования к испытаниям

4. Испытание на миграцию

4.1. Стандарты

4.1.1. Для испытания на выделение соответствующих веществ, неожиданных веществ и ООУ используются следующие стандарты для получения миграционных вод:

4.1.1.1. для заводских изделий: SM EN 12873-1:2015;

4.1.1.2. для материалов, применяемых при установке: SM EN 12873-2:2022.

4.1.2. Для испытания запаха и вкуса, цвета и мутности используется стандарт SM EN 1420:2016 для получения миграционных вод.

4.1.3. Указанные стандарты EN предусматривают варианты тестирования. Следующие положения пунктов 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4 и 4.2.5 дополняют эти стандарты.

4.2. Испытательный образец

4.2.1. Для изделия или компонента, размеры которого не позволяют применить испытание на практике, предоставляется репрезентативный испытательный образец.

4.2.2. Особое внимание уделяется изготовлению испытательного образца.

4.2.3. Температура испытания

4.2.3.1. Все изделия испытываются при температуре 23 °C ± 2 °C (условие испытания с холодной водой).

4.2.3.2. Кроме того, изделия, обычно используемые для горячей или очень горячей воды, испытываются при температуре 60 °C ± 2 °C или 85 °C ± 2 °C соответственно. В этом смысле горячая вода соответствует нормальным рабочим температурам от 30 °C до 70 °C, а кипяток – рабочим температурам выше 70 °C.

4.2.3.3. Кроме того, многослойные изделия всегда испытываются при 60 °C ± 2 °C или 85 °C ± 2 °C, даже если они не используются при таких температурах.

4.2.4. Тип испытательной воды

4.2.4.1. Испытание холодной водой (23 °C ± 2 °C) проводится с использованием хлорированной и нехлорированной испытательной воды.

4.2.4.2. Если необходимо провести испытание теплой или горячей водой, это испытание проводится только с использованием нехлорированной испытательной воды.

4.2.5. Периоды миграции

4.2.5.1. Для испытания с холодной водой анализируются образцы миграционных вод для 1, 2 и 3-го периодов миграции в соответствии со стандартами. Соблюдение критериев приемлемости/неприемлемости оценивается в 3-м периоде миграции (10-й день испытания). Если критерии приемлемости/неприемлемости, установленные в подпунктах 5.2 и 5.3, не соблюдаются в 3-м периоде миграции, испытание может быть продлено, при этом необходимо дополнительно проанализировать 5, 7 и 9-й периоды. В этом случае критерии приемлемости/неприемлемости оцениваются в 9-м периоде миграции (31-й день испытания).

4.2.5.2. Для испытания с использованием теплой или горячей воды анализируются образцы мигрирующих вод за 1, 6 и 7-й периоды миграции. Соблюдение критериев приемлемости/неприемлемости оценивается в седьмом периоде миграции (10-й день). Если критерии приемлемости/неприемлемости, установленные в подпунктах 5.2 и 5.3, не соблюдаются в 7-м периоде миграции, испытание может быть продлено, при этом необходимо дополнительно проанализировать 12, 17 и 22-й периоды. В этом случае критерии приемлемости/неприемлемости оцениваются в 22-м периоде миграции (31-й день).

4.2.5.3. Для многослойных изделий всегда требуется расширенное испытание на миграцию с использованием теплой или горячей воды, чтобы убедиться, что в воде миграции появляются вещества, происходящие из разных слоев. Для обеспечения достаточной диффузии и уравновешивания вещества за пределами слоя необходимо, чтобы многослойное изделие подвергалось хранению при комнатной температуре в течение не менее 30 дней.

5. Анализ миграционных вод

5.1. Соответствующие вещества

5.1.1. Соответствующие вещества, определенные в пункте 3.2, анализируются в мигрирующих водах (см. пункт 4.2.5).

5.1.2. Методы анализа соответствующих веществ в миграционных водах валидируются и документируются в соответствии с SM EN ISO/IEC 17025:2018 или другими эквивалентными стандартами, признанными на международном уровне.

5.2. Неожиданные вещества

5.2.1. Неожиданные вещества определяются только в миграционных водах из испытания с холодной водой.

5.2.2. Для идентификации и полуколичественного анализа неожиданных веществ проводится скрининг GC-MS в соответствии с SM EN 15768:2017.

5.3. Другие соответствующие параметры

5.3.1. Другие соответствующие параметры анализируются в миграционных водах в соответствии со следующими стандартами:

5.3.1.1 содержание общего органического углерода (ООУ) определяется в соответствии с SM SR EN 1484:2012 как органический углерод, который не может быть удален;

5.3.1.2. запах определяется как пороговое значение запаха (TON) в соответствии с SM EN 1420:2016 и SM SR EN 1622:2011;

5.3.1.3. аромат определяется как пороговое значение для аромата (TFN) в соответствии с SM EN 1420:2016 и SM SR EN 1622:2011;

5.3.1.4. цвет определяется в соответствии с SM SR EN ISO 7887:2012 – метод C;

5.3.1.5. мутность определяется в соответствии с SM EN ISO 7027-1:2017 – метод C.

6. Математическое моделирование

6.1. В случае наличия общепризнанных моделей диффузии, основанных на экспериментальных данных, математическое моделирование для оценки уровней миграции может использоваться в качестве альтернативы испытаниям на миграцию соответствующих веществ для определенных типов конечных органических материалов.

6.2. В случае если эти признанные модели диффузии предусматривают, что миграция вещества соответствует максимально допустимой концентрации в кране (MTCtap), испытание на миграцию для этих веществ не требуется. Для оценки определенных параметров и для моделирования определяется содержание соответствующих веществ в конечном материале.

6.3. В случае если соответствие не доказано с помощью моделей, проводится испытание на миграцию. Могут использоваться следующие математические методы моделирования:

6.3.1. моделирование миграции в соответствии с SM CEN/TR 16364:2019 или другими эквивалентными стандартами, принятыми на международном уровне, с имитацией испытания на миграцию в соответствии с SM EN 12873-1:2015 и SM EN 12873-2:2022;

6.3.2. расчет полного переноса, имитирующий полный перенос веществ из изделия в миграционную воду.

7. Испытания на стимулирование роста микроорганизмов (СРМ)

Для тестирования СРМ используется стандарт SM EN 16421:2017 – метод 1 или 2.

8. Тестирование остаточного содержания веществ (QM/QMA)

В случае исходных веществ, на которые распространяется ограничение по максимальному количеству (QM или QMA), предусмотренное в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденном в соответствии с пунктом 6 Регламента, анализируется их остаточное содержание в изделии.

Требования к приемке: критерии приемки/отклонения

9. Рецептура

9.1.1. Исходные вещества в рецептурах, перечисленные в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденном в соответствии с пунктом 6 Регламента, используются в соответствии с технической функцией, указанной в перечне исходных веществ для органических материалов;

9.1.2. используются в соответствии с условиями использования, установленными в перечне исходных веществ для органических материалов.

10. Соответствующие вещества, неожиданные вещества, ООУ

10.1. Преобразование результатов испытаний

10.1.1. В соответствии со стандартами SM EN 12873-1:2015 и SM EN 12873-2:2022 по миграции результаты испытаний выражаются в виде коэффициентов миграции (M) в мг/(дм2.д). Эти результаты преобразуются для оценки концентраций в водопроводной воде (Ctap), определяемых как Ctap = M * КП, где КП – соответствующий коэффициент преобразования в д/дм.

10.1.2. Коэффициент преобразования для различных групп изделий приведены в таблице 5.

Таблица 5

# Группы изделий и их коэффициенты преобразования

| Группа изделий |  | Коэффициент преобразования (в д/дм) |
| --- | --- | --- |
| A. Трубы и облицовка труб |  |  |
| 1. | ВД < 80 мм (бытовые установки, здания) (1) | 20 |
| 2. | 80 мм ≤ ID < 300 мм ( соединительные детали) | 10 |
| 3. | ID ≥ 300 мм (магистральные трубы) | 5 |
| B. Принадлежности, вспомогательное оборудование ⁽²⁾ |  |  |
| 1. | ВД < 80 мм (бытовые установки, здания) | 2 |
| 2. | 80 мм ≤ ID < 300 мм ( соединительные детали) | 1 |
| 3. | ID ≥ 300 мм (магистральные трубы) | 0,5 |
| C. Детали соединительных и вспомогательных элементов ⁽³⁾ |  |  |
| 1. | ВД < 80 мм (бытовые установки, здания) | 0,2 |
| 2. | 80 мм ≤ ID < 300 мм ( соединительные детали) | 0,1 |
| 3. | ID ≥ 300 мм (магистральные трубы) | 0,05 |
| D. Мелкие детали соединительных и вспомогательных элементов ⁽⁴⁾ |  |  |
| 1. | ВД < 80 мм (бытовые установки, здания) | 0,02 |
| 2. | 80 мм ≤ ID < 300 мм ( соединительные детали) | 0,01 |
| 3. | ID ≥ 300 мм (магистральные трубы) | 0,005 |
| E. Системы хранения (резервуары) |  |  |
| 1. | В бытовых установках, зданиях; объем воды < 10 литров | 4 |
| 2. | В бытовых установках, зданиях; объем воды ≥ 10 литров | 2 |
| 3. | В водоснабжении | 1 |
| F. Компоненты систем хранения ⁽³⁾ |  |  |
| 1. | В бытовых установках, зданиях; объем воды < 10 литров | 0,4 |
| 2. | В бытовых установках, зданиях; объем воды ≥ 10 литров | 0,2 |
| 3. | В водоснабжении | 0,1 |
| G. Компоненты небольших систем хранения ⁽⁴⁾ |  |  |
| 1. | В бытовых установках, зданиях; объем воды < 10 литров | 0,04 |
| 2. | В бытовых установках, зданиях; объем воды ≥ 10 литров | 0,02 |
| 3. | В водоснабжении | 0,01 |

⁽¹⁾ Если из серии труб разного диаметра, изготовленных из одного и того же промежуточного продукта в рамках одного и того же производственного процесса (так называемое семейство изделий), труба с наименьшим диаметром оценивается и утверждается, то вся серия труб с различным диаметром может использоваться для всех областей применения в рамках группы изделий без дополнительных испытаний.

(2,3,4) Компоненты (сумма компонентов, изготовленных из одного и того же основного полимера или из одного и того же состава) сборных изделий с увлажненной поверхностью.

⁽²⁾ ≥ 10 % сборного изделия.

⁽³⁾ < 10 % сборного изделия.

⁽⁴⁾ < 1 % сборного изделия.

10.2. Критерии приемки/отклонения для соответствующих веществ

10.2.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию в холодной воде:

10.2.1.1. Ctap ≤ MTCtap для 3-го периода миграции (10-й день испытания) или, если необходимо продлить испытание, для 9-го периода миграции (31-й день испытания);

10.2.1.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

10.2.2. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием теплой/горячей воды:

10.2.2.1. Ctap ≤ MTCtap для 7-го периода миграции (10-й день испытания) или, если необходимо продлить испытание, для 22-го периода миграции (31-й день испытания);

10.2.2.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

10.2.3. Для оценки тенденции используются концентрации вещества, измеренные в миграционной воде из последовательных периодов миграции. Однако, если значение Ctap в соответствующем периоде миграции составляет менее 1/10 от значения MTCtap, анализ тенденции не требуется.

10.2.4. Для ионов применяются значения MTCtap, органические, утвержденные в соответствии с пунктом 7 Регламента.

10.3. Критерии приемки/отклонения для неожиданных веществ

10.3.1. Следующее требование применяется к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

10.3.1.1. Ctap ≤ MTCtap для 3-го периода миграции (10-й день испытания); или,

10.3.1.2. если требуется продление испытания, 9-й период миграции (31-й день испытания).

10.3.2. Значения MTCtap для неожиданных веществ приведены в таблице 6.

Таблица 6

Значения MTCtap для неожиданных веществ ⁽¹⁾

| Параметр | MTCtap |
| --- | --- |
| Вещества, идентифицированные с известным значением MTCtap | Значение MTCtap вещества |
| Вещества, идентифицированные без известного значения MTCtap | 1,0 мг/л |
| Неидентифицированные вещества | 1,0 мкг/л на каждое неидентифицированное вещество 5,0 мкг/л на сумму неидентифицированных веществ |

⁽¹⁾ На основе ответа ближайшего внутреннего стандарта.

10.4. Критерии приемки/отклонения для ООУ

10.4.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

10.4.1.1. Ctap ≤ 0,5 мг/л для 3-го периода миграции (10-й день испытания) или Ctap ≤ 0,5 мг/л для 9-го периода миграции (31-й день испытания) и Ctap ≤ 2,0 мг/л для 3-го периода миграции (10-й день испытания);

10.4.1.2. значение Ctap не должно иметь тенденции к увеличению с течением времени.

10.4.2. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием теплой/горячей воды:

10.4.2.1. Ctap ≤ 0,5 мг/л для 7-го периода миграции (10-й день испытания) или Ctap ≤ 0,5 мг/л для 22-го периода миграции (31-й день испытания) и Ctap ≤ 2,0 мг/л для 7-го периода миграции (10-й день испытания);

10.4.2.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

10.4.3. Для оценки тенденции используется ООУ, измеренный в миграционной воде из последовательных периодов миграции. Однако, если ООУ в соответствующем периоде миграции ниже 0,2 мг/л, анализ тенденции не требуется.

11. Запах, вкус, цвет и мутность

11.1. Критерии приемки/отклонения для TON и TFN

Критерии приемки/отклонения для TON и TFN для труб с внутренним диаметром (ВД) < 80 мм:

11.1.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

11.1.1.1. TON, TFN ≤ 8,0 для 3-го периода миграции (10-й день испытания) или

11.1.1.2. TON, TFN ≤ 8,0 для 9-го периода миграции (31-й день испытания) и TON, TFN ≤ 16 для 3-го периода миграции (10-й день испытания).

11.1.2. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием теплой/горячей воды:

11.1.2.1. TON, TFN ≤ 8,0 для 7-го периода миграции (10-й день испытания); или

11.1.2.2. TON, TFN ≤ 8,0 для 22-го периода миграции (31-й день испытания) и TON, TFN ≤ 16 для 7-го периода миграции (10-й день испытания)

Критерии приемлемости/неприемлемости для TON и TFN для всех остальных изделий:

11.1.3. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

11.1.3.1. TON, TFN ≤ 2,0 для 3-го периода миграции (10-й день испытания); или

11.1.3.2. TON, TFN ≤ 2,0 для 9-го периода миграции (31-й день испытания) и TON, TFN ≤ 4,0 для 3-го периода миграции (10-й день испытания).

11.1.4 Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием горячей/кипящей воды:

11.1.4.1. TON, TFN ≤ 2,0 для 7-го периода миграции (10-й день испытания); или

11.1.4.2. TON, TFN ≤ 2,0 для 22-го периода миграции (31-й день испытания) и TON, TFN ≤ 4,0 для 7-го периода миграции (10-й день испытания).

11.2. Критерии приемки/отклонения по цвету

11.2.1. Критерий приемки по цвету составляет ≤ 5 мг/л Pt/Co.

11.2.2. Критерий должен соблюдаться для 3-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 7-го периода миграции для испытания на миграцию с теплой/горячей водой (10-й день испытания) или, в случае продления испытания, для 9-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 22-го периода миграции для испытания на миграцию с теплой/горячей водой (31-й день испытания).

11.3. Критерии приемки/отклонения для мутности

11.3.1. Критерий приемки для мутности составляет ≤ 0,5 FNU.

11.3.2. Критерий должен соблюдаться для 3-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 7-го периода миграции для испытания на миграцию с теплой/горячей водой (10-й день испытания) или, в случае продления испытания, для 9-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 22-го периода миграции для испытания на миграцию с теплой/горячей водой (31-й день испытания).

12. Стимулирование роста микроорганизмов (СРМ)

12.1. Критерии приемлемости/неприемлемости для параметра «Стимулирование роста микроорганизмов» (СРМ) перечислены в таблице 7.

12.2. Кроме того, поверхность изделий или компонентов не должна оказывать биоцидного воздействия на питьевую воду. Следовательно, образцы, на поверхности которых не наблюдается колонизация (сравнение мазка контактной культуры/испытательного образца с мазкого отрицательного контроля), не соответствуют этому требованию.

Таблица 7

# Критерии приемки для СРМ

| Стандарт |  |  | Неэластомер | Эластомер (КП>1 д/дм)) | Эластомер (1 д/дм ≥ КП>0,1 д/дм) | Эластомер (КП≤ 0,1 д/дм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM EN 16421:2017 | Метод 1 | Потенциал производства биомассы в пг АТР/см2 | ≤ 1 000 | ≤ 1 000 | ≤ 1 000 | ≤ 1 000 |
| SM EN 16421:2017 | Метод 2 | Вбиофильм в мл/800 см2 | ≤ 0,05 ± 0,02 | ≤ 0,05 ± 0,02 | ≤ 0,12 ± 0,03 | ≤ 0,20 ± 0,03 |

13. Критерии приемки/отклонения для остаточного содержания веществ (QM и QMA)

Пределы максимального количества (QM и QMA) из перечня исходных веществ для органических материалов, утвержденного в соответствии с пунктом 6 Регламента, применяются независимо от группы изделий конечных органических материалов.

14. Критерии приемки/отклонения чистоты для пигментов, красителей и наполнителей

Пигменты, красители и наполнители должны соответствовать требованиям чистоты в соответствии с таблицей 8, если соответствующие вещества не были проанализированы как вещества, имеющие значение в миграционных водах. Экстракция 0,1 N соляной кислотой проводится в соответствии с процедурой, описанной в Резолюции AP(89)1 Совета Европы об использовании красителей в пластмассах, контактирующих с пищевыми продуктами.

Таблица 8

Требования к чистоте пигментов, красителей и наполнителей

| Пигменты и красители |  |
| --- | --- |
| Красители и пигменты должны соответствовать следующим требованиям по чистоте: |  |
| - при экстракции 0,1 N соляной кислотой из красителя или пигмента могут растворяться следующие элементы в максимальном количестве, исходя из количества красителя или пигмента: - сурьма 0,05 % - мышьяк 0,01 % - барий 0,01 % - кадмий 0,01 % - хром 0,1 % - свинец 0,01 % - ртуть 0,005 % - селен 0,01 % | b) Содержание первичных ароматических аминов, растворимых в 1 М соляной кислоте, не должно превышать 0,05 % (в пересчете на анилин). Это ограничение не распространяется на первичные ароматические амины, содержащие карбоксильные, сульфо- или -группы. При экстракции 2 N этанольной соляной кислотой из красителя или пигмента может быть растворено не более 0,05 % ароматических аминов (в расчете на краситель или пигмент) |
| Наполнители |  |
| Наполнители могут быть загрязнены примесями. Для минеральных наполнителей действует следующая спецификация: |  |
| После растворения в 0,1 N соляной кислоте концентрация следующих элементов не должна превышать максимального количества, исходя из наполнителя: - сурьма 0,005 % - мышьяк 0,01 % - барий 0,01 % - кадмий 0,01 % - хром 0,1 % - свинец 0,01 % - ртуть 0,0005 % - селен 0,01 % |  |