Приложение № 3

к Санитарному регламенту о материалах

и веществах, вступающих в контакт 
с питьевой водой, и методах испытаний

КОНЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Общая процедура испытания и приемки конечных материалов 
на цементной основе, используемых в изделии

1. Процедура испытания и приемки конечных материалов на цементной основе, используемых в изделии, включает следующие этапы:

1.1. этап 1 – Определение соответствующих веществ и других соответствующих параметров в зависимости от:

1.1.1. классификации изделий или компонентов по группам риска и соответствующих требований к испытаниям;

1.1.2. исследования рецептуры;

1.2. этап 2 – Проведение испытаний:

1.2.1. испытание на миграцию для:

1.2.1.1. соответствующих веществ;

1.2.1.2. неожиданных веществ;

1.2.1.3. запаха и вкуса;

1.2.1.4. цвета и мутности;

1.2.1.5. общего содержания органического углерода (ООУ);

1.2.2. тестирование на способность к стимулированию роста микроорганизмов (СРМ);

1.3. этап 3 – Соблюдение критериев приемки/отклонения.

Определение соответствующих веществ 
и других соответствующих параметров

2. Классификация изделий по группам риска и соответствующие требования к испытаниям

2.1. Процедура испытаний, применимая к конечным материалам на цементной основе, определяется использованием этих материалов в изделиях.

2.2. В соответствии с таблицей 5 приложения № 1 для изделия или компонента определяется группа изделий и соответствующий коэффициент преобразования (КП). На основе определенного КП изделие или компонент классифицируется в группу риска (ГР). В соответствии с таблицей 1 классификация в ГР определяет соответствующие требования к испытаниям и другие соответствующие параметры.

2.3. Для сборного изделия необходимо определить компоненты. Для каждого компонента сборного изделия определяется группа изделий. Если сборное изделие состоит из компонентов, изготовленных из одних и тех же конечных материалов, площадь поверхности этих компонентов суммируется для определения группы изделий в соответствии с таблицей 5 приложения № 1.

2.4. Испытания проводятся на конечных материалах, используемых в изделиях, контактирующих с питьевой водой.

2.5. Незначительными компонентами считаются компоненты, отнесенные к группе риска ГР4, к которым могут применяться сниженные требования к испытаниям, как показано в таблице 1, по сравнению с требованиями к испытаниям для ГР1, ГР2 или ГР3.

Таблица 1

Требования к испытаниям на основе риска для изделий 
или компонентов сборных изделий

| Группа риска | Коэффициент преобразования в д/дм | Исследование рецептуры | Соответствующие вещества | Обнаружение неожиданных веществ | ООУ | TON ⁽¹⁾ , TFN ⁽²⁾ , цвет, мутность | СРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР1 | ≥ 4 | Да | Да, для изделия или пробного образца | Да, для изделия или пробного образца, если используются органические составляющие | Да, для изделия или пробного образца | Да, для изделия или пробного образца | Да, для изделия или пробного образца, если используются органические составляющие |
| ГР2 | ≥ 0,4 и < 4 |  |  |  |  |  |  |
| ГР3 | ≥ 0,04 и < 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| ГР4 | < 0,04 | Нет | Нет | Нет | Да, для изделия или пробного образца | Да, для изделия или пробного образца | Да, для изделия или пробного образца, если используются органические составляющие |

⁽¹⁾ Пороговое значение для запаха.

⁽²⁾ Пороговое значение для аромата.

3. Исследование рецептуры

Исследование рецептуры проводится в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 1.

3.1. Необходимая информация

3.1.1. Для каждого конечного материала на цементной основе исследование рецептуры должно включать следующую информацию:

3.1.1.1. перечень всех составляющих (включая информацию об их примесях), используемых для производства конечного материала на цементной основе;

3.1.1.2. соответствующий массовый процент (м/м %) составляющих по отношению к содержанию цемента, используемого для производства конечного материала на цементной основе;

3.1.1.3. любая другая информация, считающаяся актуальной для оценки рецептуры конечного материала на цементной основе.

3.1.2. Предельное значение, при котором не требуется подробная информация о рецептуре конечного материала, выраженное в процентах по массе в рецептуре, составляет 0,02 % (г/г) по отношению к содержанию цемента для одной составляющей.

3.1.3. Рецептура оценивается и сравнивается с допустимыми составляющими, включенными в перечень органических составляющих для материалов на цементной основе, утвержденный в соответствии с пунктом 6 Регламента, и с допустимыми исходными веществами, включенными в перечень для органических материалов, когда это уместно. Оценка должна определять соответствующие вещества, которые необходимо анализировать в миграционной воде.

3.2. Соответствующие вещества

Соответствующие вещества, которые должны анализироваться в миграционной воде:

3.2.1. органические составляющие на цементной основе, используемые в рецептуре конечного материала на цементной основе, которые включены в перечень органических составляющих для материалов на цементной основе или в перечень исходных веществ для органических материалов, утвержденные в соответствии с пунктом 6 Регламента, и к которым применяется значение MTCtap;

3.2.2. примеси, продукты разложения или реакции, указанные в условиях использования в перечне органических составляющих для материалов на цементной основе или указанные в условиях использования в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента, которые были использованы в рецептуре;

3.2.3. органические составляющие на цементной основе, использованные в рецептуре, их примеси и продукты разложения и реакции, которые не указаны в перечне органических составляющих для материалов на цементной основе или в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента, но которые допускаются на основании пункта 3.3;

3.2.4. металлы, для которых существуют значения MTCtap,cementitious, утвержденные в соответствии с пунктом 6 Регламента;

3.2.5. первичные ароматические амины (ПАА), если в рецептуре используются органические пигменты или красители, не соответствующие требованиям чистоты, предусмотренным в пункте 14 приложения № 1, или если испытание на чистоту не проводилось.

3.3. Допустимые составляющие

Конечные материалы на цементной основе содержат только органические составляющие на цементной основе, включенные в перечень органических составляющих для материалов на цементной основе и в перечень исходных веществ для органических материалов, утвержденные в соответствии с пунктом 6 Регламента.

3.3.1. Разрешается использование следующих дополнительных составляющих:

3.3.1.1. неорганических составляющих;

3.3.1.2. органических составляющих на цементной основе, для которых не существует возможности их миграции, включая продукты их реакции, в количествах, превышающих 0,1 мкг/л в питьевой воде. Это применяется только к веществам, не относящимся ни к одной из следующих категорий:

3.3.1.2.1. вещества, классифицированные как канцерогенные, мутагенные, токсичные для репродуктивной системы категории 1A или 1B, эндокринные разрушители (ЭР), влияющие на здоровье человека категории 1, стойкие, биоаккумулирующиеся и токсичные (СБТ) вещества или очень стойкие и очень биоаккумулирующиеся (вСвБ) вещества, в соответствии с Законом № 277/2018 о химических веществах, со свойствами ЭР, СБТ или вСвБ;

3.3.1.2.2. вещества, намеренно добавленные в наноформе.

3.4. Для принятия составляющих материалов на цементной основе необходимо учитывать соответствующие спецификации из перечней органических компонентов для материалов на цементной основе, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента.

3.5. Специфические требования к материалам

Если используются пигменты и красители, они должны соответствовать критериям чистоты, определенным в таблице 8 приложения № 1, и не мигрировать в количествах, превышающих 0,1 мкг/л.

Требования к испытаниям

4. Испытание на миграцию

Испытание органических покрытий с неорганическими наполнителями проводится в соответствии с пунктом 4 приложения № 1. Если pH > 9,5 в конечной миграционной воде, испытание следует считать недействительным, изделие следует оценивать как изделие на цементной основе, а испытание проводится в соответствии с пунктом 4.

4.1. Спецификации для тестирования конечных материалов на цементной основе на миграцию органолептических параметров (запах, аромат, цвет и мутность), ООУ, соответствующих и неожиданных веществ

4.1.1. Испытательные образцы

Для изделия или компонента, размеры которого не позволяют провести испытание на практике, предоставляется репрезентативный испытательный образец. Особое внимание уделяется изготовлению испытательного образца.

4.1.2. Предварительная подготовка образцов

Образцы подготавливаются путем погружения в деминерализованную воду, содержащую безводный хлорид кальция [(222 ± 2) мг CaCl2 L-1] и бикарбонат натрия [ (336 ± 2) NaHCO3 мг L-1], которая доводится до уровня pH (7,4 ± 0,1) путем барботирования воздухом или CO2.

Образцы предварительно кондиционируются при (23 ± 2) °C в течение трех последовательных периодов по (24 ± 1) часа, за которыми следует период (72 ± 1) часа и период (24 ± 1) часа. После каждого периода вода удаляется, а образец не промывается. Если уровень pH последней воды для предварительной подготовки превышает 9,5, предварительная подготовка повторяется с новыми образцами.

После пятой предварительной подготовки образец немедленно подвергается испытанию на миграцию.

4.1.3. Испытание на миграцию

Пробные образцы погружают в воду для испытания на миграцию при указанной температуре и на указанный период времени.

4.1.3.1. Вода для испытания на миграцию запаха, вкуса, цвета, мутности и ООУ

Нехлорированная вода для испытания на миграцию должна быть природной негазированной водой или деминерализованной водой, содержащей безводный хлорид кальция [(222 ± 2) мг CaCl2 L-1], бикарбонат натрия [ (482 ± 2) NaHCO3 мг L-1] и силикат натрия [(71 ± 1) Na2SiO3·9·H2O мг L-1]. Она должна иметь уровень pH (7,4 ± 0,1) путем барботирования воздухом или CO2, проводимость (500 ± 50) μS см -1, щелочность (350 ± 50) мг HCO3- L-1, концентрацию кальция (80 ± 10) мг -1 L и концентрацию кремнезема (15 ± 5) мг SiO2 L-1. Нехлорированная испытательная вода для определения миграции не должна иметь запаха (< 2 TON), вкуса (< 2 TFN), цвета (< 0,1 m-1), мутности (< 0,1 FNU) и ООУ (< 0,2 мг C L-1). Нехлорированная вода для испытания на миграцию состоит из нехлорированной испытательной воды с содержанием (1,0 ± 0,2) мг L-1 свободного хлора.

4.1.3.2. Вода для испытания миграции соответствующих и непредвиденных веществ.

Нехлорированная вода для испытания миграции должна быть деминерализованной водой, содержащей безводный хлорид кальция [(110 ± 1) мг CaCl2 L-1], бикарбонат натрия [ (140 ± 1) NaHCO3 мг L-1] и силикат натрия [(48 ± 1) Na2SiO3·9·H2O мг L-1]. Она должна иметь уровень pH (7,0 ± 0,1) путем барботирования воздухом или CO2. Нехлорированная вода для испытания на миграцию состоит из нехлорированной испытательной воды с содержанием (1,0 ± 0,2) мг L-1 свободного хлора.

4.1.3.3. Температура воды для испытания на миграцию

Все изделия должны испытываться при 23 °C ± 2 °C (условие испытания с холодной водой). Кроме того, изделия, обычно используемые для горячей или кипящей воды, должны испытываться при 60 °C ± 2 °C или, соответственно, при 85 °C ± 2 °C. В этом смысле горячая вода соответствует нормальным рабочим температурам от 30 °C до 70 °C, а кипящая вода соответствует рабочим температурам, превышающим 70 °C.

4.1.3.4. Продолжительность испытаний на миграцию

Пробный образец с холодной водой должен находиться в контакте с испытательной водой в течение 72 ч ± 1 ч. Образец для испытаний при высоких температурах должен находиться в контакте с водой в течение 24 часов. Испытание повторяется не менее двух раз, каждый раз с использованием свежей испытательной воды. Для испытаний с холодной водой анализируются образцы миграции за 1, 2 и 3-й периоды миграции. Соответствие критериям приемлемости/неприемлемости оценивается в 3-м периоде миграции. Если критерии приемлемости/неприемлемости (см. пункты 6 и 7) не соблюдены в 3-м периоде миграции, испытание может быть продлено, при этом необходимо дополнительно проанализировать 5, 7 и 9-й периоды. В этом случае критерии приемлемости/неприемлемости оцениваются в 9-м периоде миграции.

Для испытаний с теплой или горячей водой анализируются образцы миграции за 1, 6 и 7-й периоды миграции. Соблюдение критериев приемлемости/неприемлемости оценивается в 7-м периоде миграции. Если критерии приемлемости/неприемлемости (см. пункты 6 и 7) не соблюдаются в 7-м периоде миграции, испытание может быть продлено, при этом необходимо дополнительно проанализировать 12, 17 и 22-й периоды. В этом случае критерии приемлемости/неприемлемости оцениваются в 22-м периоде миграции.

4.1.3.5. Соотношение поверхность/объем (П/О)

Выбирается наибольшее соотношение П/О, характерное для группы изделий.

4.1.3.6. Дополнительные спецификации

Для получения дополнительных сведений об испытании органолептических параметров, ООУ и соответствующих и неожиданных веществ используются соответствующие европейские стандарты или, в случае их отсутствия, признанные на международной уровне методы.

Испытание с холодной водой (23 °C ± 2 °C) проводится с хлорированной и нехлорированной испытательной водой. При необходимости испытания с теплой или горячей водой испытание проводится только с нехлорированной испытательной водой.

4.2. Анализ миграционных вод

4.2.1. Соответствующие вещества

Соответствующие вещества, определенные в подпункте 3.2, анализируются в мигрирующих водах.

Методы анализа соответствующих веществ в миграционных водах должны быть валидированы и документированы в соответствии с SM EN ISO/IEC 17025:2018 или другими эквивалентными стандартами, принятыми на международном уровне.

4.2.2. Неожиданные вещества

Для идентификации и полуколичественного анализа неожиданных веществ может использоваться скрининг GC-MS или скрининг, проводимый с помощью других аналитических методов.

Неожиданные вещества определяются только в миграционных водах из теста с холодной водой.

4.2.3. Другие соответствующие параметры

Методы анализа других соответствующих параметров в миграционных водах должны быть валидированы и документированы в соответствии с SM EN ISO/IEC 17025:2018 или другими эквивалентными стандартами, принятыми на международном уровне.

4.3. Математическое моделирование

Если существуют общепризнанные модели диффузии, основанные на экспериментальных данных, математическое моделирование для оценки уровней миграции может использоваться в качестве альтернативы испытаниям на миграцию соответствующих веществ для определенных типов конечных материалов на цементной основе.

Если эти признанные модели диффузии предусматривают, что миграция вещества соответствует максимально допустимой концентрации в кране (MTCtap), испытание на миграцию для этих веществ не требуется. Для оценки определенных параметров и для моделирования определяется содержание соответствующих веществ в конечном материале.

В случае если соответствие не доказано с помощью моделей, проводится испытание на миграцию.

Для определения концентрации соответствующего вещества в миграционной воде используются только валидированные математические модели, применимые к материалам на цементной основе

4.4. Испытания на стимулирование роста микроорганизмов (СРМ)

Испытания на стимулирование роста микроорганизмов проводятся в случае использования органических составляющих в соответствии с рецептурой. Для испытаний на стимулирование роста микроорганизмов используется стандарт SM EN 16421:2017 – метод 1 или 2.

Требования к приемке: критерии приемки/отклонения

5. Рецептура

Используются органические составляющие на цементной основе из рецептуры, указанной в перечне органических составляющих для материалов на цементной основе и в перечне исходных веществ для органических материалов, утвержденных в соответствии с пунктом 
6 Регламента:

5.1. в соответствии с технической функцией, указанной в перечнях исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы материалов, а именно органических, на цементной основе, металлических, эмалей и керамики или других неорганических материалов;

5.2. в соответствии с условиями использования, установленными в списках исходных веществ, составов или составляющих для каждой группы материалов, а именно органических, на цементной основе, металлических, эмалей и керамики или других неорганических материалов.

6. Соответствующие вещества, неожиданные вещества

6.1. Преобразование результатов испытаний на миграцию

Результаты испытаний на миграцию выражаются в виде коэффициентов миграции (M) в мг/(дм2д). Эти результаты должны быть преобразованы для оценки концентраций в кране (Ctap), определяемых как Ctap = M * КП, где КП – соответствующий коэффициент преобразования в д/дм.

Коэффициенты преобразования для различных групп изделий приведены в таблице 5 приложения № 1.

6.2. Критерии приемки/отклонения для соответствующих веществ

6.2.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию в холодной воде:

6.2.1.1. Ctap ≤ MTCtap для 3-го периода миграции или, если требуется продление испытания, для 9-го периода миграции;

6.2.1.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

6.2.2. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием теплой/горячей воды:

6.2.2.1. Ctap ≤ MTCtap для 7-го периода миграции или, если необходимо продлить испытание, для 22-го периода миграции;

6.2.2.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

6.2.3. Для оценки тенденции используются концентрации вещества, измеренные в воде для испытания на миграцию в последующих периодах миграции. Однако, если значение Ctap в соответствующем периоде миграции составляет менее 1/10 от значения MTCtap, анализ тенденции не требуется.

6.2.4. Для металлов применяются значения MTCtap, cementitious, как будет указано в перечнях, утвержденных в соответствии с пунктом 7 Регламента.

6.3. Критерии приемки/отклонения для неожиданных веществ

6.3.1. Следующее требование применяется к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

6.3.1.1. Ctap ≤ MTCtap для 3-го периода миграции или, если необходимо продлить испытание, для 9-го периода миграции.

6.3.1.2. Значения MTCtap для неожиданных веществ установлены в таблице 6 приложения № 1. В случае некоторых изделий на цементной основе соотношение П/О не позволяет соблюдать установленный предел для органических материалов, а именно MTCtap = 1 мкг/л.

6.3.2. В этом случае применяется значение MTCtap <предел количественного определения для самого высокого соотношения П/О.

6.4. Критерии приемлемости/неприемлемости для содержания общего органического углерода (ООУ)

6.4.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

6.4.1.1. Ctap ≤ 0,5 мг/л для 3-го периода миграции или Ctap ≤ 0,5 мг/л для 9-го периода миграции и Ctap ≤ 2,0 мг/л для 3-го периода миграции;

6.4.1.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

6.4.2. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием теплой/горячей воды:

6.4.2.1. Ctap ≤ 0,5 мг/л для 7-го периода миграции или Ctap ≤ 0,5 мг/л для 22-го периода миграции и Ctap ≤ 2,0 мг/л для 7-го периода миграции;

6.4.2.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

6.4.3. Для оценки тенденции используется ООУ, измеренный в миграционной воде из последовательных периодов миграции. Однако, если ООУ в соответствующем периоде миграции ниже 0,2 мг/л, анализ тенденции не требуется.

7. Запах, вкус, цвет и мутность

7.1. Критерии приемлемости/неприемлемости для TON и TFN

7.1.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием холодной воды:

7.1.1.1. TON, TFN ≤ 2,0 для 3-го периода миграции; или

7.1.1.2. TON, TFN ≤ 2,0 для 9-го периода миграции и TON ≤ 4,0 для 3-го периода миграции.

7.1.2. Следующие требования применяются к тесту на миграцию с горячей/кипящей водой:

7.1.2.1. TON, TFN ≤ 2,0 для 7-го периода миграции; или

7.1.2.2. TON, TFN ≤ 2,0 для 22-го периода миграции и TON, TFN ≤ 4,0 для 7-го периода миграции.

7.2. Критерии приемки/отклонения по цвету

7.2.1. Критерий приемки по цвету составляет ≤ 5 мг/л Pt/Co.

7.2.2. Критерий должен соблюдаться для 3-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 7-го периода миграции для испытания на миграцию с теплой/горячей водой или, в случае продления испытания, для 9-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 22-го периода миграции для испытания на миграцию с теплой/горячей водой.

7.3. Критерии приемки/отклонения для мутности

7.3.1. Критерий приемки для мутности составляет ≤ 0,5 FNU.

7.3.2. Критерий должен быть соблюден для 3-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 7-й период миграции для испытания на миграцию с горячей/кипящей водой или, в случае продления испытания, для 9-го периода миграции для испытания на миграцию с холодной водой / 22-го периода миграции для испытания на миграцию с горячей/кипящей водой.

8. Стимулирование роста микроорганизмов (СРМ)

8.1. Критерий приемки/отклонения для стимулирования роста микроорганизмов (СРМ) для метода 1 (SM EN 16421:2017) составляет 
< 1 000 пг АТР/см2, а для метода 2 (SM EN 16421:2017) ≤ (0,05 ± 0,02) мл/800 см2.

8.2. Кроме того, поверхность изделий или компонентов не должна оказывать биоцидного воздействия на питьевую воду. Следовательно, образцы, не имеющие колонизации поверхности (сравнение мазка контактной культуры/испытательного образца с контролем отрицательного результата), не соответствуют этому требованию.