Приложение № 4

к Санитарному регламенту о материалах

и веществах, вступающих в контакт 
с питьевой водой, и методах испытаний

ЭМАЛЬ, КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ДРУГИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
(ВКЛЮЧАЯ СТЕКЛО)

Общая процедура испытания и приемки эмали, керамических материалов и других неорганических материалов (включая стекло), используемых в конечном изделии

1. Общая процедура испытаний и приемки эмалей, других стеклянных материалов, керамических материалов и других конечных неорганических материалов, используемых в изделии, включает следующие этапы:

1.1. этап 1 – Определение соответствующих веществ и других соответствующих параметров в зависимости от:

1.1.1. классификации изделий или компонентов по группам риска и соответствующих требований к испытаниям;

1.1.2. исследование состава;

1.2. этап 2 – Проведение испытаний:

1.2.1. испытание состава;

1.2.2. испытание миграции для соответствующих веществ;

1.3. этап 3 – Соблюдение критериев приемки/отклонения.

Определение соответствующих веществ 
и других соответствующих параметров

2. Классификация изделий или компонентов по группам риска и соответствующие требования к испытаниям

2.1. Для каждого изделия или компонента сборного изделия определяется группа изделий и соответствующий коэффициент преобразования (КП) в соответствии с таблицей 5 приложения № 1. На основании определенного КП изделие или компонент классифицируется в группу риска (ГР) в соответствии с таблицей 1.

2.2. Классификация в ГР определяет соответствующие испытательные требования, включая другие соответствующие параметры. Процедура испытаний, применимая к конечным материалам, вытекает из использования этих материалов в изделиях или компонентах сборных изделий.

2.3. Незначительные компоненты считаются компонентами, классифицированными в ГР4, к которым могут применяться сниженные испытательные требования, как показано в таблице 7, по сравнению с испытательными требованиями для ГР1, ГР2 или ГР3.

2.4. Для сборного изделия необходимо определить его компоненты. Для каждого компонента сборного изделия определяется группа изделий. Если сборное изделие состоит из компонентов, изготовленных из одного и того же конечного материала, доля увлажненной поверхности этих компонентов суммируется для определения группы изделий в соответствии с таблицей 5 приложения № 1.

2.5. Испытания проводятся на конечных материалах, используемых в изделиях, контактирующих с питьевой водой.

Таблица 1

Требования к испытаниям на основе риска для продуктов 
или компонентов собранных продуктов

| Группа риска | Коэффициент преобразования в д/дм | Исследование и проверка состава | Специальное испытание миграции |
| --- | --- | --- | --- |
| ГР1 | ≥ 4 | Да | Да, для каждого изделия или компонента. Эмали: образец(ы), изготовленный(ые) эмальером(ами) |
| ГР2 | ≥ 0,4 и < 4 |  |  |
| ГР3 | ≥ 0,04 и < 0,4 | Да | Да, для каждого изделия или компонента. Эмали: образец(ы), изготовленный(ые) производителем эмали |
| ГР4 | < 0,04 | Да | Нет |

3. Исследование состава

3.1. Необходимая информация

Для конечных материалов требуется полный состав с интервалом всех составляющих, превышающих 0,02 % (м/м). Декларируется содержание свинца и кадмия.

3.2. Допустимые составы

Составы конечных материалов должны соответствовать составам, указанным в перечне составов для эмалей, керамических материалов и других неорганических материалов, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента, и соответствовать ограничениям, указанным в настоящем перечне, в отношении их использования для определенных групп изделий и использования этих изделий.

Содержание свинца и кадмия должно быть менее 0,02 % (м/м).

3.3. Соответствующие вещества

Соответствующие вещества, которые должны анализироваться в миграционных водах, указаны для каждого из составов, утвержденных в соответствии с пунктом 6 Регламента.

Требования к испытаниям

4. Испытание состава

Проводится анализ состава конечных материалов для проверки соответствия требованиям к составу эмалей, керамических материалов и других неорганических материалов, включенных в таблицу 10 приложения № 2.

5. Испытание на миграцию

5.1. Стандарты

Для испытания на выделение соответствующих веществ используется следующий стандарт для получения миграционных вод: SM EN 12873-1:2015.

Следующие пункты 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 дополняют эти стандарты.

5.2. Пробный образец

Особое внимание уделяется изготовлению испытательного образца. В качестве пробного образца (образцов) следует использовать соответствующий компонент или изделие.

Специально изготовленный пробный образец используется только в том случае, если изделие не может быть испытано.

5.3. Температура испытания

Все изделия должны испытываться при температуре 23 °C ± 2 °C (условие испытания с использованием холодной воды).

Кроме того, изделия, обычно используемые для горячей или очень горячей воды, должны испытываться при температуре 60 °C ± 2 °C или 85 °C ± 2 °C соответственно. В этом смысле горячая вода соответствует нормальным рабочим температурам от 30 °C до 70 °C, а кипящая вода – рабочим температурам выше 70 °C.

Для материалов, которые могут подвергаться большим перепадам температур (например, в случае солнечных установок для нагрева воды), испытание следует проводить при 85 °C.

5.4. Тип испытательной воды

Испытание с использованием холодной воды (23 °C ± 2 °C) проводится с использованием нехлорированной испытательной воды. Если требуется анализ HAP, испытание проводится также с использованием хлорированной испытательной воды.

Если требуется испытание с использованием теплой или горячей воды, испытание проводится только с использованием нехлорированной испытательной воды.

5.5. Периоды миграции

Для испытания с холодной водой анализируются образцы миграции для 1, 2 и 9-го периодов миграции в соответствии со стандартами. Соблюдение критериев приемлемости/неприемлемости оценивается в 3-м периоде миграции (10-й день испытания). Если критерии приемлемости/неприемлемости (см. пункт 8) не соблюдаются в 3-м периоде миграции, испытание может быть продлено, при этом необходимо дополнительно проанализировать 5, 7 и 9-й периоды. В этом случае критерии приемлемости/неприемлемости оцениваются в 9-м периоде миграции (31-й день испытания).

Для испытания с использованием теплой или горячей воды анализируются образцы миграции за 1, 2, 3 и 7-й периоды миграции. Соблюдение критериев приемлемости/неприемлемости оценивается в седьмой период миграции (10-й день). Если критерии приемлемости/неприемлемости (см. пункт 8) не соблюдены в 7-м периоде миграции, испытание может быть продлено, при этом дополнительно должны быть проанализированы 12, 17 и 22-й периоды. В этом случае критерии принятия/отклонения оцениваются в 22-м периоде миграции (31-й день).

6. Анализ миграционных вод

6.1. Соответствующие вещества

Методы анализа соответствующих веществ в миграционных водах должны быть валидированы и документированы в соответствии с SM EN ISO/IEC 17025:2018 или другими эквивалентными стандартами, принятыми на международном уровне.

Требования к приемке: критерии приемки/отклонения

7. Состав

Анализируемый состав конечного материала должен соответствовать требованиям к составу и другим ограничениям, указанным в перечне соответствующих составов.

8. Соответствующие вещества

8.1. Преобразование результатов испытаний

В соответствии со стандартом SM EN 12873-1:2015 результаты испытаний выражаются в виде коэффициентов миграции (M) в мг/(дм2.д). Эти результаты должны быть преобразованы для оценки концентраций в водопроводной воде (Ctap), определяемых как Ctap = M * КП, где КП – соответствующий коэффициент преобразования в д/дм.

Коэффициенты преобразования для различных групп продуктов перечислены в таблице 5 приложения № 1

8.2. Критерии приемки/отклонения для соответствующих веществ

8.2.1. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию в холодной воде:

8.2.1.1. Ctap ≤ MTCtap для 3-го периода миграции (10-й день испытания) или, если необходимо продлить испытание, для 9-го периода миграции 
(31-й день испытания);

8.2.1.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

8.2.2. Следующие требования применяются к испытанию на миграцию с использованием теплой/горячей воды:

8.2.2.1. Ctap ≤ MTCtap для 7-го периода миграции (10-й день испытания) или, если требуется продление испытания, 22-го периода миграции (31-й день испытания);

8.2.2.2. значение Ctap не должно иметь тенденцию к увеличению с течением времени.

8.2.3. Для оценки тенденции используются концентрации вещества, измеренные в миграционной воде из последовательных периодов миграции. Однако, если значение Ctap в соответствующем периоде миграции составляет менее 1/10 от значения MTCtap, анализ тенденции не требуется.

8.2.4. Значения MTCtap, неорганические, которые должны применяться, будут утверждены в соответствии с пунктом 7 Регламента.